**监　理　日　志**

日期：2025年 6 月 25 日　 天气：晴

星期： 三 温度: 22--30 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查消缺项整改。  今日检查现场时发现，1#PCS液冷系统漏液，补液箱变形 ，液位太满，3#PCS高压室顶部盖板下口钢制横梁有切缝，漏水到高压室内，已下方监理通知单，要求总包和设备供应商及时安排整改并回复，同时检查其他设备是否存在类似问题，确保设备正常运行。  土建单位安排人员对电缆沟和设备底部基础内进行清理，低点处进行重新太高，因今日天合厂区同意可能会恢复送电，要求先对一次、二次舱底部进行清理，确保供电安全。电缆沟排水槽打凿前先用红外线进行扫描，确定好坡度，再进行打凿，保证排水顺畅。  业主单位赵总组织运维、许继厂家、天合储能对漏液问题召开专题会，要求尽快找出原因，制定好解决措施及后期其他设备检查事宜。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |