**监　理　日　志**

日期：2025年 6 月 6 日　 天气：阴

星期： 五 温度: 25-34 ℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 整理监理资料。  检查消缺项整改。  7#箱变高低压穿越试验。  3号、6号两天有6A#PCS A、C相烧毁，3A#PCS A相高温跳闸，天合储能质量部出具的事故分析报告无说服力，要求总包项目经理到场组织天合储能设计技术人员及其配套供应商技术人员到现场实地检查，找出原因，给出解决方案。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 消缺项整改 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |