监理日志（ ）

日期：2025年05月10日 天气： 多云

星期： 六  气温： 15~~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监 理 工 作 情 况** | 1. 安全巡视：经现场检查，施工现场安全管理到位。施工人员在进入施工现场时，人员均能规范佩戴安全帽，现场安全防护用品佩戴情况良好，未察觉潜在安全风险。
2. 质量检查：检查逆变器安装位置不符合要求，以下发监理通知单（SKQN-FDGF-JLTZD-005），检查电缆敷设路径符合设计要求。检查电缆在敷设过程中进行了适当的固定，固定间距符合要求。检查M4接头连接牢固，接触良好，无松动等现象.检查电缆两端悬挂了标识牌，标识牌清晰、准确。
 |
| **施工情况** | **施 工单 位** | 施工内容及进度 |
| 江 苏函 旅建 设工 程有 限公 司 | 1、施工人员数量：总包方现场项目经理1人，管理人员2人，现场施工人员4人2、施工机械：当日现场无机械。3、施工进度：4#、5#楼逆变器安装，6#直流电缆敷设完成。 |
| 其他 事项 |  |
| 本日现场监理工作人员 | 陈渝  |
| 记录人：陈渝 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝 |