杭锦后旗50MW光伏电站工程

监理月报

第＿10＿期

2015　年 7月  1 日　至　　2015　年 7月 31日

内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日        期：　　2015年7月31日

# 本月工程情况概要

| 相关情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月日历天 | 31天 | 实际工作日 | 31天 |
| 建设单位通知单 | 0份 | 建设单位联系单 | 0份 |
| 工程暂停令 | 0份 | 监理工程师通知单 | 2份 |
| 监理工程师备忘录 | 0份 | 监理工程师联系单 | 1份 |
| 例会会议纪要 | 2份 | 专题会议纪要 | 0份 |
| 本月工程现场大事记 |  |  |  |
| - 7月4日，返工区域条基施工完成； - 7月6日，因组件支架短缺，组件支架安装暂停； - 7月7日，返工区域接地开始焊接施工； - 7月10日，4组短缺支架现场制作完成并完成安装； - 7月12日，大棚用组件支架进场； - 7月13日，综合楼内涂装完成； - 7月14日，综合楼卫生洁具开始安装施工； - 7月18日，返工区域1*4电缆短缺，低压施工暂停； - 7月20日，地、市领导到场参观； - 7月21日，监控立杆基础开始浇筑，陈立书接地队伍完成初验离场； - 7月24日，配电室室外涂装完成； - 7月26日，1*4电缆到场，低压开始施放； - 7月28日，低压电气连接完成，至此光伏发电区域已全部并网发电； - 7月30日，门卫室、水泵房屋面防水施工完成。 |  |  |  |

本月工程质量控制情况评析

| 本月抽查、见证试验次数 | 0次 | 试验结果不合格次数 | 0次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备开箱检查次数 | 0次 | 检查不符合要求次数 | 0次 |
| 本月查验分项工程 | 2项 | 其中一次验收合格计 1项 |  |
| 发出监理联系单（质量控制类） |  | 1次 3 份 |  |
| 工程质量情况简析（文字或图表） |  |  |  |
| - 本月返工区域施工进度基本正常。 - 1，水泵房结构梁因施工队伍没看清图纸缺一中梁，现场责令整改完毕。 - 2，箱变接地粗糙不符合接地焊接规范，责令整改，现场已整改完成。 |  |  |  |
| 下月质量情况预计和目标 |  |  |  |
| 1，整个发电区域完成设备联调及消缺初验。 |  |  |  |

本月施工安全生产管理工作评析

| 本月施工生产安全管理工作情况登记 |  |
| --- | --- |
| 本月安全检查次数 | 2次 |
| 发出监理通知单（安全控制类） | 0份 |
| 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表） |  |
| 施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。 |  |
| 下月施工安全生产管理工作展望和目标 |  |
| 下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。 |  |

本月工程进度控制情况评析

| 工程开工日期 | 2014.10.5 | 工程竣工日期 | 2014.12.20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划完成至 | 2015.7.31 |  |  |  |
| 本月实际完成至 | 2015.7.31 |  |  |  |
| 本月批准延长工期 | 0天 | 累计延长工期 |  | 0天 |
| 发出监理通知单（进度控制类） |  | 0份 |  |  |
| 本月工程进度情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| - 本月已按计划完成全部并网发电； - 设备联调、厂区消缺及尾项工程在协调中。 |  |  |  |  |
| 下月工程进度展望 |  |  |  |  |
| 灌注桩返工及支架、组件、电缆汇线完成，满足50MW全部并网发电。 |  |  |  |  |

本月费用控制情况评析

| 工程总投资额 |  | 万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计完成金额占总投资额百分比 |  | ％ |  |  |
| 本月监理批准付款 | 万元 |  | 累计批准付款额 | 万元 |
| 本月发生批准索赔 | 万元 |  | 累计发生索赔额 | 万元 |
| 发出监理通知单（造价控制类） |  |  | 份 |  |
| 工程费用控制情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| 根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。 |  |  |  |  |
| 预计下月工程发生费用金额 |  |  |  |  |
| 同上 |  |  |  |  |

本月工程其它事项

1，本工程已经安全生产295天，