杭锦后旗50MW光伏电站工程

监理月报

第＿2＿期

2014　年 11月  1 日　至　　2014　年 11 月 30日

内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日        期：　　2014年12月1日

# 本月工程情况概要

| 相关情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月日历天 | 30天 | 实际工作日 | 30天 |
| 建设单位通知单 | 0份 | 建设单位联系单 | 0份 |
| 工程暂停令 | 0份 | 监理工程师通知单 | 0份 |
| 监理工程师备忘录 | 0份 | 监理工程师联系单 | 8份 |
| 例会会议纪要 | 4份 | 专题会议纪要 | 3份 |
| 本月工程现场大事记 |  |  |  |
| 1、11月2日综合楼基础开挖及换填； 2、11月5日综合楼配电室垫层浇筑； 3、11月6日支架基础灌注桩开始施工； 4、11月7日综合楼、配电室立柱平台浇筑施工； 5、11月9日配电室底梁浇筑； 6、11月11日箱变逆变基础开挖； 7、11月12日明确施工进度、质量、及安全文明施工的专题会议； 8、11月18日明确施工进度、并网手续的办理、并网时间的确定及现场需明确的事宜的并网专题会议； 9、 11月18日现场拔桩质量问题召开质量专题会议； 10、11月23日外线铁塔基础开挖； 11、11月25日综合楼封顶浇筑施工完成； 12、11月26日配电室砌体开始施工； 13、11月27日综合楼主体浇筑完成； 14、11月28日综合楼女儿墙开始施工，SVG集装箱、SVG连接变压器、接地变集装箱基础开挖； 15、11月29日部分支架到场。 |  |  |  |

本月工程质量控制情况评析

| 本月抽查、见证试验次数 | 0次 | 试验结果不合格次数 | 0次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备开箱检查次数 | 0次 | 检查不符合要求次数 | 1次 |
| 本月查验分项工程 | 10项 | 其中一次验收合格计 9项 |  |
| 发出监理联系单（质量控制类） |  | 0次 3 份 |  |
| 工程质量情况简析（文字或图表） |  |  |  |
| - 材料没及时报验，已签发联系单处理； - 灌注桩浇筑质量问题突出，已签发联系单处理； - 混凝土冬季施工保暖措施未跟进，已签发联系单处理。 |  |  |  |
| 下月质量情况预计和目标 |  |  |  |
| 1,支架安装施工 2，组件安装施工 3，接地施工 4，配电室基础及室内工程 5，外线基础施工 6，箱变、逆变基础施工 7，接地施工 |  |  |  |

本月施工安全生产管理工作评析

| 本月施工生产安全管理工作情况登记 |  |
| --- | --- |
| 本月安全检查次数 | 4次 |
| 发出监理通知单（安全控制类） | 2份 |
| 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表） |  |
| 施工单位安全生产管理状况： 现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。 |  |
| 下月施工安全生产管理工作展望和目标 |  |
| 下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。 |  |

本月工程进度控制情况评析

| 工程开工日期 | 2014.10.5 | 工程竣工日期 | 2014.12.20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划完成至 | 2014.11.30 |  |  |  |
| 本月实际完成至 | 2014.11.30 |  |  |  |
| 本月批准延长工期 | 0天 | 累计延长工期 |  | 0天 |
| 发出监理通知单（进度控制类） |  | 0份 |  |  |
| 本月工程进度情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| 1，场平细平完成100%； 2，综合楼及配电室完成基础框架及封顶工程； 3，支架基础灌注桩施工完成90%； 4，箱变、逆变浇筑施工完成30%； 5，外线基础施工完成10%； |  |  |  |  |
| 下月工程进度展望 |  |  |  |  |
| - 支架安装完成； - 组件安装完成60%； - 外线基础完成、铁塔施工完成60% - 配电室室内工程完成； - SVG/变压器/接地变箱电缆沟完成制作。 |  |  |  |  |

本月费用控制情况评析

| 工程总投资额 |  | 万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计完成金额占总投资额百分比 |  | ％ |  |  |
| 本月监理批准付款 | 万元 |  | 累计批准付款额 | 万元 |
| 本月发生批准索赔 | 万元 |  | 累计发生索赔额 | 万元 |
| 发出监理通知单（造价控制类） |  |  | 份 |  |
| 工程费用控制情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| 根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。 |  |  |  |  |
| 预计下月工程发生费用金额 |  |  |  |  |
| 同上 |  |  |  |  |

本月工程其它事项

1，本工程已经安全生产56天，