杭锦后旗50MW光伏电站工程

监理月报

第＿9＿期

2015　年 6月  1 日　至　　2015　年 6月 30日

内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日        期：　　2015年6月30日

# 本月工程情况概要

| 相关情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月日历天 | 30天 | 实际工作日 | 30天 |
| 建设单位通知单 | 0份 | 建设单位联系单 | 0份 |
| 工程暂停令 | 0份 | 监理工程师通知单 | 2份 |
| 监理工程师备忘录 | 0份 | 监理工程师联系单 | 1份 |
| 例会会议纪要 | 4份 | 专题会议纪要 | 0份 |
| 本月工程现场大事记 |  |  |  |
| - 6月1日，返工区域开始支架、支架拆除，灌注桩破碎施工； - 6月2日，因商混站罐体清洗，条基浇筑暂停； - 6月3日，管理区地面硬化开始浇筑； - 6月4日，综合楼吊顶材料进场、条基开始浇筑； - 6月6日，综合楼吊顶开始施工； - 6月8日，针对条基浇筑问题作质量专题会议，资料总包加强管理，把控好施工质量； - 6月10日，下雨，施工作业面未全面展开； - 6月11日，管理区铁翼围栏开始焊接施工； - 6月12日，45区、38区、41区晚上停电检修（更换油管及缺油加注）； - 6月13日，检修箱变开始送电，发现45区高压侧连接铜排未检修； - 6月14日，35区低压侧转换开关损坏，为确保送电，协调先从未送电区域12区拆卸更换； - 6月19日，管理区地面硬化完成； - 6月21日，综合楼室内装修开始刮腻子施工； - 6月22日，条基开始防腐沥青涂刷； - 6月25日，厂区电缆检查井开始制作施工； - 6月26日，管理区铁翼围栏、大门施工焊接完成； - 6月27日，徐国庆箱、逆变基础散水施工质量较差，责令整改； - 6月29日，管理区围栏基础开始贴瓷砖施工； - 6月30日，完成送电3MW、协调确定门卫房图纸、位置及装饰材料，以便后续尽快施工。 |  |  |  |

本月工程质量控制情况评析

| 本月抽查、见证试验次数 | 0次 | 试验结果不合格次数 | 0次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备开箱检查次数 | 0次 | 检查不符合要求次数 | 0次 |
| 本月查验分项工程 | 2项 | 其中一次验收合格计 1项 |  |
| 发出监理联系单（质量控制类） |  | 1次 3 份 |  |
| 工程质量情况简析（文字或图表） |  |  |  |
| - 本月返工区域施工进度基本正常，但条基浇筑施工问题较多（预埋件位置尺寸超差、条基模板涨模、钢筋笼位置偏差等）； - 箱、逆变基础散水部分制作没按设计要求施工，已责令整改； - 管理区装饰墙面不平整。阴、阳角缺失在整改中。 |  |  |  |
| 下月质量情况预计和目标 |  |  |  |
| 1，资金已部分到位，灌注桩返工、整个发电区域完成满足50MW发电。 |  |  |  |

本月施工安全生产管理工作评析

| 本月施工生产安全管理工作情况登记 |  |
| --- | --- |
| 本月安全检查次数 | 2次 |
| 发出监理通知单（安全控制类） | 0份 |
| 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表） |  |
| 施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。 |  |
| 下月施工安全生产管理工作展望和目标 |  |
| 下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。 |  |

本月工程进度控制情况评析

| 工程开工日期 | 2014.10.5 | 工程竣工日期 | 2014.12.20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划完成至 | 2015.6.30 |  |  |  |
| 本月实际完成至 | 2015.6.30 |  |  |  |
| 本月批准延长工期 | 0天 | 累计延长工期 |  | 0天 |
| 发出监理通知单（进度控制类） |  | 0份 |  |  |
| 本月工程进度情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| - 因科陆要求，门卫房变更未落实，施工暂停，在协调中； - 因总包资料员未到场，造成过程资料及后续资料缺项较多，正协调中； - 返工区域基本满足进度要求； - 后续材料缺失在统计中。 |  |  |  |  |
| 下月工程进度展望 |  |  |  |  |
| 灌注桩返工及支架、组件、电缆汇线完成，满足50MW全部并网发电。 |  |  |  |  |

本月费用控制情况评析

| 工程总投资额 |  | 万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计完成金额占总投资额百分比 |  | ％ |  |  |
| 本月监理批准付款 | 万元 |  | 累计批准付款额 | 万元 |
| 本月发生批准索赔 | 万元 |  | 累计发生索赔额 | 万元 |
| 发出监理通知单（造价控制类） |  |  | 份 |  |
| 工程费用控制情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| 根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。 |  |  |  |  |
| 预计下月工程发生费用金额 |  |  |  |  |
| 同上 |  |  |  |  |

本月工程其它事项

1，本工程已经安全生产264天，