隆化县步古沟镇光伏发电项目

2015年6月月报

1、项目整体进展情况

1.1、项目设计进展情况

| 序号 | 设计工作 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 现阶段工作进展描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏电站设计 | 2015年2月12日 | 2015年4月28日 | 设计完成 |
| 2 | 综合楼设计 | 2015年2月12日 | 2015年6月15日 | 蓝图到场 |
| 3 | 汇流站设计 | 2015年4月30日 |  | 汇流站电子版图纸指导施工，蓝图未到。 |
| 4 |  |  |  |  |

1.2、项目招标进展情况

1.3、项目施工进展情况

| 序号 | 主要工作列项 | 工程量 | 计划/完成 | 开始时间 | 完成时间 | 工作进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目临水 | 1项 |  |  |  | 已完成 |
| 2 | 项目临电 | 1项 |  |  |  | 已完成 |
| 3 | 项目临建 | 1项 |  |  |  | 已完成 |
| 5 | 灌注桩施工 | 30000 | 2015年4月9日 | 2015年3月9日 |  | 已完成19.6MW |
| 6 | 组件安装 | 78444 | 2015年6月10日 | 2015年3月23日 | 2015年6月30日 | 组件安装完成18.5MW |
| 7 | 箱变基础、设备安装 | 18 | 2015年5月15日 | 2015年4月30日 | 2015年5月20日 | 已完成 |
|  |  |  | 2015年6月16日 |  |  |  |
| 8 | 逆变器基础、设备安装 | 18/36 | 2015年5月24日 | 2015年4月30日 | 2015年6月18日 | 已完成 |
|  |  |  | 2015年6月15日 |  |  |  |
| 9 | 电缆敷设 |  | 2015年6月20日 | 2015年5月28日 |  | 直流电缆开始敷设 |
| 10 | 汇流箱安装 | 252 | 2015年6月16日 | 2015年5月27日 |  | 汇流箱安装15MW |
| 11 | 汇流站综合楼施工 |  | 2015年6月8日 | 2015年3月9日 |  | 剩余内部装修，外墙涂料 |
|  |  |  | 2015年6月20日 |  |  |  |

1.4、主要设备供货情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 合同签订时间 | 计划/实际 | 开始供货时间 | 完成供货时间 | 现阶段供货情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件 | 20兆瓦 | 2015年3月 |  | 2015年3月 | 2015年5月27 | 已到19.6兆瓦 |
|  |  |  |  |  | 2015年3月 | 2015年5月27 |  |
| 2 | 逆变器 | 36 | 2015年4月 |  | 2015年4月15日 | 2015年4月16日 | 已到36台 |
|  |  |  |  |  | 2015年4月30日 | 2015年5月8日 |  |
| 3 | 箱变 | 18 | 2014年 2月 |  | 2015年4月15日 | 2015年4月16日 | 已到18台 |
|  |  |  |  |  | 2015年4月30日 | 2015年6月18日 |  |
| 4 | 汇流箱、直流柜 | 252 | 2014年9月 |  | 2015年4月15日 | 2015年4月16日 | 汇流箱、直流柜到齐 |
|  |  |  |  |  | 2015年4月22日 | 2015年5月7日 |  |
| 5 | 组件支架 | 20兆瓦 | 2014年2月 |  | 2015年3月9日 | 2015年3月31日 | 组件支架进场20MW |
|  |  |  |  |  | 2015年4月19日 | 2015年5月20日 |  |
| 6 | 螺旋桩 | 30000根 | 2014年2月 |  | 2015年3月9日 | 2015年3月31日 | 供货完成 |
|  |  |  |  |  | 2015年3月27日 | 2015年4月5日 |  |
| 7 | 电缆 |  | 2015年 4月 |  | 2015年4月15日 | 2015年4月30日 | 已到齐 |

1.5、相关手续办理情况

1、电能质量评估、环评申报：

电能质量评估报告已过会评审，报告已出具；环保本月到场检查一次，待完工后验收；

2、水保方案已出具，现场施工已确定，待落实合同，下月完成施工；

3、电站并网：开始办理并网备案手续；

4、厂用电源合同已定，准备施工。

2、本月主要工作完成情况

| 序号 | 上月工作计划 | 本月完成情况 | 未完/调整原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 并网图纸设计 | 并网二次待出具蓝图 | 设计人员请假 |
| 2 | 项目前期手续办理 | 电能质量评估完成；土地手续未办理完成 |  |
| 3 | 设备进场 | 组件进场19.6MW；逆变器、直流柜、箱变、汇流箱全部进场安装就位 |  |
| 4 | 施工情况 | 组件安装完成19MW，汇流箱完成15MW，组件汇线MW，直流汇线MW，35KV线缆敷设MW |  |
| 5 | 综合楼、汇流站施工 | 汇流站待外墙涂料；综合楼完成室内吊顶、地板，待粉刷涂料 |  |
| 6 | 水保 | 水保施工方案已定，待确定合同后施工； |  |

3、下月主要工作计划

| 序号 | 下月主要工作计划 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件安装完成 | 6.30 |  |
| 2 | 汇流站土建、装修 | 7.5 |  |
| 3 | 综合楼土建、装修 | 7.5 |  |
| 4 | 汇流箱安装 | 7.6 |  |
| 5 | 箱变安装及接线、试验 | 7.13 |  |
| 6 | 电缆敷设 | 7.7 |  |
| 7 | 送出设备安装，调试 | 7.12 |  |
| 8 | 厂区清洗、道路、绿化 | 7.30 |  |
| 9 | 水保施工 | 7.30 |  |

4、项目存在的问题及需求

| 序号 | 项目面临的主要问题 | 需要得到的支持与资源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土地手续、开工许可证的办理影响质监手续办理及并网 | 需要项目开发部配合办理土地手续 |
| 2 |  |  |

5、质量管理情况

- 4mm2汇流线放线过程中，有不按规范拉扯现象，已要求总包整改，测量剪裁好后汇线；同时要求汇流箱的安装、放线要达到标准要求，线路绑扎要横平竖直；

- 电缆敷设沟中的石块要清理，敷沙盖砖，按规范要求施工；

- 逆变室槽钢与地面有间隙、不平整，总包已按要求对间隙进行磨平修复处理；

- 逆变室因雨淋，墙面刮白淋坏，目前屋顶已做好，按照要求重新做刮白处理；

6、安全文明情况

- 厂区检查发现有散落的塑料垃圾，责令施工单位对厂区内散落的包装带，保护膜，组件护角要及时清理，做完一片清理一片；

- 现场检查中的发现临时配电箱存在安全隐患，没有做到漏电保护，已整改，防止安全事故；

- 逆变器、直流柜和土建施工中已完工程应加强成品保护，防止雨天对设备造成不必要的损坏；

- 山上施工要注意安全，进入夏季天气较为炎热，责令总包做好防暑工作，避免人员出现安全事故，造成不必要的麻烦；

- 现场成品保护管理不完善，避免再出现路边组件被砸现象；

- 新进工人安装有不按操作规范去做，责令总包立即对工人进行技术交底，避免再次出现不规范施工，加强现场监督管理；

7、项目资金状况

| 序号 | 项目 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水保合同 | 万元 | 10 |  |
| 2 | 围栏 | 万元 | 30 |  |
| 3 | 总包进度款 | 万元 | 702 |  |
| 4 | 送出 | 万元 | 390 |  |
| 5 | 直流柜、汇流箱 | 万元 | 48.5 |  |
|  | 箱变 | 万元 | 208.4 |  |

8、项目现场照片

铁塔浇筑拆模

组件至汇流箱放线

站房保暖

逆变器室设备就位固定

二次设备就位

接地排验收

箱变到场

综合楼贴瓷砖、吊顶

电缆敷设