B5 监理月报

编号：JL-hz-02

监理月报

淮安洪泽县4.05+6MWp渔光互补光伏电站

2015年9月  第2期

项目监理部（章）

总监理工程师：

报告日期：  2015年9月13日

监理月报

工程名称：淮安宏亚洪泽县4.05+6MWp渔光互补光伏电站

月报开始时间2015年8月13日结束时间2015年9月12日 月次第2次

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮安宏亚洪泽县4.05+6MWp渔光互补光伏电站 |  | 影像 | 240 |  |

二，监理重点工作情况

| 专业 | 事 项 |  | 本月重点高中情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进度 |  |  | - 光伏区本月完成打桩3956根，共完成打桩6493根。 - 支架安装351组，共完成367组。 - 组件安装358组。 - 接地扁铁敷设9.8千米。 - 开关站打桩完成。 - 1#—10#箱变基础开挖完成。 | - 支架安装完成。 - 组件安装完成。 - 箱变基础浇筑完成。 - 开关站基础浇筑完成，主体结构完成、设备基础完成。 - 光伏电缆敷设完成。 - 直流电缆、交流电缆、高压电缆、监控和通讯电缆敷设完成。 - 直流汇流箱安装完成。 - 箱变、逆变房、开关站设备就位。 - 组件测试、光伏电站测试、高压电缆和设备测试完成。 |
|  | 设备交付进度 | 汇流箱到场60台 |  | 业主不满意 |
|  | 设计交付进度 | 电气和土建图纸不全 |  | 补齐全部蓝图 |
|  | 质量体系运行情况 | 质量体系运行有不到位的情况 |  | 督促施工单位整改 |
|  | 施工图会检 |  |  |  |
|  | 设计交底 |  |  |  |
|  | 方案审查 | 提交不全 |  | 督促提交齐全 |
|  | 技术交底 |  |  |  |
|  | 设计变更 |  |  |  |
| 安全 | 安全培训 | 施工人员已组织安全培训 |  | 督促新进人员进行安全培训 |
|  | 安全交底 | 分项、分部工程施工已交底 |  | 对新开工项目督促安全交底 |
|  | 安全措施落实情况 | 要求施工单位施工人员戴好安全帽；脚手架安装牢固 |  | 督促施工单位落实安全措施，检查施工过程安全情况，发现问题及时制止； |
|  | 安全文明施工情况 | 要求土建施工单位材料要摆放整齐有序；要求安装单位及时清理工程垃圾； |  | 继续要求施工单位材料要摆放整齐有序；要求安装单位及时清理工程垃圾； |
| 质量 | 主要工序质量 | 对开关站打桩、箱变基础进行旁站；对光伏场区支架、组件安装施工进行巡视监理； |  | 对支架、组件安装、电气设备安装进行巡视检查和旁站；对开关站和箱变基础施工进行巡视检查和旁站 |
|  | 主要原材料质量 | 土建材料、接地材料、光伏系统材料符合要求 |  | 对后续进场设备和材料进行检查； |
|  | 构（配）件质量 | 进场构件检查合格 |  | 严格检查进场构配件质量和验收 |
|  | 设备质量 | 进场设备检查合格 |  | 严格检查进场设备质量和验收 |
|  | 质量验评情况 | 合格 |  |  |
| 投资 | 资金情况 |  |  |  |
|  | 款项支付情况 |  |  |  |
|  | 预算外签证 | 无 |  |  |
| 合同 | 合同签订情况 | 施工合同已签订 |  |  |
|  | 合同执行情况 | 按照施工合同执行 |  |  |

三、本月进度情况

| 序号 | 任务 名称 | 计划 开始 日期 | 计划 结束 日期 | 施工 开始 日期 | 施工 结束 日期 | 本月计划完成 （完成量/总量） | 本月实际完成 （完成量/总量） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础打桩 | 2015、7、13 | 2015、8、30 | 2015、7、10 | 2015、9、7 | 3956/6493 | 3956/6493 |  |
| 2 | 箱变基础浇筑 | 2015、8、9 | 2015.、8、30 | 2015、9、5、 |  | 10/10 | 0/10 |  |
| 3 | 支架安装 | 2015、8、5 | 2015、9、10 | 2015、8、11 |  | 896/896 | 357/896 |  |
| 4 | 组件安装 | 2015、8、10 | 2015、9、15 | 2015、8、15 |  | 850/896 | 352/896 |  |
| 5 | 光伏电缆敷设 | 2015、8、20 | 2015、9、15 | 2015、8、28 |  | 95% | 15% |  |
| 6 | 开关站土建 | 2015、8、5 | 2015、8、30 | 2015、9、5 |  | 100% | 5% |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、下月进度计划

| 序号 | 任务名称 | 计划 开始 日期 | 计划 结束 日期 | 施工开始日期 | 施工 结束 日期 | 下月计划完成 （完成量/总量） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支架安装 |  |  |  |  | 100% |  |
| 2 | 组件安装 |  |  |  |  | 100% |  |
| 3 | 电缆敷设 |  |  |  |  | 100% |  |
| 4 | 箱变、开关站设备基础 |  |  |  |  | 100% |  |
| 5 | 电缆敷设 |  |  |  |  | 100% |  |

五、安全文明施工情况

| 事故（起） |  |  | 编制安全 策划文件 （份） | 施工人数 | 安全分包情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人身 重伤 | 机械 设备 | 电网 事故 |  |  | 分包队 伍数量 | 分包队 伍人数 | 系统外队 伍数量 | 系统外 队伍人数 |
| 无 | 无 | 无 | 1 | 无锡军工130人 | 无 | 无 | 无 | 无 |

六、施工重点工作情况

| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- |
| 进度管理 | 督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，合理安排工作时间，设备材料及时进场 | 督促施工单位增加人员，督促材料和设备及时进场 |
| 安全管理 | 监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人员到场到位；监理人员加强监督管理 | 审查施工单位的施工安全措施，监督落实 |
| 质量管理 | 对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决 | 对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决 |
| 技术管理 | 督促施工单位施工前，熟悉施工图纸，按图组织施工， | 监理人员熟悉图纸，按照图纸要求进行检查和旁站监理 |
| 造价管理 | 统计实际完成工程量 | 按照实际完成工程量和合同签发工程进度款 |
| 物资供应 | 督促业主和施工单位的设备和材料及时进场 | 督促业主和施工单位的设备和材料及时进场 |

常州正衡电力工程监理有限公司

淮安宏亚洪泽县4.05+6MWp渔光互补光伏电站

监理部

2015年9月13日