编号：RZZHJL-07

监理月报

工程名称：汝州市蟒川半西村20MWp太阳能并网光伏电站项目

2016年03月01日～03月31日  第7期

项目监理部（章）

总监理工程师：

报告日期：  2016年04月04日

监理月报

- 工程进度

1、施工进度情况 (1)累计定点30400个，完成率100%。 (2)灌桩28240个，完成率100%。 (3)打孔30400个，完成率100%。 (4)支架安装3530组，完成率100%。 (5)光伏组件安装76899片，完成率100%。 (6）组串间接地完成19MW，完成率100%。 (7)主接地网完成19MW,完成率100%。 (8)2*4电缆完成19MW,完成率100%。 (9)2*70电缆完成19MW，完成率100%。 (10)3*70（3*120）电缆完成19MW，完成率100%。 (11)3*185电缆完成19MW，完成率100%。 - 汇流箱安装完成228个，完成率100%。 - 箱逆变基础完成19MW，完成率100%。 - 箱逆变安放完成19MW，完成率100%。 - 组件接地完成15MW，完成率79%。 - 公母插头对接完成19个方阵，完成率100%。 - 逆变器内通讯柜就位完成19个方阵，全部就位，完成率100%。 - 逆变器内钎熔完成14个，完成率73.6%。 - 电缆沟回填完成16.5个方阵，完成率87%。 - 汇流箱2*4电缆接线完成19MWp，完成率100%。 - 逆变器2*70电缆接线完成19MWp，完成率100%。 - 2*2*1.5通信电缆敷设完成19MWp，完成率100%。 - 箱逆变通信电缆及电源线敷设完成19MWp，完成率100%。 - 3*70（3*120）（35KV）高压电缆头制作完成17MWp，完成率89%。 - 地砖铺设完成11间，完成率91%。 - 综合楼屋面完成，完成率100%。 - 防水卷材完成，完成率100%。 - 综合楼水，完成率100%；电，完成率100%。 - 吊顶安装完成，完成率100%。 - 屋面保温完成，完成率100%。 - 汇集站电缆沟粉刷完成。 - 屋面保护层钢筋，累计完成100%，屋面保护层浇筑完成100%。 - 防火门安装，完成率100%。 - 避雷针基础开挖完成两个，完成率100%。避雷针基础浇筑累计完成2个，完成率100%。 - 站用变基础砌筑完成100%，站用变基础墙体完成100%。 - 浇筑事故油池土建垫层，钢筋绑扎完毕，支护模板，浇筑完成，累计完成100%。 - 消弧线圈、35KV预制仓、SVG成套设备装置全部就位。 - 电子设备间盘柜基础全部安装完毕。 - 屋顶避雷带完成100%。 - 汇集站设备区接地焊接，完成率80%，设备接地焊接完成。 - 主控室二次屏并柜完成，完成率100%。 - 主控室二次回路电缆敷设完成100%，接线完成100%。 - 消弧线圈二次接线完成，完成率100%。 - 电子设备间交直流一次回路接线完成100%。 - 电子设备间二次屏柜第一次通电调试。 - SVG模块安装。 - 电子设备间二次屏柜线路效验及接地安装。 - SVG铜排安装，隔离闸（10KV、35KV）安装，10KV电缆敷设，10KV电缆接线，隔离刀闸接地焊接。 - 35KV预制仓绝缘堵头安装，电流互感器安装。 - 电子设备间等电位安装。 - 3*185+1*95电缆敷设完毕，接线完成。 - 电子设备间静电地板龙骨安装，静电地板安装完成100%。 - 电子设备间主控台就位。 - 光伏区照明完成25个。 2、人员设备情况： 管理车2辆，工具车2辆，，现场人员45人。

二、监理主要工作

1、业主单位要求在本月底并网，以现在的施工进度不能完成，要求施工单位尽快往前赶，按时间节点完成每道工序，不但要抓进度，质量问题也更要抓紧。

2、电缆沟在可以挖深的情况下必须要挖深，在回填前必须要通知项目监理部、业主单位进行验收后才可回填。

4、35KV高压电缆敷设时，上下必须铺10cm的细土。凡是有接地带的地方不能用细沙敷设。

- 施工项目部要加强对施工现场安全的管理力度，施工人员需戴安全帽后进行施工。

- 6、光伏区有部分电缆沟、接地沟、深度局部不到位，要求施工单位安排施工人员尽快进行整改，还应对以后的工作做出要求和指导。

三、现场存在的问题及建议

1、监理在进行场区巡查时发现，有好多遗漏的组串间接地还没有做，要求施工单位尽快安排施工人员进行巡查，没有做的尽快补上。

2、SVG基础与设备大小不符合，要求施工单位尽快与设计沟通，应以书面的形式提交监理单位。

3、在汇集站的施工中如果发现有任何问题，应及时与监理单位或业主单位相关人员沟通，拿出最佳解决方案。

4、外线接入部分，施工单位应尽快组织相关人员进行施工。

5、电缆敷设、接地网等，一切隐蔽工程必须提前通知监理单位验收，否则返工重做。

- 6、电缆沟、接地沟下挖深度必须要符合设计要求，一旦发现不符合设计要求的返工重做。

- 材料进场后应通知监理验收，并提供材质证明、合格证。

- 在完成一道工序后，施工单位必须通知监理到现场验收，并提供验收资料，验收合格后方可进入下道工序。

- 9、施工单位要尽快联系设计单位提供图纸，如果要套用一期的图纸，需先监理项目部提供证明文件。

- 四、下月的监理工作安排

1、按照倒排计划表，监督施工单位施工，按期并网。

2、施工现场不戴安全帽，对施工单位进行考核，落实。