JXMB17

编号：CZZHJL-01

监  理  月  报

工程名称：宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

2015年 04月   第  02 期

监理项目部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2015年05月 01日

监  理  月  报

月次：  04       月报开始时间： 4月1日       结束时间：  4月30日

一、工程影像资料

| 序号 | 单位工程名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目屋顶构支架基础 | 照片 | 10 |  |
| 2 | 宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目屋外配电装置构筑物 | 照片 | 15 |  |
| 3 | 宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目屋外电缆沟井 | 照片 | 5 |  |
| 4 | 宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目光伏安装 | 照片 | 40 |  |
| 5 | 电力电缆施工 | 照片 | 0 |  |
| 6 | 设备安装 | 照片 | 0 |  |

二、监理重点工作情况

| 专业 | 事项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度 | 工程形象进度 | 1、2#厂房线槽安装全部完成； 2、2#包装车间主龙骨安装完成100%，次龙骨安装完成40% 3、2#3万锭主龙骨安装完成80%、次龙骨安装完成40%； 4、2#仓库水泥压块吊装全部完成； 5、3#包装车间组件安装1000块%； 6、3#厂房线槽安装完成50%； 7、箱逆变基础砌砖完成2个，电缆井砌砖完成2个。 |  |
|  | 设备交付进度 |  |  |
|  | 设计交付进度 | 图纸全部交付 |  |
|  | 质量体系运行情况 | 个别专业有待改进 | 加强对现场的质量控制 |
|  | 施工图会检 | 已完成 |  |
|  | 设计交底 | 已完成 |  |
|  | 方案审查 | 安全文明施工及应急预案 | 对工地现场安全文明施工请进行检查，检查对吊装作业及高空作业方案落实情况。 |
|  | 技术交底 |  |  |
|  | 设计变更 |  |  |
| 安全 | 安全培训情况 | 进场人员进行了安全培训 | 抽查安全教育情况。 |
|  | 安全交底情况 | 分项、分部工程施工已交底 |  |
|  | 安全措施落实情况 | 有待改进 | 督促现场安全措施的落实。 |
|  | 安全文明施工情况 | 进行文明施工检查，问题开始整改。 | 专业区域卫生和材料摆放及措施落实。 |
| 质量 | 主要工序质量 | 部分混凝土配重有蜂窝 | 施工单位用高强砂浆修补 |
|  | 主要原材料质量 |  |  |
|  | 构（配）件质量 | 檩条两端有局部锈蚀，要求施位进行防锈处理。 | 检查光伏支架外观质量及合格证，检测镀锌层厚度 |
|  | 设备质量 |  |  |
|  | 质量验评情况 |  |  |
| 投资 | 资金情况 |  |  |
|  | 款项支付情况 |  |  |
|  | 预算外签证 |  |  |
| 合同 | 合同签订情况 |  |  |
|  | 合同执行情况 |  |  |

三、本月进度情况

| 序号 | 单位工程 | 任务 名称 | 计划 开始 日期 | 计划 结束 日期 | 施工 开始 日期 | 施工 结束 日期 | 本月计划完成 （完成量/总量） | 本月实际完成 （完成量/总量） | 权值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构支架基础 | 土建 | 3.10 | 4.18 | 3.20 |  | 100% | 50% |  |  |
| 2 | 光伏安装 | 电气 | 3.28 | 4.27 | 3.21 |  | 100% | 35% |  |  |
| 3 | 屋外配电装置构筑物 | 土建 | 4.2 | 4.21 | 3.26 |  | 100% | 90% |  |  |
| 4 | 屋外电缆沟井 | 电气 | 3.15 | 4.7 | 3.23 |  | 100% | 100% |  |  |

- 下月进度计划

| 序号 | 单位工程 | 任务名称 | 计划 开始 日期 | 计划 结束 日期 | 施工开始日期 | 施工 结束 日期 | 下月计划完成 （完成量/总量） | 权值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构支架基础 | 土建 | 3.10 | 4.18 | 3.20 |  | 100% |  |  |
| 2 | 屋外配电装置构筑物 | 土建 | 3.15 | 4.21 | 3.26 |  | 100% |  |  |
| 3 | 屋外电缆沟井 | 土建 | 3.15 | 4.21 | 3.23 | 4.28 | 100% |  |  |
| 4 | 光伏安装 | 电气 | 3.28 | 4.27 | 3.21 |  | 100% |  |  |
| 5 | 电力电缆施工 | 电气 | 4.2 | 4.21 |  |  | 100% |  |  |
| 6 | 设备安装 | 电气 | 4.2 | 4.21 |  |  | 100% |  |  |

- 安全文明施工情况

| 事故（起） |  |  | 编制安全 策划文件 （份） | 施工人数 | 安全分包情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人身 重伤 | 机械 设备 | 电网 事故 |  |  | 分包队 伍数量 | 分包队 伍人数 | 系统外队 伍数量 | 系统外 队伍人数 |
| 无 | 无 |  |  | 46 | \ |  |  |  |

六、施工重点工作情况

| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- |
| 进度管理 | 施工单位应该加快施工进度，加大施工力量的投入。 |  |
| 安全管理 | 安全文明施工监督和检查 | 安全文明施工监督和检查 |
| 质量管理 | 加强现场巡视检查频次，发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。 | 加强现场巡视检查频次，发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。 |
| 技术管理 | 认真看图，发现问题及时汇报解决 |  |
| 造价管理 |  |  |
| 物资供应 |  |  |