JXMB17

编号：CZZHJL-03

监  理  月  报

工程名称：宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

2015年 05月   第  03 期

监理项目部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2015年06月 01日

监  理  月  报

月次：  05       月报开始时间： 5月1日       结束时间：  5月31日

一、工程影像资料

| 序号 | 单位工程名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目屋顶构支架基础 | 照片 | 0 |  |
| 2 | 宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目屋外配电装置构筑物 | 照片 | 10 |  |
| 3 | 宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目屋外电缆沟井 | 照片 | 5 |  |
| 4 | 宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目光伏系统安装 | 照片 | 40 |  |
| 5 | 电力电缆施工 | 照片 | 5 |  |
| 6 | 设备安装 | 照片 | 5 |  |

二、监理重点工作情况

| 专业 | 事项 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度 | 工程形象进度 | 1、箱变、逆变基础施工完成，设备吊装就位； 2、2#包装车间支架安装全部完成，组件安装完成； 3、2#3万锭车间支架安装全部完成，组件安装完成； 4、2#仓库条形基础吊装就位全部完成，完成支架安装，组件安装完成； 5、3#包装车间组件安装完成； 6、3#厂房线槽安装完成，光伏线敷设完成； 7、2#厂房线槽安装完成，光伏线敷设完成； - 棉网车架支架安装完成60%，组件安装完成60%。 - 3#包装车间组件安装完成。 | - 完成设备安装及调试工作； - 剩余支架及组件安装全部完成； - 光伏线敷设，线槽安装全部完成； |
|  | 设备交付进度 | 箱变、逆变进场 |  |
|  | 设计交付进度 | 图纸全部交付 |  |
|  | 质量体系运行情况 | 个别专业有待改进 | 加强对现场的质量控制 |
|  | 施工图会检 | 已完成 |  |
|  | 设计交底 | 已完成 |  |
|  | 方案审查 | 施工专项施工方案的审查 | 对工地现场安全文明施工请进行检查，检查对吊装作业及高空作业方案落实情况。 |
|  | 技术交底 |  |  |
|  | 设计变更 |  |  |
| 安全 | 安全培训情况 | 新进场人员进行了安全培训 | 检查施工单位安全资料。 |
|  | 安全交底情况 | 分项、分部工程施工已交底 |  |
|  | 安全措施落实情况 | 有待改进 | 临时用电、动火未办理工作票。 |
|  | 安全文明施工情况 | 进行文明施工检查，问题开始整改。 | 专业区域卫生和材料摆放及措施落实。 |
| 质量 | 主要工序质量 | 支架弹垫、平垫存在漏装，支架螺母未紧固；组件压块安装不合格 | 对上月存在的类似问题进行重点检查。 |
|  | 主要原材料质量 | 符合设计文件及规范要求 |  |
|  | 构（配）件质量 |  |  |
|  | 设备质量 |  |  |
|  | 质量验评情况 |  |  |
| 投资 | 资金情况 |  |  |
|  | 款项支付情况 |  |  |
|  | 预算外签证 |  |  |
| 合同 | 合同签订情况 |  |  |
|  | 合同执行情况 |  |  |

三、本月进度情况

| 序号 | 单位工程 | 任务 名称 | 计划 开始 日期 | 计划 结束 日期 | 施工 开始 日期 | 施工 结束 日期 | 本月计划完成 （完成量/总量） | 本月实际完成 （完成量/总量） | 权值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构支架基础 | 土建 | 3.10 | 4.18 | 3.20 | 4.11 | 0% | 0% |  | 已完成 |
| 2 | 光伏系统安装 | 电气 | 3.28 | 4.27 | 3.21 |  | 85% | 70% |  |  |
| 3 | 屋外配电装置构筑物 | 土建 | 4.2 | 4.21 | 3.26 | 5.8 | 50% | 50% |  | 已完成 |
| 4 | 屋外电缆沟井 | 电气 | 3.15 | 4.7 | 3.23 | 4.28 | 0% | 0% |  | 已完成 |
| 5 | 电力电缆施工 | 电气 | 4.2 | 4.21 | 5.23 | 5.31 | 100% | 100% |  | 已完成 |
| 6 | 设备安装 | 电气 | 4.2 | 4.21 | 5.15 |  | 100% | 30% |  |  |

- 下月进度计划

| 序号 | 单位工程 | 任务名称 | 计划 开始 日期 | 计划 结束 日期 | 施工开始日期 | 施工 结束 日期 | 下月计划完成 （完成量/总量） | 权值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构支架基础 | 土建 | 3.10 | 4.18 | 3.20 | 4.11 | 0% |  | 已完成 |
| 2 | 屋外配电装置构筑物 | 土建 | 3.15 | 4.21 | 3.26 | 5.8 | 0% |  | 已完成 |
| 3 | 屋外电缆沟井 | 土建 | 3.15 | 4.21 | 3.23 | 4.28 | 0% |  | 已完成 |
| 4 | 光伏系统安装 | 电气 | 3.28 | 4.27 | 3.21 |  | 100% |  |  |
| 5 | 电力电缆施工 | 电气 | 4.2 | 4.21 |  | 5.31 | 0% |  | 已完成 |
| 6 | 设备安装 | 电气 | 4.2 | 4.21 |  |  | 70% |  |  |

- 安全文明施工情况

| 事故（起） |  |  | 编制安全 策划文件 （份） | 施工人数 | 安全分包情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人身 重伤 | 机械 设备 | 电网 事故 |  |  | 分包队 伍数量 | 分包队 伍人数 | 系统外队 伍数量 | 系统外 队伍人数 |
| 无 | 无 |  | 1 | 46 | \ |  |  |  |

六、施工重点工作情况

| 专业 | 本月重点工作情况 | 下月重点工作计划 |
| --- | --- | --- |
| 进度管理 |  |  |
| 安全管理 | 安全文明施工监督和检查 | 安全文明施工监督和检查 |
| 质量管理 | 加强现场巡视检查频次，发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。 | 加强现场巡视检查频次，发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。 |
| 技术管理 | 认真看图，发现问题及时汇报解决 |  |
| 造价管理 |  |  |
| 物资供应 |  |  |