常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目

**监理月报**

第　05　期

2015年5月01日　至　2015年5月31日

**内容提要：**

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

**项目监理机构（章）：**

**总监理工程师：**

**日 期：　　　　2015.05.31**

江苏省建设厅监制

# A8-1

**本月工程情况概要**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **相关情况登记** | | | |
| 本月日历天 | 31天 | 实际工作日 | 27天 |
| 建设单位通知单 | /份 | 建设单位联系单 | 份 |
| 工程暂停令 | /份 | 监理工程师通知单 | 4份 |
| 监理工程师备忘录 | 份 | 监理工程师联系单 | 份 |
| 例会会议纪要 | 4 份 | 专题会议纪要 | 份 |
| **本月工程现场大事记** | | | |
| 1、5月10日、11日，进110升压站35KV电缆敷设；  2、5月12日发电场区内高压电缆开始敷设；  3、5月14日110升压站内视频监控及消防开始施工；  4、直埋电缆沟回填。 | | | |

江苏省建设厅监制

# A8-2

**本月工程质量控制情况评析**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本月质量控制情况登记** | | | |
| 本月抽查、见证试验次数 | 2/次 | 试验结果不合格次数 | 0/次 |
| 设备开箱检查次数 | 6/次 | 检查不符合要求次数 | 0/次 |
| 本月查验分项工程 | 1 项 | 其中一次验收合格计 | 项 |
| 发出监理通知单（质量控制类） | | 4/份 | |
| **工程质量情况简析（文字或图表）** | | | |
| 1. 支架安装主要是平直度达不到要求，经过整改观感质量基本可以； 2. 组件安装最主要的问题仍是螺丝漏上、螺丝不紧、少垫片等，   组件损坏率比前期少了许多；  3．直埋电缆敷设要求施工方将沟内杂物清理干净再放电缆；  4.对电缆沟回填进行旁站记录。 | | | |
| **下月质量情况预计和目标** | | | |
| 严格要施工人员按设计要求和规范施工，加大巡查力度，在施工过程中及时发现问题，及时整改，保证施工进度。 | | | |

A8-3

**本月施工安全生产管理工作评析**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **本月施工生产安全管理工作情况登记** | | |
| 本月安全检查次数 | /次 | |
| 发出监理通知单（安全控制类） | | 1份 |
| **工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）** | | |
| **施工单位安全生产管理状况：**   1. 整体状况良好，部分工人有不戴安全帽、不系安全带的现象； 2. 吊装过程中有专人指挥，加强了对吊装人员施工作业证的检查，包括对吊车的年审、安全检查，确保无任何安全隐患。 3. 加强了动火、动电的管理，在用到电时，必须有专门的电工进行接入，并且检查防护措施。动火时，必须开具动火证，同时要求各项消防设施到场，电焊等要求具有专业资格证书。 4. 有水区域施工派专人监护保证施工人员安全。   **监理单位履行监理安全责任情况：**  坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。 | | |

江苏省建设厅监制

A8-4

**本月工程进度控制情况评析**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程开工日期 | 2014年12月25日 | 工程竣工日期 | 2013年6月25日 | |
| 本月计划完成至 | / | | | |
| 本月实际完成至 | / | | | |
| 本月批准延长工期 | /天 | 累计延长工期 | | /天 |
| 发出监理通知单（进度控制类） | | /份 | | |
| **本月工程进度情况简析（文字或图表）** | | | | |
| 1.在正常施工的情况下，工程进度与每周预计的计划相符，甚至超过预计施工情况。不正常的情况（天气因素、材料缺货等）。  2.施工人数250人。  3.总体施工情况：支架安装92MW,组件安装80MW，电气施工进度62MW， | | | | |
| **下月工程进度展望** | | | | |
| 根据施工计划安排，在不影响质量的情况下，最大程度的增加施工量，以便加快施工速度。 | | | | |

江苏省建设厅监制

A8-5

**本月费用控制情况评析**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程总投资额 | | 约 万元 | | |
| 累计完成金额占总投资额百分比 | | ％ | | |
| 本月监理批准付款 | 万元 | | 累计批准付款额 | 万元 |
| 本月发生批准索赔 | 万元 | | 累计发生索赔额 | 万元 |
| 发出监理通知单（造价控制类） | | | 份 | |
| **工程费用控制情况简析（文字或图表）** | | | | |
| 费用支付主要由建设单位控制。 | | | | |
| **预计下月工程发生费用金额** | | | | |
| 由业主单位控制。 | | | | |

江苏省建设厅监制

A8-6

本月工程其它事项

|  |
| --- |
|  |

江苏省建设厅监制