编号：RZZHJL-04

监理月报

工程名称：汝州市蟒川镇二期40MWp太阳能并网光伏电站项目

2015年03月01日～03月31日  第4期

项目监理部（章）

总监理工程师：

报告日期：  2016年04月04日

监理月报

- 工程进度

1、施工进度情况 (1) 累计定桩位57590个，完成率100%； - 累计打孔53481个，完成率100%； - 累计灌桩48039个，完成率90.4%； - 累计支架安装5775组，完成率87%； （5）散光伏板组件，安装组件2498组，完成率37.6%。 管理车4辆，工具车3辆，，现场人员162人。

二、现场存在的问题及建议

- 1、在施工过程中应对资料进行完善，须做到施工和资料同步。

- 2、打孔时要求施工单位尽量把孔打的深一点，避免打孔完成后石子掉落不满足设计要求。

- 3、现搅拌机位置离施工现场较远，车走在路上上坡时混泥土好多撒在了地上，要求施工单位尽快调离搅拌机。砂浆标号一定要达标。

- 4、材料进场后应通知监理验收，并提供材质证明、合格证。

- 5、施工项目部要加强对施工现场安全的管理力度，施工人员需戴安全帽后进行施工。

6、设计有变更的地方，要求施工单位尽快以书面的形式提交监理项目部，否则按照原设计和规程规范进行验收。

7、箱逆变基础已开挖，要求施工单位把深度要控制好，尽量往下挖，不要像一期似得高出地面太多。箱逆变图纸要求尽快提交至项目监理部。

8、组件与地面的距离不足30cm的，要求施工单位尽快挖；组串与组串成锯齿形的，要求施工尽快返工。

9、施工项目部的管理人员要抓好质量问题，在现场多巡视、指导，安全问题也不可以掉以轻心，尤其在材料吊装时作业人员必须要佩戴好安全帽。

10、施工单位要尽快联系设计单位提供图纸，如果要套用一期的图纸，需先监理项目部提供证明文件。

- 三、下月的监理工作安排

- 1、对以上的各项要求需施工单位尽快落实。

- 2、组件、电缆要求中科尽快落实，以免影响工期。

- 3、现场人员包括管理人员要服从监理管理，相互沟通，做好工作。