表号：ZJZGD-B10

监 理 月 报

工程名称：德州市陵城区乾超兄弟能源科技有限公司

郑家寨20MW光伏发电项目

2016年  06月   第  3 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：   2016 年 06月30 日

# 本月工程情况概要

| 相关情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月日历天 | 30天 | 实际工作日 | 30天 |
| 建设单位通知单 | 0份 | 建设单位联系单 | 0份 |
| 工程暂停令 | 0份 | 监理工程师通知单 | 3份 |
| 监理工程师备忘录 | 0份 | 监理工程师联系单 | 0份 |
| 例会会议纪要 | 3份 | 专题会议纪要 | 0份 |
| 本月工程现场大事记 |  |  |  |
| 1、6月1日二期箱变、逆变开始浇筑。 2、6月2日逆变器通讯柜到场5台； 3、6月4日外线43#终端塔开始浇筑、35KV室开关柜到场； 4、6月6日SVG及连接变压器到场； 5、6月09日二次盘柜开始安装连接； 6、6月11日外线铁塔开始放线； 7、6月12日AGC/AVC设备进场； 8、6月15日二次室通电调试开始； 9、6月17日质监站第二次现场验收； 10、6月20日地调验收 11、6月21日运维进场； 12、6月25日独立避雷塔安装完成； 11、6月26日集电线路电缆头制作完成； 12、6月27日高压电缆测试完成； 13、6月28日省调验收； 13、6月29日一期汇流箱开路电压测试完成； 14、6月30日设备返送电，线路、SVG设备、继电保护设备冲击完成。 |  |  |  |

本月工程质量控制情况评析

| 本月抽查、见证试验次数 | 6次 | 试验结果不合格次数 | 0次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备开箱检查次数 | 4次 | 检查不符合要求次数 | 0次 |
| 本月查验分项工程 | 0项 | 其中一次验收合格计 0项 |  |
| 发出监理联系单（质量控制类） |  | 0次 3 份 |  |
| 工程质量情况简析（文字或图表） |  |  |  |
| - 本月主要为满足并网要求，厂区各作业面主要功能检查，未发现大的质量事故及事故隐患。 |  |  |  |
| 下月质量情况预计和目标 |  |  |  |
| 消缺、移交。 |  |  |  |

本月施工安全生产管理工作评析

| 本月施工生产安全管理工作情况登记 |  |
| --- | --- |
| 本月安全检查次数 | 6次 |
| 发出监理通知单（安全控制类） | 0份 |
| 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表） |  |
| 施工单位安全生产管理状况： 因前期工作，人员及机械少，现场安全文明施工处于可控状态。 监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。 |  |
| 下月施工安全生产管理工作展望和目标 |  |
| 下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。 |  |

本月工程进度控制情况评析

| 工程开工日期 | 2016.06.01 | 工程竣工日期 | 2016.06.30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月计划完成至 | 2016.06.01 |  |  |  |
| 本月实际完成至 | 2016.06.30 |  |  |  |
| 本月批准延长工期 | 0天 | 累计延长工期 |  | 0天 |
| 发出监理通知单（进度控制类） |  | 1份 |  |  |
| 本月工程进度情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| - 主要构筑物及装饰完成； - 主要设备安装、调试完成满足并网要求。 |  |  |  |  |
| 下月工程进度展望 |  |  |  |  |
| 1、消缺、移交。 |  |  |  |  |

本月费用控制情况评析

| 工程总投资额 |  | 万元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计完成金额占总投资额百分比 |  | ％ |  |  |
| 本月监理批准付款 | 万元 |  | 累计批准付款额 | 万元 |
| 本月发生批准索赔 | 万元 |  | 累计发生索赔额 | 万元 |
| 发出监理通知单（造价控制类） |  |  | 份 |  |
| 工程费用控制情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| 根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。 |  |  |  |  |
| 预计下月工程发生费用金额 |  |  |  |  |
| 同上 |  |  |  |  |

本月工程其它事项

1，本工程已经安全生产86天。