编号：ZHJL-XSHZWBL-YB-01

监 理 月 报

项目名称：兴胜杭州湾宝陆1.5MWp分布式光伏发电项目

业主单位：宁波兴胜光伏发电有限公司      业主代表：张德志

总监（代）： 高峰  监理人员：王斌

本月报起止日期： 2016年2月20日至2016年3月10日

项目开工日期：2015年12月14日         项目竣工日期：2016年3月10日

一、土建工程

| 序号 | 工程名称 | 开工日期 | 计划完工日期 | 全部工程量（%） | 本月进度（%） | 总进展量（%） | 本周主要形象进度 | 滞后时间（天） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件安装 |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 2 | 避雷接地 |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 3 | 配电房 |  |  | 100% | 100% | 100% |  | 7 |  |
| 4 | 电缆沟 |  |  | 100% | 100% | 100% |  | 3 | 室内外 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、电气工程

| 序号 | 工程名称 | 开工日期 | 计划完工日期 | 全部工程量（%） | 本月进度（%） | 总进展量（%） | 存在问题 | 滞后时间（天） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主电缆施放 |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 2 | 逆变器安装 |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 3 | 交流汇流箱 |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 4 | 配电房电气安装 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、现场施工人员配置情况

1.屋面光伏系统安装（含避雷作业）：3人

2.室外电缆沟施工人员：6人

3. 配电房内土建施工人员：8人

4.配电房内箱柜安置，线缆连接人员：4人

四、存在问题及原因分析和拟采取的措施：

1、3月9日对兴胜杭州湾宝陆1.5MWp分布式光伏电站项目进行并网验收发现以下问题：

①、按图纸设计，配电房大门应为乙级钢质防火门，现为普通钢质门加涂刷防火涂料，不符合设计要求。

②、原设计屋面光伏系统避雷接地引下点为11处，现为6处，少了5处。

③、配电房原设计为四面有散水坡，现只有进门口一面有散水坡。

④、屋面运维通道宽度设计为60cm，现为36cm，不符合设计要求。

⑤、配电房内墙涂料不到位（存在色差）、室外落水管共三条管道剩余两条未完成，室内与室外电缆沟电缆套管未作封堵。

⑥、配电房内接地扁铁去漆重焊，部分搭接焊接面积不足。

⑦、屋面逆变器、汇流箱箱体接地未采用黄绿线接地。

⑧、产品、设备、箱柜、线路标识未悬挂到位，警示及指示标志未设置。

⑨、施工过程中对厂房屋面、墙面造成的破坏尚未修复，车间屋面渗漏需要解决，不得影响厂内生产。

⑩、屋面清洗系统原始水压不足，增压泵还未设置到位。

、屋面逆变器支架尚未全部加固到位。线路固定扎带用塑料扎带而未用金属扎带。

现已要求施工单位在七个工作日内全部整改完成并进行复验。

- 对下月计划进度的预测及采取的措施：

本月由于宝陆1.9MW分布式光伏电站项目已进行并网验收，现场整改事宜将在下月内全部整改完成。本项目已初步达并网要求。在下月所有整改消缺事宜全部完成的基础上，并在供电公司装表之后可进行并网发电。

- 需公司（业主）协调的材料、图纸等问题及建议：

无

兴胜杭州湾宝陆1.5MWp分布式光伏电站监理项目部

2016年3月10日