编号：JL-2018-04-13

监  理  月  报

工程名称：湖南华容县北景港镇4×20MWp（上横州20MWp、和平20MWp、朝阳20MWp、向阳20MWp）农光互补光伏发电项目

2018年 4月   第 13 期

总监理工程师：  李维军

监理项目部（章）

报告日期：2018年4 月30日

监  理  月  报

1  本月工程实施情况

2  本月监理工作情况

2.1  工程进度控制方面的工作情况

2.2  工程质量控制方面的工作情况

2.3  安全生产管理方面的工作情况

2.4  工程计量与工程款支付方面的工作情况

2.5  合同其他事项的管理工作情况

3  工程存在问题及建议

4  下月监理工作重点

4.1  在工程管理方面的监理工作重点

4.2  在项目监理机构内部管理方面的工作重点

1  本月工程实施情况

| 相关情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月日历天 | 30天 | 实际工作日 | 30天 |
| 建设单位通知单 | 0份 | 工程暂停令 | 0份 |
| 监理通知单 | 4份 | 监理备忘录 | 0份 |
| 例会会议纪要 | 2份 | 专题会议纪要 | 1份 |
| 月报时限 | 2018年4月1日--2018年4月30日 |  |  |
| 本月工程现场大事记 |  |  |  |
| 工程概况：湖南华容县北景港镇上横州20MWp 和平20MWp 朝阳20MWp 向阳20MWp分布式农光互补光伏发电项目容量为4*20MWp。场址位于岳阳市华容县北景港镇南顶村，采用标称功率为320Wp的多晶硅光伏组件161280*2块，项目占地约2500亩。PHC-300-70管桩31360*2根；汇流箱560*2台，2*500kW逆变器40*2套，1000kVA箱式变压器40*2台，组成80个方阵发电单元；光伏组件方阵、直流汇流箱、逆变器及升压变压器以单元为单位就地布置，经8条35kV电缆接至新建35kV开关站；送出外线由28基铁塔组成单回110kV架空线路，长度7.8km，接入220kV 明山变电站110kV侧，升压站由配电楼、综合楼和室外配电装置组成。 |  |  |  |
| 一期上横洲20MWp、和平20MWp工程2017年2月10日正式开工,2017年12月12日全容量并网发电； 二期朝阳20MWp、向阳20MWp工程2017年11月10日正式开工。2018年4月23日全容量并网发电； 1、升压站配电楼：主体完，装饰工程完成100%。 2、升压站综合楼基础开挖，垫层施工、基础承台、地梁及梁、板、柱的模板、钢筋、混凝土完成； 3、站内一、二次电气设备已基本全部安装完成； 4、升压站附属工程：警卫室土建完，排水系统完成100%； 5、光伏区：沉桩施工一期已完成31360根；二期已完成31167根。箱逆变基础平台浇筑一期已完成40座；二期已完成40座。组件安装一期完成51.6MWp；二期完成51.6MWp。 6、110kV外线：基础开挖完成28个，混凝土浇筑完成28个；对侧间隔土建完工； 7、场区围栏：一期完成5225米，占总量95%；二期完成5525米，占总量85%。 9、场区道路：按设计预留工作面，不影响进场材料运输； 10、10kV临电：线路金具安装完成，变压器安装完成，已送电； |  |  |  |

2本月监理工作情况

2.1  工程进度控制方面的工作情况

本月工程进度控制情况评析

| 工程开工日期 | 一期 | 2017年2月10日 | 工程竣工日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二期 | 2017年11月10日 |  |  |  |
| 本月计划完成至 |  |  |  |  |  |
| 本月实际完成至 |  |  |  |  |  |
| 本月批准延长工期 |  | 天 | 累计延长工期 |  | 天 |
| 发出监理通知单（进度控制类） |  |  | 0份 |  |  |
| 本月工程进度情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |  |
| - 组件安装：二期已完成，累计完成率100%。 - 支架安装：二期已完成，累计完成率100%。 - 管桩施工：二期完成0根，累计完成率100%。 - 箱逆变基础平台浇筑：二期完成0座，累计完成率100%。 - 电缆沟、接地沟：二期开挖6个区，累计完成率92%。 - 汇流箱安装：二期已完成，累计完成率100%。 - 箱变就位：二期完成0台，累计完成率100%；逆变器就位：二期完成0套，累计完成率100%。 - 一期于12月12日全容量并网发电；二期本月并网容量14.83MW，累计51.6MW； 2018年4月23日全容量并网发电； - 一期：目前现场消缺整改工作缓慢，施工人员严重不足。 二期：支架、组件安装缓慢，施工人员严重不足。组件安装质量需二次调整。 |  |  |  |  |  |
| 下月工程进度展望 |  |  |  |  |  |
| - 电缆沟、接地沟开挖：二期完成0.8%； - 光伏区接地：二期完成15%； - 电缆支架(桥架)：二期完成10%； - 一、二期场区围栏全部封闭。 - 二期电缆沟、接地沟全部回填。 - 桩头防腐全部完成施工。 - 光伏区域道路施工全部完成。 - 一期光伏区工程整改消缺； - 二期光伏区工程整改消缺。 - 升压站遗留问题完成全面消缺工作。 |  |  |  |  |  |

2.2  工程质量控制方面的工作情况

本月工程质量控制情况评析

| 本月质量控制情况登记 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月抽查、见证试验次数 | 0次 | 试验结果不合格次数 | 0次 |
| 设备开箱检查次数 | 0次 | 检查不符合要求次数 | 0次 |
| 本月查验分项工程 | 0项 | 其中一次验收合格 | 0次 |
| 发出监理通知单（质量控制类） |  | 1份 |  |
| 工程质量情况简析（文字或图表） |  |  |  |
| - 桩头防腐施工要求打磨到位，防腐漆5道。 - 支架、组件安装挂线，保持倾角符合设计要求，支架须调整合格后方可安装组件。 - 部分区域组件MC4插头盘线不符合要求，要求插头朝上，并避开组件缝隙，盘线需美观。 - 施工单位须注意组件档位区分，不得混装。 - 组件安装时须注意对组件轻拿轻放，严格杜绝安装时对组件直接或间接造成隐性损伤的现象； - 要求组件安装每组最少4人，现场发现有工人单人背运现象，安装不规范。 - 箱逆变平台下方电线电缆应顺直，不得交叉绞扭，强弱电分开布置。 - 由于电缆沟开挖后下雨导致部分区域塌方严重，要求进行重新开挖至深度满足要求。 - 电缆沟、接地沟要求开挖深度1米以上，塌方时须重新进行处理；过渠电缆沟须以渠底为标高向下开挖1米后敷设。 - 高压电缆敷设回填须铺沙盖砖，施工前须通知总包和监理； |  |  |  |
| 下月质量情况预计和目标 |  |  |  |
| - 每天坚持2次巡视现场，发现问题现场指出，要求立即处理，当场整改。 - 严格把控现场施工质量过关，对于不符合规范要求的及时提出整改。 - 检查电气设备正常运行。 |  |  |  |

2.3  安全生产管理方面的工作情况

本月施工安全生产管理工作评析

| 本月安全检查次数 | 1次 |
| --- | --- |
| 发出监理通知单（安全类） | 0份 |
| 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表） |  |
| - 检查安全帽佩戴，安全防护隔离措施落实。 - 检查临时用电规范化。 - 检查起重吊装过程中的安全措施是否到位。 - 电气作业要求2个以上施工人员。 - 一期、二期集电线路均带电，施工及检修带电区域须在运维开工作票。 - 登高作业人员，安全措施须到位。 - 桩头除锈的用电，民用插座不可使用。 - 送电时要求做好安全防护及应急措施。 |  |
| 下月安全生产管理的监理工作展望和目标 |  |
| - 加强对施工单位的安全教育的监管； - 消除安全工作中麻痹思想； - 加强现场安全检查； - 加大处罚力度。 |  |

2.4  工程计量与工程款支付方面的工作情况

本月造价控制情况评析

| 工程总投资额 |  |  | 万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截止本月25日累计完成金额占总投资额百分比 |  |  | ％ |  |
| 本月批准付款 | 万元 | 累计批准付款额 |  | 万元 |
| 本月发生批准索赔 | 万元 | 累计发生索赔额 |  | 万元 |
| 发出监理通知单（造价控制类） |  | 0份 |  |  |
| 工程费用控制情况简析（文字或图表） |  |  |  |  |
| 1、暂时未知； |  |  |  |  |
| 预计下月工程发生费用金额 |  |  |  |  |
| 1、暂时未知； |  |  |  |  |

2.5  合同其他事项的管理工作情况

本月工程合同管理及其它事项

- 协调业主和总包之间的关系。 - 对业主所提的各类要求，由我监理方下达施工单位。

3  工程存在问题及建议

3.1 工程存在问题

- 现场整体施工进度滞后，需合理调整施工计划并增加机具和现场施工人员。 - 二期电气作业人员太少，施工进度缓慢对施工进度造成一定影响。 - 对施工过程中出现的与设计不符的问题施工单位整改不及时。 - 一期围栏闭合、大门安装问题已督促海得和中伏协商，尽快完成施工。

3.2 建议

- 加大协调力度，配置强有力的资源，保证不因协调问题，影响施工进度； - 安排经验丰富的电气作业队伍进场施工； - 采取手段样板制检查及验收； 4、尽快完成一期及二期的整改消缺工作。

4  下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

- 严控材料进场关，不符合设计及规范要求的材料严禁进场； - 对分部及分项工程、工序等的验收进行把控； - 对关键工序、特殊作业进行旁站； - 依据合同对施工单位进行管理；

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

1.组织相关人员学习专业知识； 2.对图纸及规范仔细认真研读，领会设计意图； 3.加强内部管理，做好资料的整理工作；

5 相关照片

| 二期桩头防腐施工 | 二期B26区支架安装 |
| --- | --- |
| 二期B27区组件安装 | 二期接地焊接 |
| 二期汇流箱接线 | 二期接地沟、电缆沟开挖 |
| 二期接地沟、电缆沟回填 | 二期组件调整 |
| 二期电缆桥架安装 | 二期组件角度抽检 |