## 周报主文
国泰精密机件（无锡）有限公司4.65MWp分布式光伏发电项目
监 理 周 报
第 3 期
2017年06月30日——2017年07月07日
内容提要:
工程实施概况
质量控制情况
进度控制情况
安全生产管理的监理工作
项目监理机构（章）：
监理工程师代表：
|  | 日 期: |  | 2017-07-07
本周工程实施概要
相关情况登记
本周日历天 |  | 7 天 |  | 实际工作日 |  | 6 天
例会会议纪要 |  | 1 份 |  | 通知单/联系单 |  | 4+3 份
一、配电房拆模女儿墙砌筑及粉刷外墙；
二、4#屋面导轨调整完成80%；
三、3#屋面导轨安装完成95%；
四、4#屋面防雷接地焊接安装完成5%；
五、5#屋面导轨安装完成85%：
六、逆变器支架材料分散；
十一、本周主要进行4#5#屋面夹具导轨安装调整及配电房施工工作，周五高温天工人休息一天。
本周工程质量控制情况评析
本周质量控制情况登记
本周抽查、见证次数 |  |  |  |  | 15次
检查不符合要求次数 |  |  |  |  | 7次
工程质量情况简析（文字或图表）
1.对现场导轨、夹具安装调整进行查看并测量，部分夹具未紧固到位；
2.1#屋面混凝土预制块现场检查发现质量问题，已要求重新制作不合格产品不得使用；
3.现场发现配电房施工与设计图纸不符，多次下发通知单，施工方拒不整改（详细见通知单）；
4.导轨调整暴力施工。
要求施工单位严格按图纸施工；
本周工程进度控制情况评析
本周计划完成至 |  | 支架导轨全部完成 |  | 本周实际完成至 |  | 4#5#80%、5#人员撤场
本周工程进度情况简析（文字或图表）
一、施工人数，约11人；
二、本周施工进度：
1.4#屋面夹具导轨调整完成约80%，3#屋面人员撤场未进行调整；
2.配电房违规施工拒不整改（详见施工通知单及业主联系单）；
3.4#屋面防雷接地焊接完成约5%；
三、机械、材料进场情况：
本周无材料进场
四、进度出现滞后原因：
进度出现滞后。原因：组件进场延期，现场工作较少，施工方人员部分撤离现场
本周施工安全生产管理工作评析
本周施工安全生产管理工作情况登记
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表)
施工单位安全生产管理状况：
所有施工人员及管理人员佩戴安全帽等，做好安全防护措施；
现场安全巡视达到每天8次；
每周一下午针对施工人员召开安全教育会议（原每周一上午，时间冲突更改至下午）；
机械设备操作人员做相应的安全培训；
现场临时用电的使用安全；特殊工种上岗前培训，做好安全技术交底。
下周监理安全生产管理的工作重点
继续加大安全知识培训力度；
机械设备操作人员做相应的安全培训；
针对临时用电情况，根据临时用电施工方案严格要求
针对高空作业情况，根据高空作业方案严格要求