益阳大通湖200MW渔光互补发电项目2018年9月进度报告

报告日期：2018年9月28日                               编号：013

| 项目名称 | 益阳市大通湖东大光伏200MWp渔光互补发电项目 | 业主单位 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目规模 | 200MWp | 项目地址 | 湖南省益阳市大通湖区 |
| 我方负责人 | 黎建光 | 人 数 | 1人 |
| 进场时间 | 2017年08月26日 | 合同工期 | 已延期 |
| 参建单位 | 建设单位：益阳大通湖东大光伏发电有限公司 监理单位：湖南加力电力咨询有限公司 设计单位：国电南京自动化有限公司 总承包单位：中国电建集团江西省火电建设公司 |  |  |

益阳市大通湖东大光伏200MWp渔光互补发电项目部    日期：2018.9.28

工程进度：

一：一期光伏厂区施工进度：

已进入第三方验收工作。

二：二期光伏场区施工进度：

本月主要是现场各个光伏发电区的消缺和验收工作，17-28区支架锈迹消缺，5-6区桥架消缺整改；21区过路穿管封堵消缺整改；我方要求施工方和总包单位紧抓现场的消缺工作，确保施工各个方面的质量问题；23-28区部分电缆桥架盖板还未施工（估计800米左右）。

对施工消缺中存在的桥架接地连接间距、监控接地扁铁、桥架支架焊接防腐、电缆中间接头敷设余量、组件灌木遮挡及鸟粪污染等消缺质量问题严格把控，做好后续大量细节的消缺验收检查工作。

巡视消缺整改工作情况在日报中体现汇报业主，具体执行情况有江西电力建设有限公司单位实施。