欧梯克工业（天津）有限公司2.2MW分布式光伏项目

监理月报

第02期

监理项目部（章）

报告日期： 2024年9月30日

## **监 理 月 报**

本月工程实施情况 编号：OTK/GFFD-ZHJL-YB-002

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 欧梯克工业（天津）有限公司2.2MW分布式光伏项目 | 业主单位 | 欧梯克工业（天津）有限公司 |
| 项目规模 | 2.2MWp | 项目地址 | 天津市北辰区 |
| 监理工程师 | 徐文龙 | 监理人数 | 驻场 1人 |
| 监理进场时间 | 2024.08.05 | 合同工期 | 80天 |
| 参建单位 | 建设单位：欧梯克工业（天津）有限公司 | | |
| 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 | | |
| 设计单位: 华茗设计集团有限公司 | | |
| 总包单位：浙江西子联合工程有限公司 | | |

一、本工程概况 ：

**1.1工程名称**

欧梯克工业（天津）2.2MW分布式光伏项目

**1.2建设单位名称**

欧梯克工业（天津）有限公司

**1.3工程地点**

**天津市北辰区**

**1.4工程项目规模**

装机容量：装机容量共计2.2MWP。

### **二：工程进度**：

1、1#厂房加固完成100%

1. 屋顶围栏安装完成100%；
2. 1#厂房防水完成100%；
3. 1#厂房、2#厂房导轨安装完成100%；
4. 1#厂房、2#厂房钢格栅安装完成100%；
5. 1#厂房、2#厂房直流电缆敷设完成100%；
6. 1#厂房、2#厂房桥架安装完成90%（剩余逆变器端未安装）；
7. 1#厂房并网柜电缆敷设完成，电缆头制作完成；
8. 2#厂房并网柜电缆敷设完成。（电缆头未制作）。

三、施工过程中存在的问题：

1、1#厂房钢格栅个别区域缺少螺栓；

下墙桥架因设计图纸与现场实际情况不符（图纸上有女儿墙，现场实际没有），导致施工工艺不符合设计图纸要求，已与设计单位沟通协调。

**四、本月监理工作情况**

1、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠正，并做记录（监理日志）。

2、对进场材料进行检查，资料齐全，符合设计要求。

3、本月平行检验记录7份，检查记录27份。

**五、下月监理工作重点**

1、严抓现场施工安全不放松，确保施工人员、光伏设备零事故。

2、监理项目部坚持每天对施工现场进行安全、质量、进度进行检查，发现问题现场及时纠正并落实到位

欧梯克工业（天津 ）有限公司2.2MW分布式光伏项目监理部

2024年9月30日