汝州市蟒川半西村20MWp太阳能并网光伏电站项目

监理工作总结

常州正衡电力工程监理有限公司

监理项目部

2016年 4 月

尊敬的各位领导、各位专家，大家好！

现将汝州市蟒川半西村20MWp太阳能并网光伏电站项目工程的监理工作及工程情况，向大家做一汇报：

1　工程概况

1．1工程概况

电站规划总装机容量 20MWp，占地面积约 1000亩，电站内共安装260Wp多晶硅电池板80960块，固定式支架安装，每22块电池板串为1组，共3680组，186组电池板组成1个1MWp方阵，全站共有19个方阵，面板依不同地形改变倾角和方位角。每个1MWp方阵配置12台16路汇流箱，每组电池板最佳输出电压为668.8V，电池组串至汇流箱间采用 1kV双芯光伏电缆连接，汇流箱至逆变器一体机房采用1kV双芯电力电缆连接，每个1MWp方阵通过12回电缆分别引至逆变器一体机房。每个1MWp方阵内设一座逆变器一体机房，机房内设2台 500kW逆变器，交流额定输出电压为三相AC315V，50Hz。一体化逆变房2回出线经1台双分裂三绕组组合式变压器升压至35kV。每台双分裂组合式变压器以1回35kV电缆出线，全场35kV集电线路采用电缆直埋方式，引至光伏电站内的35kV汇集站，新建一条35kV架空线路输出接入系统变电站35kV侧。

本电站内35kV汇集站进线2回，出线1回，电气主接线采用单母线接线。

1.2参建单位

建设单位：汝州市鑫泰光伏电力科技开发有限公司

施工单位：郑州鑫泰工程建设有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

2监理组织、人员和实施投入

常州正衡电力工程监理有限公司于2015年8月25日正式发文成立了监理项目部，公司根据工程进度和施工专业性质，不断的选派有施工和管理经验的监理人员到现场实施监理工作。本工程设一名总监理工程师，明确了职权和管理体系。各专业监理工程师负责其本专业的工作，有效的保证了监理工作的顺利开展。

为使监理工作做到有理有据，监理项目部配备的必要的检测工具，如万用表、覆层厚度测量仪、角度尺、卡尺、钢卷尺、办公电脑和打印机等设备，

3 监理合同履行情况

为做好本工程监理工作，履行监理合同所赋予的监理工作，监理项目部按照监理合同的要求，在“四控制、二管理、一协调”工作中，主要采取事前和事中及事后控制措施，具体工作如下：

3.1监理项目部管理

监理项目部成立后，根据《监理合同》的要求，对工程进行了策划，分析了工程的特点和难点，由总监理工程师组织编写《监理规划》、《安全监理实施细则》、《土建监理实施细则》、《电气监理实施细则》、《质量通病防治措施》、《监理项目部应急预案》等监理实施的指导文件，并在安全、质量监理过程中，严格按照各指导性文件实施监理，配备了有相关经验和技术能力的现场监理人员，结合有关安全、质量规程、规范要求实施全过程监理工作，从而在组织上保证了监理工作的有效开展。

3.2施工质量管理

强化施工前报审资料的审查审批工作，为实体工程开展做好事前控制工作。监理项目部对施工单位报送的企业资质、施工组织设计、项目管理人员资质、测量计量工器具、施工项目划分表、特种专业人员资格、施工方案、质量通病防治措施、强制性条文执行和施工进度计划等文件，均组织专业人员，严格审查，审查其可操作性和针对性，对不符合规范和设计要求的签署监理审核意见，要求施工单位整改。对施工单位报审的资料，认真履行审批手续，使得各项措施、方案能够与工程实际紧密结合，为工程顺利进行打好基础。

在对施工质量进行控制时，主要是采取事前控制的措施。一是强化进场原材料、设备进场检验和跟踪，工程材料进场时要求施工单位做好材料的报审，监理人员现场检查验收，规程要求复检的要求施工单位进行复检，把好材料进场的质量关。二是分项工程和检验批工作开始前，监理人员均根据现场的实际情况，按照规范和设计提出施工质量要求，并按照施工单位编制的《工程建设强制性条文》和《质量通病防治措施》等文件进行检查验收，在关键作业环节和隐蔽工程作业时，监理人员交代质量要求，采取旁站监理和加强巡视检查的频率，以确保工程安全和质量。三是严把测量器具检验关，确保工程各部位的准确性。四是采用“敲、照、量、靠、吊”等行之有效的手段和平行检查及旁站等监理方式对施工过程中的质量进行控制。五是严格按要求组织中间验收，从开工到目前未发生任何质量事故。

3.3安全管理

从工程开工起 ，监理项目部本着以安全管控为基础的管理理念，全方位开展各项监理管控工作。

a强化各级人员培训教育，提高各级人员自我保护意识，做到“三不伤害”。

b重点加强对施工单位资质，人员资格、机械、设备的检验、特殊施工方案的审批。

c强化现场安全旁站监理和安全巡视检查，发现问题，及时督促整改。

d结合上级各类安全文件和管理制度对现场的文明施工加大管控力度。确保施工安全。

e在做好建立了项目部自身的安全学习、教育培训的基础上，督促施工单位做好安全教育培训，提高人员安全防范意识。本工程安全局面始终保持平稳、有序。从工程开工至现在未发现任何安全事故。

f在冬季施工时，要求施工单位编制冬季施工措施，监理项目部根据现场实际，也向施工单位进行安全交底，有效的保证了施工安全。

3.4进度管理

在进度管理上，依据施工合同和业主的要求，加强并细化进度计划中监督管理。每周工地例会，要求施工单位汇报本周施工进度情况，未按照要求完成施工的原因，安排下周的工作计划。监理项目部协调有关事宜，对不同的施工单位或施工项目，协调工作的先后顺序和完成时间。当施工进度严重偏离计划时，要求施工单位合理安排工序，适当增加作业时间或增加人员和设备，保证进度计划的实现。重视施工进度的记录、信息收集、统计、分析预测，及时报告给业主，从而达到监理对进度控制工作的成效。

3.5投资管理

认真做好工程计量与支付的审核签证工作，按照每月工程完成合格工程量签发工程进度款。严格控制合同变更和设计变更，对合同外的变更，在业主同意或不得不变更的情况下严格审核控制。对零星工程量的签证，要求施工单位先提出变更意见和费用，经监理项目部和业主项目部同意后实施，监理人员现场监督，保证签证的合理性、准确性和原则性。

3.6合同管理

作为工程项目监理，熟悉施工合同和监理合同是合同实施和合同执行的前提。对施工合同实行跟踪管理，严格履行监理合同，按监理程序进行全过程监理，公正公平处理合同争议。

3.7信息管理与组织协调

监理项目部在成立初，就非常注重信息的管理和传递工作。信息传递的渠道主要通过工地例会、工作联系单和口头交谈来实现。对工程参与的各单位做好信息的及时传递和沟通，协调和处理业主、设计和各施工单位之间的关系，以保证各方的利益和要求。

4施工过程中发现问题的处理方式

施工过程中难免会出现问题，当监理项目部发现问题时，首先采取交谈沟通的方式处理解决，交谈不能解决的问题，通过协商的方式或会议的方式解决。对违反规范和设计的行为，通过交谈、协商和会议不能解决的问题，监理项目部采取监理通知单的方式，限期整改，并进行闭环管理。

由于施工条件及地质原因，土建部分19个箱变、逆变台阶及操作平台未做和汇集站电缆沟盖板等一些收尾消缺工作，要求本月完成。

5监理工作成效

该工程于2015年7月16日开工，在汝州市鑫泰光伏电力科技开发有限公司项目部的大力支持下，在施工单位克服困难、坚持不懈的努力下，汇集站土建和电气安装工程，19个光伏发电区域的支架、组件、逆变器、汇流箱、箱变和电缆敷设及电气试验已完成（除部分需倒送电才能完成的工作）；

监理项目部根据监理合同的要求，组织对工程的实体质量、观感质量和工程资料质量进行了为期近1个月的检查。在工程验评过程中，监理项目部认真检查工程实物质量，共检查支架和组件1100串、汇流箱开路电压和极性检查80台、汇流箱低压直流电缆绝缘检查80台、箱逆变器间185mm2电缆相位检查6台，箱变检查6台、逆变器检查6台、全场接地测试8个点。质量控制资料检查数量如下：

土建工程（光伏站区）质量验评汇总表

| 序号 | 单位工程名称 | 分部工程 |  | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 合格数 |  |
| 1 | 办公楼 | 6 | 6 | 100% |
| 2 | 室外设备基础及构支架 | 2 | 2 | 100% |
| 3 | 室外给排水及雨污水系统建、构筑物 | 1 | 1 | 100% |
| 4 | 光伏区土建工程 | 19 | 19 | 100% |
|  | 合计 | 28 | 28 | 100% |

机电工程（光伏区）质量验评汇总表

| 序号 | 单位工程名称 | 分部工程 |  | 合格率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 合格数 |  |
| 1 | 室外电气设备安装 | 6 | 6 | 100% |
| 2 | 主控及直流设备安装 | 2 | 2 | 100% |
| 3 | 汇集站电缆施工 | 5 | 5 | 100% |
| 4 | 全站防雷及接地装置安装 | 2 | 2 | 100% |
| 5 | 全站电气照明装置安装 | 2 | 2 | 100% |
| 6 | 1#方阵电气安装工程 | 6 | 6 | 100% |
| 7 | 2#方阵电气安装工程 | 6 | 6 | 100% |
| 8 | 3#方阵电气安装工程 | 6 | 6 | 100% |
| 9 | 4#方阵电气安装工程 | 6 | 6 | 100% |
| 10 | 5#方阵电气安装工程 | 6 | 6 | 100% |
| 11 | 6#方阵电气安装工程 | 6 | 6 | 100% |
| 12 | 7#方阵电气安装工程 | 6 | 6 | 100% |
| 13 | 8#方阵电气安装工程 | 6 | 6 | 100% |
| 14 | 9#方阵电气安装工程 | 6 | 6 | 100% |
| 15 | 10#方阵电气安装工程 | 6 | 6 | 100% |
| 16 | 11#方阵电气安装工程 | 6 | 6 | 100% |
| 17 | 12#方阵电气安装工程 | 6 | 6 | 100% |
| 18 | 13#方阵电气安装工程 | 6 | 6 | 100% |
| 19 | 14#方阵电气安装工程 | 6 | 6 | 100% |
| 20 | 15#方阵电气安装工程 | 6 | 6 | 100% |
| 21 | 16#方阵电气安装工程 | 6 | 6 | 100% |
| 22 | 17#方阵电气安装工程 | 6 | 6 | 100% |
| 23 | 18#方阵电气安装工程 | 6 | 6 | 100% |
| 24 | 19#方阵电气安装工程 | 6 | 6 | 100% |
| 合计 |  | 131 |  | 100% |

监理项目部形成工程管理文件：图纸会审纪要1份、质量安全专题会议纪要1份、工地例会纪要31份，监理工作联系单11份，监理工程师通知单1份，旁站记录37份，月报7份、罚款单4份。

- 总体来说，汝州市蟒川半西村20MWp太阳能并网光伏电站项目工程，通过各参建单位的共同努力，已具备初验收及系统调试的条件。我们将继续履行监理职责，圆满完成合同规定的各项监理工作。

- 2016年4月6日