工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW

（三期30MWp）光伏电站项目

监理工作总结

常州正衡电力工程监理有限公司

山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW

（三期30MWp）光伏电站项目监理部

2021年03月

目  录

- 工程概述

- 监理组织机构

- 技术管理标准

- 监理合同履行情况

- 施工过程中发现问题的处理方式

- 监理工作成效

- 对工程整体总结结论

一．工程概述

1.1工 程 名 称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW

（三期30MWp）光伏电站项目

## 1.2 参建单位名称：

1.2.1建设单位：山东星球企业孵化有限公司

1.2.2施工单位：上海金鑫建筑安装工程有限公司

1.2.3监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1.2.4设计单位：四川东送电力工程设计有限公司

1.3工程地点：

山东省枣庄市山亭区徐庄镇上分水岭等周边村。

1.4 工程说明：

本项目项目建设地点为山东省枣庄市山亭区徐庄镇上分水岭等周边拟用地总面积800亩，海拔高度400m不等。

光伏发电场地理位置示意图见图1.2-1。

项目地

本项目总规划装机容量约30MWp，采用模块化设计，集中并网的设计方案。电站内共安装20592块330Wp和52164块445Wp多晶硅电池板，每18块电池板串联形成一个组件串，每138串组成一个1MW方阵，全站共有30个1MW方阵，方阵顺延实际地形排列。每500kW光伏组件经一台直流柜接入一台500kW逆变器，2台500kW逆变器与一台三相1000kVA双分裂升压变相连。本项目总装机容量约为30MWp，原建110kV升压站一座，原站内配置三相双绕组油浸自冷有载调压变压器一台，型号为SZ11-6300/110KV，110KV侧采用线路-变压器接线方式。35kV配电装置侧采用预制舱式，35kV侧配置2段母线，共分光伏进线3回主变低压侧进线1回，无功补偿出线2回接地变兼站用变出线1回母线设备柜3回，母联柜2回隔离柜2回。本站以一回110kV线路，采用JL/G1A-300/40铜芯铝絞线，送至距光伏电站19.6km的110kV朱山站110kV母线侧。

1.4.2太阳能资源

根据《太阳能资源评估方法》（QXT 89-2008）确定的标准，光伏电站所在地区属于 “资源很丰富”区，非常适合开展大型太阳能光伏电站的建设。

1.4.3 工程任务和规模

本工程规划装机容量30MWp，安装单板容量为340/445W的太阳能电池组件，采用固定式支架安装。配套建设3MWp储能箱。

1.4.4 系统总体方案设计及发电量计算

本项目采用固定式时支撑多晶硅电池板

本项目采用固定式支撑多晶硅电池板（340/445Wp），总容量为30MWp。

本工程由于是山地光伏项目，地势分布相对比较分散、根据30MWp光伏阵列组件布置容量，采用模块化设计，集中并网的设计方案，满足电力输出。电站内共安装20592块330Wp和52164块445Wp多晶硅电池板，每18块电池板串联形成一个组件串，每138串组成一个1MW方阵，全站共有30个1MW方阵，方阵顺延实际地形排列。每500kW光伏组件经一台直流柜接入一台500kW逆变器，2台500kW逆变器与一台三相1000kVA双分裂升压变相连。本项目总装机容量约为30MWp，原建110kV升压站一座，原站内配置三相双绕组油浸自冷有载调压变压器一台，型号为SZ11-6300/110KV，110KV侧采用线路-变压器接线方式。35kV配电装置侧采用预制舱式，35kV侧配置2段母线，共分光伏进线3回主变低压侧进线1回，无功补偿出线2回接地变兼站用变出线1回母线设备柜3回，母联柜2回隔离柜2回。本站以一回110kV线路，采用JL/G1A-300/40铜芯铝絞线，送至距光伏电站19.6km的110kV朱山站110kV母线侧。

1.4.5 工期要求：2020年12月31日实现30MWp投运并网发电。

综上所述，该项目质量评定为合格。

二．监理组织机构、监理人员和投入的监理设施

项目监理组织机构图

总监理工程师

项目总代监理工程师

| 土建监理工程师 | 电气监理工程师 | 安全监理工程师 | 资 料 员 |
| --- | --- | --- | --- |

三．技术管理标准

遵照原电力部有关规程、规范的要求，精心组织施工过程管理，加强目标管理，加强事前控制及事中控制和事后过程控制，加强质量检验和试验，确保本工程实现达标投产的目标。

- 3.1 技术标准总则

贯彻执行国家相关法律、法规和方针政策； 贯彻执行国家有关部委、地方政府部门和国家电力公司所颁发的法规、规程及标准。工程建设过程中，建设、设计、施工、调试、监理和生产各方之间，有关工程建设各种管理工作的职责、权限、程序和方法，按有关规定和承包合同执行。

- 3.2 技术管理组织机构和各级技术负责人

3.2.1 监理公司建立技术责任制。

1) 项目部设总监一名、项目部设总代一名。

2) 土建专业工程师名、电气专业工程师一名。

监理工程师应经常深入现场了解情况，检查和指导工作；贯彻执行国家相关法律、法规和方针政策； 贯彻执行国家有关部委、地方政府部门和国家电力公司所颁发的法规、规程及标准。学习专业技术理论和企业管理知识，做好技术监理工作。

四．监理合同履行情况

本工程监理服务范围按业主委托，对工程项目实施“三控制、两管理、一协调”。并对工程施工、调试、试生产、竣工验收和保修等建设程序实施全过程监理服务，完成合同中“监理服务范围”规定的全部工作。服务范围包括为设计、主要设备材料采购、施工、安装、调试、竣工验收及启动投运、资料归档整理、工程移交、达标投产检查评定、质量保修、工程监理总结等全方位、全过程建设监理工作（包括工程质量控制、进度控制、投资控制、工程建设合同管理、信息管理），以及协调工程建设各有关单位间的工作关系。

4.1“三控制”：

4.1.1质量控制：

按照建设单位所确定的工程建设质量目标，对工程建设质量进行全方位、

全过程的监督、管理。

4.1.2进度控制：

在保证工程安全、质量的前提下，采取措施实现了工程建设的工期目标。

4.1.3投资控制：

对工程投资进行管理，使投资处于受控状态，达到了工程建设总投资控

制在审定概算的范围内。

4.2“两管理”：

4.2.1合同及信息管理：

- 定期编制工程简报，及时通报工程质量、投资、进度、安全等有关信息。

- 编制整理监理工作的各种文件、资料、记录、监测资料等，作好监理日记，建立完整的信息档案，编制工程项目监理工作总结交付业主。

- 组织并监督设计、施工、调试、设备材料供应单位提供竣工移交资料，且依据档案管理要求进行整理造册。

- 规范建设项目声像档案工作，确保声像档案的完整、正确、系统和有效的利用。

4.2.2合同管理：

- 参与并监督施工合同、定货合同及其他合同的签订及履行。

- 项目法人与各承包单位签订的承包合同中，属委托监理单位代行履约的部分，监理单位应认真履约。

- 监理单位应认真管理好合同，站在公正的立场上积极、及时协调各方，保证各方对合同的履约。当发生索赔事宜时，监理应核定索赔的依据和索赔的费用，并提出监理意见。

五．施工过程中发现问题的处理方式

5.1在施工前，监理项目部严格审查核实施工项目部现场组织机构，施工项目管理机构人员健全，责任落实到位；

5.2严格审查核实项目管理实施规划,是否经施工单位内部严格审批，并经监理项目部及业主项目部审核批准，并在施工过程中是否能够严格执行；

5.3严格审查核实施工项目部质量保证体系、质量管理体系是否健全；

5.4对国家强制性标准条文的执行计划是否严格落实和执行；

5.5对施工方案和施工技术措施是否严格执行并落实；

5.6对在现场监理巡视和旁站监理过程中，发现的问题，提出处理意见，并检查施工是否及时处理；

5.7对提出的问题以下发“监理工程师通知单”、“监理工作联系单”以及监理周例会方式进行督促和要求，并督促施工及时、准确的将整改结果予以回复；

六．监理工作成效

6.1在施工监理过程中，监理项目部各级人员，能够认真履行职责，对工程施工质量进行定期或不定期的检查，对发现的问题认真进行总结，督促整改处理，确保施工过程未出现一般以上质量事故；

6.2监理人员能够针对工程质量的管理，配合业主项目部认真、严格、有序地进行质量控制与质量管理；

6.3为了工程质量能够达到预期的目标，配合业主项目部不定期的组织相关领导人员，对山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW（三期30MWp）光伏电站项目工程进行检查，发现问题立即处理。

6.4监理项目部，在施工监理过程中，定期或不定期的在施工中的数月的施工阶段，先后对工程施工质量多次进行检查。并多次组织学习和宣贯《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》,以及《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求和技术措施》等有关工程质量的标准、规范、规程和其它有关文件，有效地控制了工程施工质量，从而确保了工程质量目标的实现。

6.5监理项目部在施工监理工作中，采取巡视、旁站、定期或不定期进行组织学习等措施进行施工质量控制，这些措施有效地促进了施工质量的提高。

6.6在监理工作中，经常采取的措施归纳起来主要有技术措施、经济措施、组织措施及合同措施。

6.7具体分为事前控制措施、事中控制措施和事后控制措施三个部分6.7.1事前控制措施：

- 业主、设计、监理、运行、施工单位、设备供应等单位参加对施工图纸的会审及设计的技术交底工作:

- 施工图会审及设计交底的主要内容有：

- 基础型式及选取理由；

- 对特殊施工在结构方面的要求；

- 建设、施工、运行、监理等单位就施工图存在的问题提出意见，并与设计配合商讨解决问题的办法，达成统一意见；

- 就图纸会审中提出的问题及解决问题的办法，及时形成正式的会议纪要发参加会议的各有关单位，并督促设计院会后及时出具相应的设计变更通知书。

☆审查施工组织设计：

- 核实和认定施工单位对本工程编写的施工组织设计文件（是否有针对性；是否经过其上级行政主管部门审批）。

- 核查施工组织设计的内容是否完整可行。其内容应包括：

- 建设依据、工程概况以及对本工程的具体施工情况分析；

- 工程组织形式、机构、及采用的质量标准；

- 原材料采购及内、外加工件保证质量的措施；

- 施工机具、计量器具的配置情况；

- 劳动力组织及安排情况；

- 网络图或横道图以及工期控制措施的合理性；

- 开工条件检查

为保证工程质量，在总体工程及分部工程开工前，均应对承包商开工前的各项准备工作进行检查。承包商在具备开工条件后应填报《工程开工报审表》和《分部工程开工报审表》并附相关资料报监理部，监理部根据承包商计划时间安排，及时进行开工条件检查。基础工程的开工条件检查可结合总体工程开工条件检查一并进行。检查分‘内业资料检查’和‘外业施工现场检查’两步进行。以下列出了基础、支架和组件三大工序的所有开工条件检查内容，具体操作时有针对性检查相关内容。

- 监理工程师应检查的内业资料：

- 开工申请报告；

- 施工组织设计；

- 施工作业指导书；

- 技术、质量、安全及文明施工保证体系及相应的管理制度；

- 现场准备已经就绪；

- 施工许可证已经办理；

- 土地征购手续已经办理（必要时可以边办理手续边施工）；

- 分供应和分承包商已合法选定，其资质合格，能满足工程质量要求；

- 钢材、水泥、砂、石质量文件及相应的试(化)验报告（复印件）；

- 混凝土配合比试验报告（复印件）；

- 特殊工种人员的培训记录及上岗证（复印件）；

- 主要施工检测仪器、仪表的年度检查合格证（复印件）；

- 材料到货检查验收记录。

- 监理工程师施工现场检查的内容：

- 经过确认有效的施工图是否已经到齐；

- 施工（技术）交底是否已经完成并有记录；

- 施工人员及各专业管理人员是否已到位，已经过培训并有记录；

- 核查技术、质量、安全管理岗位责任制的真正落实情况；

- 施工所需的原材料是否进场、能否保证连续施工的需要；

- 施工现场布置及机具配置是否合理，机具是否已经过检修并已进场；

- 施工现场是否有环境保护措施（如果必要）；

- 监理签证

- 监理部对开工条件检查中存在的问题以及需整改达到的要求，与承包商充分交换意见，并限期整改；

- 整改达到要求后，监理部在承包商的《工程开工报审表》及《分部工程开工报审表》上签署监理意见，报项目法人批准后办理开工手续。

☆施工中的质量控制：

- 施工现场的设计质量控制：

- 对现场的设计变更进行监控并提出监理意见，加以签证；

- 加强对设计工代工作的管理，确保其与现场的配合良好；

- 督促施工图纸及其修改文件的及时分发与控制；

- 加强对用于施工现场的材料的跟踪检查；

- 参加装置性材料的现场到货检验；

- 督促施工承包商对自购的地方性、消耗性材料的送检和取证工作；

- 对材料进行跟踪检查，检查施工单位用于工程上的材料质量证明文件和相应的抽样试（化）验报告。

- 采取巡检、旁站结合中间检查、竣工预验收等方法对工程的工序质量进行控制。监理人员应督促施工承包商按作业指导书进行施工。若发现违规作业，除立即制止外，监理有权提出口头停工令或发出书面《停工通知单》和《整改通知单》，责令施工承包商停工整改。施工承包商接到停工令后，必须立即停工整改、纠正。同时必须将纠正、预防措施报监理审查，经监理工程师检查确认后下达复工令，方可复工。

☆基础工程：

●旁站及巡回检查,检查内容如下：

☆检查施工人员（测工、技术、质量、安全人员）的到位情况，岗位责任是否明确；

☆通过口头询问施工方法及现场观察，了解现场施工人员对施工技术交底的掌握情况；

☆检查施工单位的质量活动的运转记录是否真实、及时。

●对基础混凝土浇制过程采取重点旁站监督、检查。内容如下：

☆纠正钢筋绑扎及支垫、混凝土搅拌、下料、捣固方法等施工中的不规范行为；检查砼配比（现场检查并抽查作业班的计量检查记录）；

☆检查水灰比（现场检查并抽查作业班塌落度试验记录）；

☆检查作业班砼试块的制作与养护（参与制作、送检以确认试验结果）；

☆检查施工用测量仪器、工具的符合性；

☆制止不符合质量标准的基础材料用于工程中；

☆检查基础钢筋的焊接质量；

☆检查现场水泥是否因现场保管原因而产生变质；

☆砂、石的含泥量控制（砂、石不落地措施）。

☆严格控制承力转角塔基础的预偏；

☆对施工中的质量通病进行分析并采取对策。

☆停工待检及质量抽查：

●监理部要求施工单位在基础“支模后、混凝土浇制前”以及“基础拆模后、回填前”设立两个停工待检点。

●施工单位应在工序完成后24小时内通知监理人员对停工待检点项目及时进行检查；检查的项目如下：

●检查基坑开挖的位置、尺寸、核对相应的地质情况；

●检查钢筋使用的规格、数量及绑扎质量；

●钢筋笼的支垫及模板的支撑质量；

●混凝土浇制的准备情况；

●检查基础拆模后的混凝土表面质量及实际测量各部几何尺寸。

●监理人员在对以上项目进行检查后应填写相关记录备查。

●若监理人员在接到施工单位通知48小时后没能对停工待检项目进行检查，施工单位经自检并作好记录后，可进行下道工序的施工；

●监理人员根据检查结果，在施工单位的《基础隐蔽工程检查表》上签署监理意见。

●监理部将结合现场与资料对施工单位的三级质量检查及验收准备工作进行核查，并在《分部工程验收申请》上签署意见；

●工程具备申报质监检查条件后，按质监管理程序向工程质监站和电力质监中心站提出质监检查申请并配合开展有关工作。

七. 对工程整体总结结论

该工程总结的核查，是在施工项目部自行检查评定合格的基础上进行的。由施工项目部经过“施工队（班组）自检、施工项目部复检、公司专检”，并分别出具检查报告后，向监理项目部提交《工程质量竣工验收申请》，总监理工程师收到工程质量竣工验收申请后，组织专业监理工程师对工程质量严格进行检查初步验收，并且对施工项目部报送的验收资料认真进行核查。

依据本工程分部工程施工监理的质量检查报告，监理总结范围内的各分部工程施工质量达到合格质量标准要求。经监理项目部对分部工程质量等级评定要求、质量保证资料的审查要求进行评定和核查。并对施工观感质量、工程的使用安全、重要使用功能及主要质量情况，进行了认真检查和核查，最终，在建设单位的高度重视，在各参建单位的密切配合及共同努力下，我监理人员圆满完成监理服务工作，经工程各方代表竣工验收检查，施工质量满足设计及规程规范要求，工程合格率100%，优良率满足合同约定。本工程具备投产运行条件。