（高压电器施工及验收规范）强制性条文执行情况签证单

编号：04-001

| 工程名称 | 中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 | 施工单位 |  |  | 保定京电电力建设有限公司 |  |
| 工程编号 |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 规程条款号 | 条款内容 |  |  | 是否符合标准条款要求 |  | 见证资料 |
| 第4.4.1条 | 在验收时，应进行下列检查： 三、断路器及其操动机构的联动应正常，无卡阻现象；分、合闸指示正确；辅助开关动作正确可靠。 四、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规定；电气回路传动正确、 五、六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合规定。 六、接地良好。 |  |  | 三、断路器及其操动机构联动正常，无卡阻现象；分、合闸指示正确；辅助开关动作正确可靠。 四、密度继电器的报警、闭锁定值符合规定；电气回路传动正确、 五、六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量符合规定。 六、接地良好。 |  |  |
| 检查结果 | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

（电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范）

强制性条文执行情况签证单

编号：04-002

| 工程名称 | 中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 | 施工单位 |  | 保定京电电力建设有限公司 |  |
| 工程编号 |  | 验收时间 |  |  |  |
| 规程条款号 | 条款内容 | 是否符合标准条款要求 |  |  | 见证资料 |
| 第2.10.2条 | 变压器、电抗器在试运行前，应进行全面检查，确认其符合运行条件时方可投入运行。检查项目如下： - 本体、冷却装置及所有附件应无缺 陷，且不渗油。 五、事故排油设施完好，消防设施齐全。 七、接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求，接地应可靠。 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应接地；套管顶部结构的接触及密封应良好。 九、分接头的位置应符合运行要求；有载调压切换装置的远方操作应动作可靠，指示位置正确。 十三、变压器、电抗器的全部电气试验应合格；保护装置整定值符合规定；操作及联动试验正确。 | 变压器、电抗器在试运行前，已经进行全面检查，符合运行条件，可投入运行。检查项目如下： - 本体、冷却装置及所有附件无 缺陷，不渗油。 七、接地引下线及其与主接地网的连接满足设计要求，接地可靠。 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均已接地；套管顶部结构的接触及密封良好。 九、分接头的位置符合运行要求；有载调压切换装置的远方操作动作可靠，指示位置正确。 十三、变压器、电抗器的全部电气试验合格；保护装置整定值符合规定； 操作及联动试验正确。 |  |  |  |
| 检查结果 | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |

| （电缆线路施工及验收规范）强制性条文执行情况签证单 编号：04-003 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 | 施工单位 |  |  | 保定京电电力建设有限公司 |  |
| 工程编号 |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 规程条款号 | 条款内容 |  |  | 是否符合标准条款要求 |  | 见证资料 |
| 第4.2.9条 | 金属电缆支架全长均应有良好的接地。 |  |  | 金属电缆支架全长均应有良好的接地。 |  |  |
| 第5.2.6条 | 直埋电缆在直线段每隔50～100m处，转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的标志或标桩。 |  |  | 直埋电缆在直线段每隔50～100m处，转弯处、进入建筑物等处，已设置明显的标志或标桩。 |  |  |
| 第7.0.1条 | 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工。 |  |  | 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，已经按设计要求设防火墙等阻燃措施施工。 |  |  |
| 检查结果 | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

| （接地装置施工及验收规范）强制性条文执行情况签证单 编号：04-004 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 | 施工单位 |  |  | 保定京电电力建设有限公司 |  |
| 工程编号 |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 规程条款号 | 条款内容 |  |  | 是否符合标准条款要求 |  | 见证资料 |
| 第2.1.1条 | 电气装置的下列金属部分，均应接地或接零： - 电机、变压器、电器、携带式或移动式用电 器具等的金属底座及外壳。 二、电气设备的传动装置。 三、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。 四、配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等的金属框架和底座。 五、交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管。 六、电缆桥架、支架和井架。 七、装有避雷线的电力线路杆塔。 八、装在配电线路杆上的电力设备。 十二、六氟化硫封闭式组合电器和箱式变电站的金属箱体。 十三、电热设备的金属外壳。 十四、控制电缆的金属护层。 |  |  | 电气装置的下列金属部分，已接地或接零： - 电机、变压器、电器等的金 属底座及外壳。 二、电气设备的传动装置。 三、屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。 四、配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等的金属框架和底座。 五、交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管。 六、电缆桥架、支架和井架。 十二、箱式变电站的金属箱体。 十四、控制电缆的金属护层。 |  |  |
| 第2.1.3条 | 需要接地的直流系统的接地装置应符合下列要求： - 能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设，不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属的连接。 三、直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连；当无绝缘隔离装置时，相互间距离不应小于1m。 四、三线制直流回路的中性线宜直接接地。 |  |  | 需要接地的直流系统的接地装置符合下列要求： - 能与地构成闭合回路且经常 流过电流的接地线已垫沿绝缘垫板敷设，没有与金属管道、建筑物和设备的构件之间有金属的连接。 三、直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线没有与自然接地体有金属连；四、三线制直流回路的中性线宜直接接地。 |  |  |
| 检查结果 | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

| （接地装置施工及验收规范）强制性条文执行情况签证单 编号：04-005 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 | 施工单位 |  | 保定京电电力建设有限公司 |  |  |
| 工程编号 |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 规程条款号 | 条款内容 |  |  |  | 是否符合标准条款要求 | 见证资料 |
| 第2.2.5条 | 在地下不得采用裸铝导体作为接地体或接地线。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第2.2.7条 | 不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网以及电缆金属护层作接地线。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第2.3.3条 | 接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处，均应用管子或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套，有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第2.3.4条 | 接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第2.3.5条 | 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接，不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第2.3.11条 | 当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地；由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第2.3.15条 | 高压配电间隔和静止补偿装置的栅栏门绞链处应用软铜线连接，以保持良好接地。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第2.3.15条 | 高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置的屏蔽外壳，高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和与其连接的金属管道均应接地。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 检查结果 | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

| （接地装置施工及验收规范）强制性条文执行情况签证单 编号：04-006 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 | 施工单位 |  | 保定京电电力建设有限公司 |  |  |
| 工程编号 |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 规程条款号 | 条款内容 |  |  |  | 是否符合标准条款要求 | 见证资料 |
| 第2.4.2条 | 接地体（线）的焊接应采用搭接焊，其搭接度必须符合下列规定： - 扁钢为其宽度的2倍（且至少3个棱边焊接）。 二、圆钢为其直径的6倍。 三、圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍。 四、扁钢与钢管、扁钢与角铁焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，并应焊以由钢带弯成的弧形（或直角形）卡子或直接由钢带本身弯成弧形（或直角形）与钢管（或角钢）焊接。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第2.5.1条 | 避雷针（线、带、网）的接地，尚应遵守下列规定： - 避雷针（带）与引下线之间的连接应采用焊接。 二、避雷针（带）的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。 三、建筑物上的防雷设施采用多根引下线时，宜在各引下线地面的1.5～1.8m处设置断接卡，断接卡应加保护措施。 四、装有避雷针的金属筒体，当其厚度不小于4mm时，可作避雷针的引下线。筒体底部应有两处与接地体对称连接。 五、独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时，应采取均压措施或铺设鹅卵石或沥青地面。 六、独立避雷针（线）应设置独立的集中接地装置。当有困难时，该接地装置可与接地网连接，但避雷针与主接地网的地下连接点至35KV及以下设备与主接地网的地下连接点，沿接地体的长度不得小于15m。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 检查结果 | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

（接地装置施工及验收规范）强制性条文执行情况签证单

编号：04-007

| 工程名称 | 中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 | 施工单位 |  | 保定京电电力建设有限公司 |  |  |
| 工程编号 |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 规程条款号 | 条款内容 |  |  |  | 是否符合标准条款要求 | 见证资料 |
| 第2.5.1条 | 七、独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。 八、配电装置的架构或屋顶上的避雷针应与接地网连接，并应在其附近装置集中接地装置。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第2.5.2条 | 建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第2.5.3条 | 装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线，必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线。电缆的金属护层或金属管必须接地，埋入土壤中的长度应在10m以上，方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。 |  |  |  | / |  |
| 第2.6.1条 | 携带式电气设备应用专用芯线接地，严楚利用其他用电设备的零线接地；零线和接地线应分别与接地装置相连接 |  |  |  | / |  |
| 第2.6.2条 | 携带式电气设备的接地线应采用软铜绞线，其截面不小于1.5mm2。 |  |  |  | / |  |
| 检查结果 | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

（盘、柜及二次回路接线施工及验收规范）

强制性条文执行情况签证单

编号：04-008

| 工程名称 | 中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 | 施工单位 |  | 保定京电电力建设有限公司 |  |
| 工程编号 |  | 验收时间 |  |  |  |
| 规程条款号 | 条款内容 | 是否符合标准条款要求 |  |  | 见证资料 |
| 第2.0.9条 | 手车式柜的安装尚应符合下列要求： 1、检查防止电气误操作的“五防”装置齐全，并动作灵活可靠。 | 检查防止电气误操作的“五防”装置齐全，并动作灵活可靠。 |  |  |  |
| 检查结果 | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |

（低压电器施工及验收规范）强制性条文执行情况签证单

编号：04-009

| 工程名称 | 中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 | 施工单位 |  | 保定京电电力建设有限公司 |  |  |
| 工程编号 |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 规程条款号 | 条款内容 |  |  |  | 是否符合标准条款要求 | 见证资料 |
| 第2.0.4条 | 电器的外部接线，应符合下列要求： 2.0.4.3电源侧进线应接在进线端，即固定触头接线端；负荷侧出线应接在出线端，即可动触头接线端。 2.0.4.6连接处不同相的母线最小电气间隙，应符合表2.0.4的规定。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第3.0.2条 | 低压断路器的安装，应符合下列要求： 3.0.2.2 低压断路器与熔断器配合使用时，熔断器应在电源侧。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第3.0.3条 | 低压断路器的接线，应符合下列要求： 3.0.3.1裸露在箱体外部且易触及的导线端子，应加绝缘保护。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第5.0.1条 | 住宅电器的安装，应符合下列要求： 5.0.1.1集中安装的住宅电器、应在其明显部位设警告牌标志。 5.0.1.2住宅电器安装完毕，调整试验合格后，宜对调整机构进行封锁处理。 |  |  |  | / |  |
| 第7.0.3条 | 按钮的安装应符合下列要求： 7.0.3.3集中在一起安装的按钮应有编号或不同的识别标志，“紧急”按钮应有明显标志，并设保护罩。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 检查结果 | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

（低压电器施工及验收规范）强制性条文执行情况签证单

编号：04-010

| 工程名称 | 中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 | 施工单位 |  | 保定京电电力建设有限公司 |  |  |
| 工程编号 |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 规程条款号 | 条款内容 |  |  |  | 是否符合标准条款要求 | 见证资料 |
| 第10.0.1条 | 熔断器及熔体的容量，应筑合设计要求，并核对所保护电气设备的容量与熔体相匹配；对后备保护、限流、自复、半导体保护等专用功能的熔断器，严禁替代。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第10.0.5条 | 安装有几种规格的熔断器，应在底座旁标明规格。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第10.0.8条 | 螺旋式熔断器的安装，其底座严禁松动，电源应接在熔芯引出的端子上。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 检查结果 | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

（电气设备交接试验标准）强制性条文执行情况签证单

编号：04-011

| 工程名称 | 中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 | 施工单位 |  | 保定京电电力建设有限公司 |  |  |
| 工程编号 |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 规程条款号 | 条款内容 |  |  |  | 是否符合标准条款要求 | 见证资料 |
| 第3.0.1条 | 容量6000KW及以上的同步发电机及调相机的试验项目，应包括以下内容： 1 测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数； 4 定子绕组交流耐压试验； 5 测量转子绕组的绝缘电阻； 18 测量相序。 |  |  |  | / |  |
| 第4.0.1条 | 直流电机的试验项目，应包括下列内容: 1 测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻； 8 检查电机绕组的极性及其连接的正确性； 9 测量并调整电机电刷，使其处在磁场中性位置。 |  |  |  | / |  |
| 第6.0.1条 | 交流电动机的试验项目，应包括下列内容： 1 测量绕组的绝缘电阻和吸收比。 |  |  |  | / |  |
| 第7.0.1条 | 电力变压器的试验项目，应包括下列内容： 2 测量绕组连同套管的直流电阻； 3 检查所有分接头的电压比； 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性； 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数； |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第8.0.1条 | 电抗器及消弧线圈的试验项目，应包括下列内容： 2 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第9.0.1条 | 互感器的试验项目，应包括下列内容： 1 测量绕组的绝缘电阻； 7 检查接线组别和极性； 8 误差测量。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 检查结果 | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

（电气设备交接试验标准）强制性条文执行情况签证单

编号：04-012

| 工程名称 | 中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 | 施工单位 |  | 保定京电电力建设有限公司 |  |  |
| 工程编号 |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 规程条款号 | 条款内容 |  |  |  | 是否符合标准条款要求 | 见证资料 |
| 第12.0.1条 | 真空断路器的试验项目，应包括下列内容： 2 测量每相导电回路的电阻； 3 交流耐压试验。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第13.0.1条 | 六氟化硫（SF6）断路器试验项目，应包括下列内容： 2 测量每相导电回路的电阻； 12 测量断路器内SF6气体的含水量； 13 密封性试验。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第14.0.1条 | 六氟化硫封闭式组合电器的试验项目，应包括下列内容： 1 测量主回路的导电电阻； 2 主回路的交流耐压试验； |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第18.0.1条 | 电力电缆线路的试验项目，应包括下列内容： 1 测量绝缘电阻； 5 检查电缆线路两端的相位 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第21.0.1条 | 金属氧化物避雷器的试验项目，应包括下列内容： 1 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 第25.0.1条 | 1kV以上架空电力线路的试验项目，应包括下列内容： 1 测量绝缘子和线路的绝缘电阻； 3 检查相位。 |  |  |  | / |  |
| 第26.0.1条 | 电气设备和防雷设施的接地装置的试验项目应包括下列内容： 2 接地阻抗。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |
| 检查结果 | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |