| 分部工程 | 序号 | 标准条文 | 检查控制 措施 | 执行 时间 | 执行人 | 检查 时间 | 检查人 | 落实 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 一 | 《35kV及以下架空送电线路施工及验收规范》GB 50173－92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1.0.3 架空送电线路工程必须按照批准的设计文件和经有关方面会审的设计施工图施工。当需要变更设计时，应经设计单位同意。 | 开工前要求施工单位报审 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1.0.5 架空送电线路工程测量及检查用的仪器、仪表、量具等，必须经过检定，并在有效使用期内。 | 开工前要求施工单位报审 |  |  |  |  |  |  |
| 杆塔基础 | 二 | 《35kV及以下架空送电线路施工及验收规范》GB 50173－92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2.0.1 架空送电线路工程使用的原材料及器材必须符合下列规定： 1 有该批产品出厂质量检验合格证书； 3 对砂石等无质量检验资料的原材料，应抽样并经有检验资格的单位检验，合格后方可采用； 4 对产品检验结果有疑义时，应重新抽样，并经有资格的检验单位检验，合格后方可采用。 | 检查水泥合格证、检验报告、复试验报告、现场检查水泥库内水泥 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2.0.1 架空送电线路工程使用的原材料及器材必须符合下列规定： 1 有该批产品出厂质量检验合格证书； 3 对砂石等无质量检验资料的原材料，应抽样并经有检验资格的单位检验，合格后方可采用； 4 对产品检验结果有疑义时，应重新抽样，并经有资格的检验单位检验，合格后方可采用。 | 检查砖质量保证文件、砂和砖复试验报告，砂与水泥复试验报告及质量证明文件，现场观察检验 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3.0.2 分坑测量前必须依据设计给定的数据复核设计给定的杆塔位中心桩，并以此作为测量的基准。 | 观察检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 5.1.2 基础混凝土中掺入外加剂时应符合下列规定： 1 基础混凝土中严禁掺入氯盐。 | 检查砂浆配合比试验报告、砂与水泥复试验报告及质量证明文件查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 5.2.7 混凝土浇筑过程中应严格控制水灰比。每班日或每个基础腿应检查两次及以上坍落度。 | 检查钢筋质量证明文件、检查钢筋复试验报告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 5.2.8 混凝土配比材料用量每班日或每基基础应至少检查两次，以保证配合比符合施工技术设计规定。 | 检查配合比报告单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 5.2.9 试块应在现场从浇筑中的混凝土取样制作，其养护条件应与基础基本相同。 | 现场旁站 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 5.2.10 试块制作数量应符合下列规定： 1 转角、耐张、终端、换位塔及直线转角塔基础每基应取一组； 2 一般直线塔基础，同一施工队每5基或不满5基应取一组，单基或连续浇筑混凝土量超过100m3时亦应取一组； 3 按大跨越设计的直线塔基础及拉线基础，每腿应取一组，但当基础混凝土量不超过同工程中大转角或终端塔基础时，则应每基取一组； 4 当原材料变化、配合比变更时应另外制作。 | 现场旁站 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 9.1.2 隐蔽工程的验收检查应在隐蔽前进行。以下内容为隐蔽工程： 1 基础坑深及地基处理情况。 2 现浇基础中钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量、位置、底座断面尺寸、混凝土的保护层厚度及浇筑质量。 3 预制基础中钢筋和预埋件的规格、数量、安装位置，立柱的组装质量。 4 岩石及掏挖基础的成孔尺寸、孔深、埋入铁件及混凝土浇筑质量。 | 现场旁站 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 5.2.9 试块应在现场从浇筑中的混凝土取样制作，其养护条件应与基础基本相同。 | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
| 杆塔组立 | 三 | 《35kV及以下架空送电线路施工及验收规范》GB 50173－92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2.0.1 架空送电线路工程使用的原材料及器材必须符合下列规定： 1．有该批产品出厂质量检验合格证书。 | 检查杆塔、螺栓出厂质量检验合格证 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 6.1.1 杆塔组立必须有完整的施工技术设计。组立过程中，应采取不导致部件变形或损坏的措施。 | 检查施工方案 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 6.1.6 杆塔连接螺栓应逐个紧固，4.8级螺栓的扭紧力矩不应小于表6.1.6（见本部分表A.1）的规定。4.8级以上的螺栓扭矩标准值由设计规定，若设计无规定时，宜按4.8级螺栓的扭紧力矩标准执行。 螺杆与螺母的螺纹有滑牙或螺母的棱角磨损以致扳手打滑的螺栓必须更换。 | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 6.1.8 杆塔组立及架线后，其允许偏差应符合表6.1.8（见本部分表A.2）的规定。 | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 6.2.1 铁塔基础符合下列规定时可组立铁塔： 1 经中间检查验收合格； 2 分解组立铁塔时，混凝土的抗压强度应达到设计强度的70％； 3 整体立塔时，混凝土的抗压强度应达到设计强度的100％；当立塔操作采取有效防止基础承受水平推力的措施时，混凝土的抗压强度允许不低于设计强度的70％。 | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
| 架线 | 四 | 《35kV及以下架空送电线路施工及验收规范》GB 50173－92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2.0.1 架空送电线路工程使用的原材料及器材必须符合下列规定： 有该批产品出厂质量检验合格证书。 | 检查导线、地线、光缆、绝缘子、金具质量合格证 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 7.1.1 放线前应有完整有效的架线（包括放线、紧线及附件安装等）施工技术文件。 | 检查架线（包括放线、紧线及附件安装等）施工作业指导书 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 7.3.1 在张力放线的操作中除遵守下列规定外，尚应符合国家现行标准《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则（试行）》（SDJJS2）中的规定： 电压等级为330kV及以上线路工程的导线展放必须采用张力放线。 | 检查制作工艺报告和施工记录、检查复试验报告，观察检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 7.4.1 不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或架空地线，严禁在一个耐张段内连接。。 | 检查制作工艺报告和施工记录、检查复试验报告，观察检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 7.4.3 导线或架空地线，必须使用合格的电力金具配套接续管及耐张线夹进行连接。连接后的握着强度，应在架线施工前进行试件试验。试件不得少于3组（允许接续管与耐张线夹合为一组试件）。其试验握着强度对液压及爆压都不得小于导线或架空地线设计使用拉断力的95％。 对小截面导线采用螺栓式耐张线夹及钳压管连接时，其试件应分别制作。螺栓式耐张线夹的握着强度不得小于导线设计使用拉断力的90％。钳压管直线连接的握着强度，不得小于导线设计使用拉断力的95％。架空地线的连接强度应与导线相对应。 | 检查制作工艺报告和施工记录、检查复试验报告，观察检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 7.7.3 光缆架线施工必须符合下列规定： 光缆架线施工必须采用张力放线方法。 | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 7.4.2 当导线或架空地线采用液压或爆压连接时，操作人员必须经过培训及考试合格、持有操作许可证。连接完成并自检合格后，应在压接管上打上操作人员的钢印。 | 现场检查压接人员操作证 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 7.4.5 导线切割及连接应符合下列规定： 1 切割导线铝股时严禁伤及钢芯。 2 切口应整齐。 3 导线及架空地线的连接部分不得有线股绞制不良、断股、缺股等缺陷。 4 连接后管口附近不得有明显的松股现象。 | 现场检查旁站 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 7.4.7 各种接续管、耐张管及钢锚连接前必须测量管的内、外直径及管壁厚度，其质量应符合《电力金具通用技术条件》（GB 2314）规定。不合格者，严禁使用。 | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 7.4.8 接续管及耐张线夹压接后应检查外观质量，并应符合下列规定： 3 爆压管爆后外观有下列情形之一者，应割断重接： 1）管口外线材明显烧伤，断股； 2）管体穿孔、裂缝。 4 弯曲度不得大于2％，有明显弯曲时应校直。 5 校直后的接续管如有裂纹，应割断重接。 | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 7.4.9 在一个档距内每根导线或架空地线上只允许有一个接续管和三个补修管，当张力放线时不应超过两个补修管，并应满足下列规定： 1 各类管与耐张线夹出口间的距离不应小于15m； 2 接续管或补修管与悬垂线夹的距离不应小于5m。 | 现场检查旁站 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 4.0.15 35kV架空电力线路的瓷悬式绝缘子，安装前应采用不低于5000V 的兆欧表逐个进行绝缘电阻测定。在干燥情况下，绝缘电阻值不得小于500MΩ。 | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
| 接地工程 | 五 | 《110kV～500kV架空送电线路施工及验收规范》（GB 50233—2005） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 8.0.5 接地体的连接应符合下列规定： 2 除设计规定的断开点可用螺栓连接外，其余应用焊接或液压、爆压方式连接。 3 接地体间连接必须可靠。 | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 8.0.6 接地引下线与杆塔的连接应接触良好，并应便于断开测量接地电阻。当引下线直接从架空地线引下时，引下线应紧靠杆身，并应每隔一定距离与杆身固定。 | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169—2006） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3.7.10 接地线与杆塔的连接应接触良好可靠，并应便于打开测量接地电阻。 | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3.7.11 架空线路杆塔的每一腿都应与接地体引下线连接，通过多点接地以保证可靠性。 | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 3.3.11 当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地；由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。 | 现场观察检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 3.9.1 110kV及以上中性点有效接地系统单芯电缆的电缆终端金属护层，应通过接地刀闸直接与变电站接 | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 3.9.4 110kV以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。 | 观察检查 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168-92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 4.2.9 金属电缆支架全长均应有良好的接地 | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 | 六 | 《110kV～500kV架空送电线路施工及验收规范》（GB 50233—2005） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 9.2.2 线路工程未经竣工验收及试验判定合格，不得投入运行。 | 检查调试试验报告， |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》（GB 50168—2006） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 5.2.6 直埋电缆在直线段每隔 50m～100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。 | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工。 | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |