表3.3.4输变电工程施工强制性条文执行记录表

编号：001

| 工程名称 | 龙泉500千伏变电站配套220千伏线路新建工程 |  |  | 单位(子单位)工程名称 | 龙泉-柏合220kV线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 | 土石方工程 |  |  | 分项工程名称 | 线路复测、基坑开挖 |
| 施工单位 | 四川电力建设公司 |  |  | 项目经理 | 胡继茂 |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《110—500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233—2005 |  |  |  |
| 1.0.5架空送电线路工程测量及检查用的仪器、仪表、量具等，必须经过检定，并在有效使用期内。 |  | 经纬仪全部检定并在有效期内使用 |  | 经纬仪送西南交大检定 | 计量器具台账、检定合格证 |
|  |  | 全站仪全部检定并在有效期内使用 |  | 全站仪送西南交大检定 | 计量器具台账、检定合格证 |
|  |  | 钢卷尺全部检定并在有效期内使用 |  | 钢卷尺送西南交大检定 | 计量器具台账、检定合格证 |
|  |  | 台秤全部检定并在有效期内使用 |  | 台秤送西南交大检定 | 计量器具台账、检定合格证 |
|  |  | 塔尺全部检定并在有效期内使用 |  | 塔尺送西南交大检定 | 计量器具台账、检定合格证 |
|  |  | 游标卡尺全部检定并在有效期内使用 |  | 游标卡尺送西南交大检定 | 计量器具台账、检定合格证 |
|  |  | 扭力扳手全部检定并在有效期内使用 |  | 扭力扳手送西南交大检定 | 计量器具台账、检定合格证 |
|  |  | 接地电阻仪全部检定并在有效期内使用 |  | 接地电阻仪送西南交大检定 | 计量器具台账、检定合格证 |
| 项目部质检员(安全员)： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

表3.3.4输变电工程施工强制性条文执行记录表

编号：002

| 工程名称 | 龙泉500千伏变电站配套220千伏线路新建工程 |  |  | 单位(子单位)工程名称 | 龙泉-柏合220kV线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 | 基础工程 |  |  | 分项工程名称 | 现浇铁塔基础 |
| 施工单位 | 四川电力建设公司 |  |  | 项目经理 | 胡继茂 |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《110—500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233—2005 |  |  |  |
| 2.0.1架空送电线路工程工程使用的原材料及器材必须符合下列规定： 1）有该批产品出厂质量检验合格证书； 3）对砂石等无质量检验资料的原材料应经抽样并交有资质的检验单位检验，合格后方可采用； 4）对产品检验结果有疑义时，应重新抽样，并经有资格的检验单位检验，合格后方可采用。 |  | 检验单位资质满足要求 |  | 检验单位资质满足要求并报审监理部 | 检验单位资质文件 |
|  |  | 合格证齐全有效 |  | 出厂合格证有效并报审监理部 | 地脚螺栓出厂质量合格证 |
|  |  |  |  |  | 插入角钢出厂质量合格证 |
|  |  |  |  |  | 预制构件合格证 |
|  |  | 合格证书及批次复检报告齐全有效 |  | 合格证书齐全有效，批次复检报告准确有效，材料跟踪管理台账齐备。 | 基础钢筋质量合格证 |
|  |  |  |  |  | 钢筋批次复检报告 |
|  |  |  |  |  | 基础钢筋焊接工艺检验报告 |
|  |  |  |  |  | 水泥出厂质量合格证、水泥出厂检验报告 |
|  |  |  |  |  | 水泥批次进场复检报告 |
|  |  |  |  |  | 砂批次进场复检报告 |
|  |  |  |  |  | 石子批次进场复检报告 |
|  |  |  |  |  | 原材料跟踪管理台账 |
| 项目部质检员(安全员)： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

表3.3.4输变电工程施工强制性条文执行记录表

编号：003

| 工程名称 | 龙泉500千伏变电站配套220千伏线路新建工程 |  |  | 单位(子单位)工程名称 |  |  | 龙泉-柏合220kV线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 | 基础工程 |  |  | 分项工程名称 |  |  | 现浇铁塔基础 |
| 施工单位 | 四川电力建设公司 |  |  | 项目经理 |  |  | 胡继茂 |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 |  | 执行情况 |  |  | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《110—500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233—2005 |  |  |  |  |  |
| 3.0.2分坑测量前必须依据设计提供的数据复核设计给定的杆塔位中心桩，并以此作为测量的基准。 |  | 横线路方向偏差不大于50mm |  | 复测时横线路方向偏差最大30mm |  |  | 线路复测记录表 （线记1） |
|  |  | 顺线路方向两相邻中心桩的距离与设计值的偏差不大于设计档距的1％ |  | 复测时顺线路方向偏差最大0.5m，小于档距的 1％。 |  |  |  |
|  |  | 转角桩的角度值，用方向法复测时对设计值的偏差不大于1′30″ |  | 复测时顺线路方向偏差最大54″ |  |  |  |
| 5.0.2基础混凝土中掺入外加剂时应符合下列规定 1）基础混凝土中严禁掺入氯盐。 |  | 基础混凝土中严禁掺入氯盐。 |  | 基础混凝土中无任何添加剂 |  |  | 外加剂检验报告、配合比报告 |
| 1.0.3当需要变更设计时，应经设计单位同意。 |  | 经设计同意 |  | N20经设计变更同意后执行 |  |  | 设计变更文件 |
| 5.2.7混凝土浇筑过程中应严格控制水灰比。每班日或每个基础腿应检查俩次及以上坍落度。 |  | 符合规范要求 塌落度要求：40-60 mm |  | 塌落度检查 | 1次 | 2次 | 配合比报告 |
|  |  |  |  | A | 45 | 50 |  |
|  |  |  |  | B | 50 | 52 |  |
|  |  |  |  | C | 46 | 48 |  |
|  |  |  |  | D | 55 | 50 |  |
| 项目部质检员(安全员)： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表3.3.4输变电工程施工强制性条文执行记录表

编号：004

| 工程名称 | 龙泉500千伏变电站配套220千伏线路新建工程 |  | 单位(子单位)工程名称 |  |  | 龙泉-柏合220kV线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 | 基础工程 |  | 分项工程名称 |  |  | 现浇铁塔基础 |
| 施工单位 | 四川电力建设公司 |  | 项目经理 |  |  | 胡继茂 |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 | 执行情况 |  |  | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《110—500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233—2005 |  |  |  |  |
| 5.2.8混凝土配比材料用量每班日或每基基础应至少检查两次，以保证配合比符合施工技术设计规定。 |  | 符合规范要求 | （C20）每盘配比:(kg) 水泥：50 砂：90.5 石子：232 水：27.5 |  |  | 配合比报告 |
|  |  |  | 配比检查 | 1次 | 2次 |  |
|  |  |  | 水泥±2％ | 49kg | 48kg |  |
|  |  |  | 砂±3％ | 93kg | 89kg |  |
|  |  |  | 石±3％ | 235kg | 230kg |  |
|  |  |  | 水±2％ | 27kg | 28kg |  |
| 5.2.9试块应在现场从浇筑的混凝土取样制作，其养护条件应与基础基本相同 |  | 试块在现场制作 | 试块在基础浇筑时现场制作 |  |  | 试块报告 |
|  |  | 同条件养护 | 试块成型后埋入基础旁边土中 |  |  |  |
| 5.2.10试块制作数量应符合下列规定：1）转角、耐张、终端、换位塔及直线转角塔基础每基应取一组；2）一般直线塔基础，同一施工队每 5基或不满5基应取一组，单基或连续浇筑混凝土量超过100m3时亦应取一组； 4）当原材料变化、配合比变更时应另外制作； |  | 按规范要求制作 | （1）转角、耐张、终端及直线转角塔基础每基取一组；（2）灌注桩基础和人工挖孔桩基础按每根桩取一组；（3）单基混凝土量超过100m3取一组； |  |  | 基础试块强度试验台账及强度报告 |
|  |  |  |  |  |  | 基础试块强度试验台账及强度报告 |
|  |  |  |  |  |  | 基础试块强度试验台账及强度报告 |
|  |  |  |  |  |  | 基础试块强度试验台账及强度报告 |
| 项目部质检员(安全员)： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表3.3.4输变电工程施工强制性条文执行记录表

编号：005

| 工程名称 | 龙泉500千伏变电站配套220千伏线路新建工程 |  |  | 单位(子单位)工程名称 | 龙泉-柏合220kV线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 | 基础工程 |  |  | 分项工程名称 | 现浇铁塔基础 |
| 施工单位 | 四川电力建设公司 |  |  | 项目经理 | 胡继茂 |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《110—500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233—2005 |  |  |  |
| 9.1.2隐蔽工程的验收检查应在隐蔽前进行，以下内容为隐蔽工程：1、基础坑深及地基处理情况。2、现浇基础中钢筋和预埋件的规格、尺寸、数量、位置、底座断面尺寸、混凝土的保护层厚度及浇筑质量。3、预制基础中钢筋和预埋件的规格、数量、安装位置、，立柱的组装质量。4、岩石及掏挖基础的成孔尺寸、孔深、埋入铁件及混凝土浇筑质量。 |  | 在隐蔽前检查 |  | 在监理的监督下，实际量取有关尺寸并作记录。 | 基础隐蔽工程签证单、普通基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表（线记2） |
|  |  |  |  | 施工现场认真核对材料的规格、尺寸、数量并作记录 | 基础隐蔽工程签证单、现浇铁塔基础检查及评级记录（线基1）、 |
|  |  |  |  | 按设计要求绑扎钢筋并作隐蔽记录 | 基础隐蔽工程签证单 |
|  |  |  |  | 严格控制挖孔桩基础的成孔尺寸、孔深 | 基础隐蔽工程签证单、岩石、掏挖铁塔基础检查及评级记录（线基5） |
| 项目部质检员(安全员)： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

表3.3.4输变电工程施工强制性条文执行记录表

编号：006

| 工程名称 | 龙泉500千伏变电站配套220千伏线路新建工程 |  | 单位(子单位)工程名称 | 龙泉-柏合220kV线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 | 杆塔工程 |  | 分项工程名称 | 杆塔组立 |
| 施工单位 | 四川电力建设公司 |  | 项目经理 | 胡继茂 |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《110—500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233—2005 |  |  |
| 1.0.3当需要变更设计时，应经设计单位同意。 |  | 已经设计同意 | 无变更 | 设计变更文件 |
| 2.0.1架空送电线路使用的原材料及器材必须符合下列规定：有该批产品出厂质量检验合格证书。 |  | 合格证书齐全有效 | 铁塔、钢管杆及螺栓合格证书齐全有效 | 杆塔出厂质量检验合格证 螺栓出厂质量检验合格证 |
| 6.1.1杆塔组立必须有完整的施工技术设计。组立过程中，应采取不导致部件变形或损害的措施。 |  | 有完整的施工技术设计 | 编制了杆塔组立施工作业指导书 | 杆塔组立施工作业指导书 |
|  |  | 已采取不导致部件变形或损害的措施 | 编制了杆塔组立施工作业指导书 |  |
| 6.1.6杆塔连接螺栓应逐个紧固，4.8级的螺栓的扭紧力矩不应小于规范的规定。4.8级以上的螺栓扭矩标准值有设计规定，若涉及无规定时，宜按4.8级螺栓的扭紧力矩标准执行。螺杆与螺母的螺纹有滑牙或螺母的棱角磨损以致扳手 |  | 螺栓已按规范要求或设计要求扭紧力矩紧固 | 螺栓按扭力矩M16为80N、M20为100N、M24为250N紧固 | 自力式铁塔组立检查及评级记录（线塔1）、拉线铁塔组立检查及评级记录（线塔2） |
|  |  | 滑牙螺栓已更换，螺母棱角磨损的螺栓已更换 | 发现滑牙螺栓、螺母棱角磨损的螺栓及时更换 |  |
| 项目部质检员(安全员)： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

表3.3.4输变电工程施工强制性条文执行记录表

编号：007

| 工程名称 | 龙泉500千伏变电站配套220千伏线路新建工程 |  | 单位(子单位)工程名称 | 龙泉-柏合220kV线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 | 杆塔工程 |  | 分项工程名称 | 杆塔组立 |
| 施工单位 | 四川电力建设公司 |  | 项目经理 | 胡继茂 |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《110—500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233—2005 |  |  |
| 6.1.8杆塔组立及架线后，其允许偏差应符合规范的规定。 A、直线杆塔结构倾斜：220kV～330为：3‰； B、转角塔杆塔结构与中心桩间横向方位位移： 220 kV～330 kV为：50mm； |  | 符合规范要求 | 现场实际检查直线杆塔结构倾斜没有大于3‰；转角塔杆塔结构与中心桩间横、顺线路方向位移均小于50mm； | 自力式铁塔组立检查及评级记录（线塔1） |
| 6.2.1铁塔基础符合下列规定时始可立力铁塔： 1、经中间检查验收合格。 2、分解阻力铁塔时，混凝土的抗压强度应达到设计强度的70%。 3、整体立塔时，混凝土的抗压强度应达到设计强度的100%；当立塔操作采取有效防止基础承受水平推力的措施时，混凝土的抗压强度允许不低于设计强度的70%。 |  | 已经中间验收合格 | 经中间验收合格后并出报告 | 中间验收报告 |
|  |  | 分解组立铁塔时的混凝土抗压强度满足规范要求 | 检查基础记录日期，保证混凝土强度等级达到要求时再行组立铁塔 | 基础设计强度；试块报告 |
|  |  | 整体立塔时的混凝土强度满足规范要求 | 检查基础记录日期，保证混凝土强度等级达到要求时再行组立铁塔 | 基础设计强度；试块报告 |
| 项目部质检员(安全员)： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

表3.3.4输变电工程施工强制性条文执行记录表

编号：008

| 工程名称 | 龙泉500千伏变电站配套220千伏线路新建工程 |  | 单位(子单位)工程名称 | 龙泉-柏合220kV线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 | 架线工程 |  | 分项工程名称 | 导线展放 |
| 施工单位 | 四川电力建设公司 |  | 项目经理 | 胡继茂 |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《110—500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233—2005 |  |  |
| 1.0.3当需要变更设计时，应经设计单位同意。 |  | 变更已经设计同意 | 遵照变更通知单执行 | 设计变更文件 |
| 2.0.1架空送电线路使用的原材料及器材必须符合下列规定：有该批产品出厂质量检验合格证书。 |  | 合格证书齐全有效 | 经检查导线、地线、光缆、绝缘子、金具质量合格证书齐全 | 导线质量合格证 地线质量合格证 光缆质量合格证 绝缘子质量合格证 金具质量合格证 |
| 7.1.1放线前应有完整有效的架线（包括放线、紧线及附件安装等）施工技术文件。 |  | 有完整的施工技术设计 | 项目部编制了《架线施工作业指导书》 | 架线（包括放线、紧线及附件安装等）施工作业指导书 |
| 7.3.1在张力放线的操作中除遵守下列规定外，尚应符合国家现行标准《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则（试行）》（SDJJS2）中的规定：电压等级为330kV及以上线路工程的导线展放必须采用张力放线。 |  | 导线展放采用张力放线 | 及时编制架线施工作业指导书及施工措施 | 架线施工作业指导书 |
| 7.4.1不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线过架空地线，严禁在一个耐张段内连接。 |  | 导地线连接符合会犯要求 | 本工程只有一种规格地线和导线，经材料进场检查符合规范 | 导线质量合格证 地线质量合格证 材料进场检验记录 |
| 项目部质检员(安全员)： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

表3.3.4输变电工程施工强制性条文执行记录表

编号：009

| 工程名称 | 龙泉500千伏变电站配套220千伏线路新建工程 |  | 单位(子单位)工程名称 | 龙泉-柏合220kV线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 | 架线工程 |  | 分项工程名称 | 导线展放 |
| 施工单位 | 四川电力建设公司 |  | 项目经理 | 胡继茂 |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《110—500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233—2005 |  |  |
| 7.4.3导线及架空地线，必须使用合格的电力金具配套接续管及耐张线夹进行连接。连接后的握着强度，应在架线施工前进行时间检验。时间不得少于3组（允许接续管与耐张线夹合为一组试件）。其试验握着强度对液压及爆压都不得小于导线或架空地线设计使用拉断力的95%。 对小截面导线采用螺栓式耐张线夹及钳压管连接时，其试件应分别制作。螺栓式耐张线夹的握着强队不得小于导线设计使用拉断力的90%。钳式管直线连接的握着强度，不得小于导线设计使用拉断力的95%。架空地线的连接强度应与导线想对应。 |  | 配套接续管合格 配套耐张管合格 | 认真核对材料的正确性 | 导地线握力试件制作记录 |
|  |  | 制作试件满足规范要求 | 由持证液压工人操作 |  |
|  |  | 握着强度满足规范要求 | 查试验报告 | 导地线拉力试验报告 |
| 7.7.3光缆施工必须符合下列规定：光缆架线施工必须采用张力放线方法 |  | 光缆架线采用张力放线 | 及时编制光缆作业指导书并在现场作施工记录 | 光缆作业指导书 光缆施工记录 |
| 项目部质检员(安全员)： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

表3.3.4输变电工程施工强制性条文执行记录表

编号：010

| 工程名称 | 龙泉500千伏变电站配套220千伏线路新建工程 |  | 单位(子单位)工程名称 | 龙泉-柏合220kV线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 | 架线工程 |  | 分项工程名称 | 导线紧线 |
| 施工单位 | 四川电力建设公司 |  | 项目经理 | 胡继茂 |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《110—500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233—2005 |  |  |
| 7.4.5导线切割及连接应符合下列规定： 1、切割导线铝股时严禁伤及钢芯。 2、切口应整齐 3、导线及架空地线的连接部分不得有线股绞制不良、断股、缺股等缺陷。 4、连接后管口附近不得有明显的松股现象。 |  | 切割导线铝股时未伤及钢芯 | 由持证液压工人操作 | 压接施工作业指导书 压接隐蔽工程签证单 压接旁站监理记录 |
|  |  | 切口整齐 | 由持证液压工人操作 |  |
|  |  | 导线及地线的连接部分无缺陷 | 经现场检查无缺陷 |  |
|  |  | 压后管口附近无明显的松股现象。 | 经现场检查无明显的松股现象。 |  |
| 7.4.7各种连续管、耐张管及钢锚连接前必须测量管的内、外直径的管壁厚度，其质量应符合《电力金具通用技术》（GB2314）规定。不合格者，严禁使用。 |  | 连续管、耐张管及钢锚质量符合（GB2314）规定 | 由持证液压工人提前检查，压接后作详细记录 | 导地线压接施工检查及评级记录（线线2、线线3、线线4、线线5） |
| 7.4.8接续管及耐张线夹压接后应检查外观质量并应符合下列规定：1、弯曲度不得大于2%，有明显弯曲时应校直。 2、校直后的接续管如有裂纹，应割断重接。 |  | 接续管和耐张管无明显弯曲 | 由持证液压工人操作 | 导地线压接施工检查及评级记录（线线2） |
|  |  | 接续管和耐张管校直后无裂纹 | 由持证液压工人操作 |  |
| 项目部质检员(安全员)： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

表3.3.4输变电工程施工强制性条文执行记录表

编号：011

| 工程名称 | 龙泉500千伏变电站配套220千伏线路新建工程 |  | 单位(子单位)工程名称 | 龙泉-柏合220kV线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 | 架线工程 |  | 分项工程名称 | 导线附件 |
| 施工单位 | 四川电力建设公司 |  | 项目经理 | 胡继茂 |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《110—500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233—2005 |  |  |
| 7.4.9在一个档距内每根导线或架空地线上只允许有一个持续管和三个补修管，当张力放线时不应超过两个补修管，并应满足下列规定： 1、各类管与耐张线夹出口间的距离不应小于15m； 2、接续管或补修管与悬垂线夹中心的距离不应小于5m； |  | 一档内每根导线或地线上的持续管及补修管的数量符合规范要求 | 现场逐档检查，均符合规范要求 | 导地线压接施工检查及评级记录（线线1） |
|  |  | 各类管与耐张线夹出口满足规范要求 | 现场测量，均符合规范要求 |  |
|  |  | 接续管或补修管与悬垂线夹满足规范要求 | 现场测量，均符合规范要求 |  |
| 7.6.1绝缘子安装前应逐个表面清洗干净，并应逐个（串）进行外观检查。安装时应检查碗头、球头与弹簧销子之间的间隙。在安装好弹簧销子的情况下球头不得自碗头中脱出。 |  | 安装前绝缘子表面已清洁 | 派专人现场清洁绝缘子 | 附件安装施工作业指导书及施工记录 |
|  |  | 安装前绝缘子外观完好无损 | 派专人检查绝缘子 |  |
|  |  | 安装好弹簧销子后球头不得自碗头中脱出 | 安装前做试验球头不得自碗头中脱出 |  |
| 项目部质检员(安全员)： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

表3.3.4输变电工程施工强制性条文执行记录表

编号：012

| 工程名称 | 龙泉500千伏变电站配套220千伏线路新建工程 |  | 单位(子单位)工程名称 | 龙泉-柏合220kV线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 | 架线工程 |  | 分项工程名称 | 导线附件 |
| 施工单位 | 四川电力建设公司 |  | 项目经理 | 胡继茂 |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《110—500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233—2005 |  |  |
| 9.1.2隐蔽工程的验收检查应在隐蔽前进行。以下为隐蔽工程： 6、液压或爆压连接连续管、耐张线夹、引流管等的检查： - 连接前的内、外径，长度； - 管及线的清洗情况。 - 钢管在铝管中的位置； 4）钢芯在铝线端头在连接管中的位置。 |  | 连接前的内、外径，长度已检查 | 由持证液压工人作压前检查 | 导地线压接施工检查及评级记录（线线2、线线3、线线4、线线5） |
|  |  | 连接前管及线已清洗 | 由持证液压工人操作 | 隐蔽工程签证单 |
|  |  | 钢管在铝管中的位置正确 | 对照压接作业指导书，由持证液压工人操作 |  |
|  |  | 钢芯在铝线端头在连接管中的位置正确 | 对照压接作业指导书，由持证液压工人操作 |  |
| 项目部质检员(安全员)： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

表3.3.4输变电工程施工强制性条文执行记录表

编号：013

| 工程名称 | 龙泉500千伏变电站配套220千伏线路新建工程 |  | 单位(子单位)工程名称 | 龙泉-柏合220kV线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部(子分部)工程名称 | 接地工程 |  | 分项工程名称 | 接地敷设 |
| 施工单位 | 四川电力建设公司 |  | 项目经理 | 胡继茂 |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 | 执行情况 | 相关资料 |
| 执行标准 |  | 《110—500kV架空送电线路施工及验收规范》GB50233—2005 |  |  |
| 8.0.5接地体连接应符合下列规定： 2、除设计规定的断开点可用螺栓连接外，其余应用焊接或液压、爆压方式连接。 3、接地体间连接必须可靠。 |  | 接地体连接方式符合规范要求 | 监理旁站监督检查 | 隐蔽工程签证单、接地装置施工检查及评级记录 |
|  |  | 当采用搭接焊接时，圆钢的搭接长度应为其直径的6倍并双面施焊；扁钢的搭接长度应为其宽度的2倍并四面施焊。 | 严格按作业指导书要求操作，并现场检查 | 检查记录 |
|  |  | 当圆钢采用爆压或液压连接时，接续管的壁厚不得小于3mm、长度不得小于搭接时圆钢直径的10倍，对接时圆钢直径的20倍。 | 严格按作业指导书要求操作，并现场检查 | 检查记录 |
|  |  | 接地用圆钢如采用液压、爆压方式接续，其接续管规格型号与所压圆钢匹配 | 严格按作业指导书要求操作，并现场检查 | 检查记录 |
| 8.0.6接地引下线与杆塔的连接应接触良好，并应便于断开测量接地电阻。当引下线直接从架空地线引下时，引 下线应紧靠杆身，并应每隔一定距离与杆身固定。 |  | 引下线与杆塔接触良好 | 现场检查接触良好 | 接地装置施工检查及评级记录（线地1） |
|  |  | 引下线便于断开 | 检查符合要求 |  |
|  |  | 引下线靠近杆身且每隔一定距离与杆身固定 | 检查符合要求 |  |
| 项目部质检员(安全员)： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |