伊犁矽美仕20MW光伏并网发电项目

建设标准强制性条文监督检查计划

伊犁矽美仕20MW光伏并网发电项目部

2012年8月

目     录

一、编制目的

二、工程概况

1. 工程概况

2.工程特点

三、编制依据

四、项目部工作内容

五、基本规定

1.检查机构

2.检查周期

3.评价

六、强制性条文检查和实施流程

七、强制性条文检查实施措施

八、附录

1．变电站工程施工强制性条文执行检查表

2．变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

一、编制目的

为贯彻落实国家电网企业标准《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规则》。指导本工程项目部及项目管理人员开展强制条文监督检查工作，最终实现工程建设目标。特编制本监督检查计划。

二、工程概况

1.1 工程概况

伊犁矽美仕20MW光伏并网发电项目由中利腾晖光伏科技有限公司投资建设，工程位于新疆伊犁四师61团一连，项目概算总投资2.173亿元，年发电量11300万千瓦时。该项目采用多支路上网的“积木式”技术方案，分块发电，集中并网升压后经11公理110KV出线并入110KV阿力玛丽联合升压站110KV母线。整套系统按照13个1.4兆瓦和2个1MW的光伏并网发电单元进行设计。

1.2 工程特点

本期采用固定支架安装多晶硅组件，装机容量为20MWP, 占地约750亩。多晶硅太阳能组件规格为TP660P\TP672P。太阳能电池组件技术参数选用STP 235-24vd。本工程9个1MWP子系统，共配置42680块240WP电池组件， 17台500kW逆变器，8台1000KVA箱式变电站和1台500KVA箱式变电站。

每个晶体硅电池方阵1MWP光伏单元组件数为3740块，标称容量为1.00274MW，配置2 台500kW逆变器，接入1 台1000kVA三相双分裂箱式变电站。该单元接线将子系统逆变组件输出的0.27kV电压升至10kV。  为减小光伏发电系统功率损耗和提高发电系统的功率因素，并减小对地区电网影响，在本站35kV母线段装设高压动态无功补偿装置，保证10kV出线的功率因数和送电质量符合要求。

光伏组件方阵采用固定式安装，倾角为37°时，全年日平均太阳总辐射量最大，多晶硅太阳能电池阵列前后排间距取2910mm。

全站采用以计算机监控系统为基础的监控方式。整个光伏电站安装一套综合自动化系统，具有保护、控制、通信、测量等功能，可实现对光伏发电系统及10kV开关站的全功能综合自动化管理，实现光伏电站与地调端的遥测、遥信功能及发电公司的监测管理。

（1）多晶硅电池组件：STP 235-24vd

峰值功率235WP   开路电压36.8V      短路电流8.44A

工作电压30.1V      工作电流7.81A

（2）逆变器：额定功率：500kW      17台

最大交流电流1270A        输入直流侧电压范围500～820Vdc

最大直流输入电流1400A    交流输出电压250V-362Vac

输出频率范围47～51.5Hz   工作环境温度-25～＋55℃

（3）箱式升压变电站：1000kVA 油浸式双绕组分裂箱式变压器

10.5±2×2.5％／（0.27-0.27）   8台；

箱式升压变电站：500kVA 油浸式双绕组分裂箱式变压器

10.5±2×2.5％／（0.27-0.27）   1台

（4）厂用电：S11-200／35

（5）接地电阻：≯4Ω

本站土建工程主要有：光伏支架桩基础20232基；逆变器室93座；主控楼、综合办公楼、35kv配电室、传达室、独立避雷针等各一座。

三、编制依据

（1）《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q / GDW248 — 2008

（2）伊犁矽美光伏并网发电项目设计图纸

（3）《中华人民共和国建筑法》（1998年3月1日起执行）

（4）《建设工程质量管理条例》（2000年1月10日起执行）

（5）《中华人民共和国安全生产法》（2002年11月1日起执行）

（6）《建设工程安全生产管理条例》（2004年2月1日起执行）

（7）《建设工程监理规范》（GB50319-2000）

（8）《电力建设工程监理规范》（DL/T 5434-2009）

（9）《国家电网公司工程建设质量管理规定》（国家电网基建[2006]699号）

（10）《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》（国家电网基建[2005]255号）

（11）《国家电网公司输变电优质工程评选办法》（国家电网基建005]253号）

（12）《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》（2006版）

（13）《国家电网公司输变电工程标准化作业手册》（2007版）

（14）《国家电网公司输变电工程施工安全监理管理办法》（试行）

（15）《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》（电建质监[2004]18号）；

（16）《工程建设标准强制性条文电力工程部分》（2006年版）；

（17）《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）；

（18）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规程规范》（GB50168－2006）；

四、工作内容

1.施工准备阶段：

（1）现场经理组织现场工程师和现场技术人员对设计施工图纸中执行强制性条文的情况进行审查，如发现设计有不符合强制性条文规定的，应及时向设计单位提出书面意见和建议。

（2）项目部对施工单位编制的强制性条文进行审核，并签署意见后报送建设单位批准执行。

（3）现场经理组织监理项目部有关人员学习强制性条文，熟悉强制性条文的具体内容，贯彻“强制性条文，强制性执行”的思想。安排专业工程师开始编写该工程《工程建设标准强制性条文监督检查计划》。

（4）要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，经专业工程师审核同意后予以签认。

（5）当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认；

2.施工阶段

工程施工过程中，施工单位相关责任人应及时将强制性条文实施计划的落实情况，根据工程进度 分项工程据实记录，填写强制性条文执行记录表，并报工程师审核。

2.1本工程土建工程的主要内容：

（1）钢筋分项工程

①浇注混凝土之前，应进行钢筋隐蔽工程验收，其包括：

a纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等；

b钢筋的链接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等；

c箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等；

d预埋件的型号、制作质量、数量、位置等；

②钢筋的品种、规格需要变化，应办理设计变更手续。

③钢筋的分项工程的检验批包括原材料、钢筋加工、钢筋链接、钢筋安装.质量验收标准详见《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002第5.2、5.3、5.4、5.5条。

④本工程设备基础钢筋安装前，要求施工单位对进场钢筋进行认真检查，要求外观上不得有裂纹、结疤等，外观检查后按规定要求送样合格后方可加工，钢筋表面应洁净，铁锈应清除干净。在钢筋安装中，基础底板筋交点应每点绑扎，绑扎时注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字形，以免网片歪斜变形。钢筋的保护层用水泥砂浆控制，水泥砂浆块的厚度应等于保护层厚度，长度为50mm，垫块中埋入铁丝，以便于固定在钢筋上。

(2)混凝土分项工程

① 结构构件的混凝土强度应按现行国家标准《混凝±强度检验评定标准》GBJ l 0 7的规定分批检查评定。

② 检验评定混凝土强度用的混凝土试件的尺寸及强度的尺寸换算系数按表一取用；其标准成型方法、标准养护条件及强度试验方法应符合普通混凝土力学性能试验方法标准的规定。

表一          混凝土试件尺寸及强度的尺寸换算系数

| 骨料最大粒径（mm） | 试件尺寸（mm） | 强度的尺寸换算系数 |
| --- | --- | --- |
| 31.5 | 100*100*100 | 0.95 |
| 40 | 150*150*150 | 1.00 |
| 63 | 200*200*200 | 1.05 |

注：对强度等级为C60及以上的混凝土试件，其强度的尺寸换算系数通过试验确定。

③ 结构构件拆模出池、出厂、吊装、张拉、放张及施工期间临时负荷时的混凝土强度，应根据同条件养护的标准尺寸试件的混凝土强度确定。

④ 当混凝土强度评定不合格时，可采用非破损或局部破损的检测方法按国家有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定，并作为处理的依据。

⑤ 混凝土的冬季施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJl O 4和施工技术方案的规定。

⑥ 混凝土原材料每盘称量的允许偏差见表二。

表二                 原材料每盘称量的允许偏差

| 材料名称 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 水泥、掺合料 | ±2% |
| 粗、细骨料 | ±3% |
| 水、外加剂 | ±2% |

注：1各种衡器应定期校验，每次使用前应进行零点校核，保持计量准确；

2当遇雨天或含水率有显著变化时，应增加含水率检测次数，并及时调整水和骨料的用量。

⑦ 混凝土分项工程的检验批包括：原材料、配合比设计、混凝土施工。其质量验收标准详见《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002第7.2、7.3、7.4条。

⑧ 本工程GIS设备基础在原地坪基础进行改造，要求从原材料使用上严格把关，对不符合要求的砂、石、水泥等材料坚决不得使用；在砼拌和中，配合比应按实测砂、石的含水率进行调整，严格按调整后的配合比上料，保证砼的强度、坍落度、和易性要求。砼拌和时间不得少于120s；在砼运输过程中，防止离析现象发生，砼从搅拌到浇注完成的时间，气温高于25℃时不得>90分钟。在砼浇筑过程中，应加强振捣，使用插入式振动棒，应快插慢拔，插点要均匀排列，按逐点移动的顺序进行，不得遗漏，做到均匀密实，移动间距不>振动棒作用半径的1.5倍，振捣上一层时应插入下层5cm，以消除两层问的接缝，每个振点振动时间以10-30s为宜。浇筑每层砼的厚度，为振动棒作用部分长度的1.25倍（一般以300mm为宜），在使用平板振动器时为200mm，在振捣过程中，振动器距离模板不应>振动器作用半径的1/2，振动器应尽量避免碰撞钢筋、模板、埋管，预埋件等。监理人员应督促施工单位技术人员及质检员增强责任心，加强监管力度，保证砼的浇筑质量。

(3) 混凝土结构子分部工程

① 混凝土结构子分部工程包括结构实体检验和混凝土结构子分部工程的验收。

② 结构实体检验：

a对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验，结构实体检验应在工程师（建设单位项目专业技术负责人）见证下，有施工项目负责人组织实施。承担结构实验室应具有相应的资质。

b结构实体检验的内容应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度以及工程合同约定的项目；必要时可检验其他项目。

C 对混凝土强度的检验，也可根据合同的约定，采用非破损或局部破损的检验方法，按阔家现行有关标准的规定进行。

d当同条件养护试件的强度的检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的有关规定时，混凝土强度应判为合格。

e 对钢筋保护层厚度的检验，抽样数量、检验方法、允许偏差和合格条件应符合《混凝上结构工程施工质量验收规范》附录E的规定。

f当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件强度被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时，应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。

(4)支架、桥架吊装分项工程

① 安装准备工作应做好，对钢梁、钢杆、铁附件等进行数量、型号、尺寸、外观质量复核与检查，堆放应选择较为平整的场地，按类别进行堆放。钢杆堆放不得超过三层。

② 复核基础轴线，根开、杯口尺寸，杯底的找平就按相对应杆子长度进行，避免因杆子加工长度的误差导致标高误差。

③ 技术人员在安装前应校对各构件间的相互尺寸。

④ 钢结构的拼装按设计图纸和有关的验收规范要求进行，每个螺栓拧紧后，外露螺纹应满足设计及规范要求。

⑤ 对构支架吊装时要求施工单位选定合适的起重机械和吊点，若稳定性不满足要求应有补强措施。吊车停放位置必须平整，吊趴、角度正确，严禁超载吊装。

⑥ 构架没有稳定固定前和钢梁没有准确就位前，不准登高作业，必须精确控制构架支柱和定位轴线和中心位置的垂直度，才能保证钢梁的准确就位，应用仪器控制垂直度，当吊物落位后，应进行对中校正。构件对中校正后应临时固定，经检查构支架安装符合设计及规范要求后及时二次灌浆，保证工程质量。

2.2 竣工验收阶段

（1）在全部工程验收时，应由总监组织对施工单位执行强制性条文情况进行阶段性检查，检查结果填入《输变电工程施工强制性条文执行检查表》，并应由施工单位签证。

（2）工程竣工验收时，施工监理单位应向建设单位提交《输变电工程施工强制性条文执行记录表》、《输变电工程施工强制性条文执行检查表》。

（3）在工程竣工验收时，监理单位应及时对《输变电工程施工强制性条文执行检查表》进行复查汇总，对照经审批的强制性条文执行计划，填写《输变电工程强制条文执行汇总表》，根据建设单位审核确认。

输变电工程施工强制性条文执行记录表，输变电工程施工强制性条文执行检查表，变电站建设施工强制性条文执行汇总表，均是国家电网公司企业标准（G/GDRY）输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程表3.3.3、表3.4.2、表3.5.3.1。

2.3本工程电气工程监理的主要内容：电气装置安装工程

（1）《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJl47—1990

第4.4.1条  在验收时，应进行下列检查：

1） 断路器及其操动机构的联动应正常，无卡阻现象；分、合闸指示正确；辅助开关动作正确可靠。

2） 密度继电器的报警、闭锁定值应符合规定；电气回路传动正确。

3） 六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合规定。

4） 接地良好。

（2）《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJl48—1990

1） 当含氧量未达到18%以上时，人员不得进入。

2） 绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定试验合格后，方可注入变压器、电抗器中。

不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前，必须做混油试验。

3) 变压器、电抗器在试运行前，应进行全面检查，确认其符合运行条件时，方可投入试运行。检查项目如下：

4)本体、冷却装置及所有附件应无缺陷，且不渗油。

5）消防设施齐全。

6）接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求，接地应可靠。

铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应接地；备用电流互感器二次端子应短接接地；套管顶部结构的接触及密封应良好。

7）分接头的位置应符合运行要求；有载调压切换装置的远方操作应动作可靠，指示位置正确。

8）变压器、电抗器的全部电气试验应合格；保护装置整定值符合规定；操作及联动试验正确。

（3）《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJl49—1990

母线施焊前，焊工必须经过考试合格。

（4）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—2006

1）金属电缆支架全长均应有良好的接地。

2） 直埋电缆在直线段每隔50～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。

3） 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路,必须按设计要求的防火阻燃措施施工。

（5）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169—2006

1）电气装置的下列金属部分，均应接地或接零：

a)电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳。

b)电气设备的传动装置。

c)屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门。

d)配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等的金属框架和底座。

e)交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的电缆金属保护管和穿线的钢管。

f)电缆桥架、支架和井架。

g)装有避雷线的电力线路杆塔。

h)装在配电线路杆上的电力设备。

i)在非沥青地面的居民区内，无避雷线的小接地电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。

y)电除尘器的构架。

x)封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分。

u)箱式变电站的金属箱体。

m)电热设备的金属外壳。

w)控制电缆的金属护层。

r) 互感器的二次绕组.

2) 需要接地的直流系统的接地装置应符合下列要求：

a)能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设，不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属的连接。

b)直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接；当无绝缘隔离装置时，相互间的距离不应小于lm。

3) 接地线不应作其他用途。

4) 人工接地网的敷设应符合以下规定:

a) 人工接地网的外缘应闭合，外缘各角应做成圆弧形，圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半；

b)接地网内应敷设水平均压带，按等间距或不等间距布置；

c)变电站接地网边缘经常有人出入的走道处，应铺设碎石、沥青路面或在地下装设2条与接地网相连的均压带。

5) 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材，水平敷设的可采用圆钢和扁钢，垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置，应适当加大截面，或用阴极保护等措施。

不得采用铝导体作为接地体或地线。当采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜包钢、铜包钢绞线、钢镀铜、铅包铜等材料作接地装置时，其连接应符合本规范的规定。

6) 不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头，且两端应采用软铜线见接。

7) 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时，不应小于0.6m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外，接地体引出线的垂直部分和接地装置连接（焊接）部位外侧100mm范围内应做防腐处理；在做防腐处理前，表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。

8) 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处，均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁，楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套，有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐，因在焊痕外100mm内做防腐处理。

9) 接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。

10) 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接，严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度要求,连接引线应便于定期进行检查测试。

11) 当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地；由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。

12) 避雷器应用最短的接地线与主接地网连接。

13) 高压配电间隔和静止补偿装置的栅栏门绞链处应用软铜线连接，以保持良好接地。

15) 保护屏应装有接地端子,并用截面不小于4m㎡的多股铜线和接地网直接连通。装设静态保护的保护屏，应装设连接控制电缆屏闭层的专用接地铜排，各盘的专用接地铜排互相连接成环，与控制室的屏蔽接地网连接。用截面不小于100m㎡的绝缘导线或电缆将屏蔽电网与一次接地网直接相连。

16) 接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线，应用镀锌螺栓连接；有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接、压接、热剂焊（放热焊接）方式连接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片，螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GBJ149的规定处理。不同材料接地体间的连接应进行处理。

17)接地体（线）的焊接应采用搭接焊，其搭接长度必须符合下列规定：

a)扁钢为其宽度的2倍（且至少3个棱边焊接）。

b)圆钢为其直径的6倍。

c)圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍。

d)扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，并应焊以由钢带弯成的弧形（或直角形）卡子或直接由钢带本身弯成弧形（或直角形）与钢管（或角钢）焊接。

18)接地体（线）为铜与铜或铜与钢的连接工艺采用热剂焊（放热焊）时，其熔接接头必须符合下列规定：

a)被连接的导体必须完全包在接头里；

b)要保证连接部位的金属完全熔化，连接牢固；

c) 热剂焊（放热焊接）接头的表面应平滑；

d) 热剂焊（放热焊接）的接头应无贯穿性的气孔。

19)  避雷针（线、带、网）的接地除应符合本章上述有关规定外，尚应遵守下列规定：

a)避雷针（带）与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊（放热焊接）；

b)避雷针（带）的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施；

c)建筑物上的防雷设施采用多根引下线时，宜在各引下线距地面的1.5m—1.8m处设置断接卡，断接卡应加保护措施；

h)配电装置的架构或屋顶上的避雷针（含悬挂避雷器线的构架）应在其附近装设集中的接地装置，并与主接地网连接。

20)  建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。

21)  装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线，必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线。电缆的金属护层或金属管必须接地，埋入土壤中的长度应在10m以上，方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。

22) 避雷针（网，带）及其接地装置，应采取自下而上的施工程序。首先安装集中接地装置，后安装引下线，最后安装接闪器。

23)  携带式电气设备应用专用芯线接地，严禁利用其他用电设备的零线接地；零线和接地线应分别与接地装置相连接。

24)  携带式电气设备的接地线应采用软铜绞线，其截面不小于1.5mm。

25) 接地线与杆塔的连接应接触良好可靠,并应便于打开测量接地电阻.

26)架空线路杆塔的每一腿都应与接地体引下线连接,通过多点接地以保证可靠性。

27)位于发电厂、变电站或开关站的通信站的接地装置应至少用2根规格不小于40㎜X40㎜的镀锌扁钢与厂、站的接地网均压相连。

28)连接两个变电站之间的导引电缆的屏蔽层必须在离变电站接地网边沿50～100m处可靠接地,以大地为通路,实施屏蔽层的两点接地。一般可在进变电站前的最后一个工井处实施导引电缆的屏蔽层接地。接地极的接地电阻R≤4欧母。

29) 屏蔽电源电缆、屏蔽通信电缆和金属管道引入室内前应水平直埋10m以上，埋深应大于0.6m,电缆屏蔽层和铁管两端接地,并在入口处接入接地装置.如不能埋入地中,至少应在金属管道室外部分沿长度均匀分布在两处接地,接地电阻应小于10欧母;在高土壤电阻率地区,每处的接地电阻不应大于30欧母,且应适当增加接地处数。

32) 110kV及以上中性点有效接地系统单芯电缆的电缆终端金属护层，应通过接地刀闸直接与变电站接地装置连接。

34) 配电变压器等电气装置安装在其供电的建筑物内的配电装置室时，其接地装置应与建筑物基础钢筋相连。

35) 引入配电装置室的每条架空线路安装的避雷器的接地线，应与配电装置室的接地装置连接，但在入地处应敷设集中接地装置。

36) 接地装置的安装应符合以下要求：

a) 接地极的型式、埋入深度及接地电阻值应符合设计要求；

b)穿过墙、地面、楼板等处应有足够坚固的机械保护措施；

c)接地装置的材质及结构应考虑腐蚀而因起的损伤。必要时采取措施，防止产生电腐蚀。

37)《电气装置安装工程  旋转电机施工及验收规范》GB 50170—2006

a)  采用条型底座的电机应有2个及以上的接地点。

b)  电机的引线及出线的安装应符合下列要求:

Ⅰ) 引线及出线的接触面良好、清洁、无油垢,镀银层不应锉磨;

Ⅱ) 引线及出线的连接应使用力矩板手紧固,当采用钢质螺栓时,连接后不得构成闭合磁路;

Ⅲ) 大型发电机的引线及出线连接后,应做相关试验检查,按制造厂的规定进行绝缘包扎处理。

38)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171—1992

一、检查防止电气误操作的“五防”装置齐全，并动作灵活可靠。

39)《电气装置安装工程  低压电器施工及验收规范》GB 50254—1996

a）  电器的外部接线，应符合下列要求：

b）  电源侧进线应接在进线端，即固定触头接线端；负荷侧出线应接在出线端，即可动触头接线端。

c）  连接处不同相的母线最小电气间隙，应符合表三的规定。

表三  不同相的母线最小电气间隙

| 额 定 电 压（V） | 最小电气间隙（mm） |
| --- | --- |
| U≤500 | 10 |
| 500<U≤1200 | 14 |

d）  低压断路器的安装，应符合下列要求：

低压断路器与熔断器配合使用时，熔断器应安装在电源侧。

e）低压断路器的接线，应符合下列要求：

f）裸露在箱体外部且易触及的导线端子，应加绝缘保护。

40） 电力变压器的试验项目，应包括下列内容：

a）测量绕组连同套管的直流电阻；

b）检查所有分接头的变压比；

c）检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性；

d）测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数；

41）  电抗器及消弧线圈的试验项目，应包括下列内容：

a）测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数：

42）互感器的试验项目，应包括下列内容：

a）测量绕组的绝缘电阻；

b）检查接线组别和极性；

c）误差测量；

42）六氟化硫（SF6）断路器试验项目，应包括下列内容：

a）测量每相导电回路的电阻；

b）测量断路器内SF6气体的含水量；

c）密封性试验；

43） 电容器的试验项目，应包括下列内容：

a）测量绝缘电阻；

b）检查电缆线路两端的相位。

44） 金属氧化物避雷器的试验项目，应包括下列内容：

a) 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻；

45）lkV以上架空电力线路的试验项目，应包括下列内容：

a) 测量绝缘子和线路的绝缘电阻；

b) 检查相位；

电气安装质量控制点设置

| 序号 | 项目 | 质量控制要点 | 技术质量要求 | 监理方式 |  |  | 监 控 手 段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W | H | S |  |
| 1 | 变压器（高压电抗器） | 运输途中 密封情况 | 气体压力应为 0.02—0.03MPa | √ |  |  | 查阅高压电抗器进入现场至破氮前压力记录 |
|  |  | 运输过程中冲击情况 | 冲击记录仪记录数据应符合制造厂及合同的规定 | √ |  |  | 查阅冲击记录仪记录数据 |
|  |  | 绝缘油 | 到达现场的绝缘油应有试验记录，并应取样进行简化分析，必要时进行全分析，注入变压器的绝缘油的电气强度、微水、微气、 tgδ应符合规范要求。 | √ |  |  | 查阅试验报告 |
|  |  | 调压开关 | 接触良好，不渗油。 |  |  | √ | 现场检查 |
|  |  | 器身检查 | 周围空气温度不宜低于0°，当空气相对湿度小于75%时，器身暴露在空气中的时间不得超过16h。 |  |  | √ | 用干湿温度计测量手表计时 |
|  |  | 高中压套管 | 按规范规定的项目完成电气试验，其结果符合规范规定。 | √ |  |  | 查阅试验报告 |
|  |  | 真空注油 | 真空度及真空保持时间应符合规范规定。 |  | √ |  | 真空度和真空保持时间达不到要求不能注油 |
|  |  | 整体密封 | 其压力为油箱盖上能承受0.03Mpa压力，试验持续时间为24h应无渗漏。 |  | √ |  | 现场检查 |
|  |  | 电气试验 | 所用电气试验项目应符合厂家规定和规范要求。 | √ |  |  | 查阅试验报告及现场检查 |
| 2 | 断路器 | 充气部件密封 | 其压力值应符合产品技术规定 | √ |  |  | 查阅检查报告 |
|  |  | SF6气体品质 | 应符合规定（GBJ147－90）表5.3.1中技术条件 | √ |  |  | 查阅试验报告 |
|  |  | 均压电容、合闸电阻 | 现场测试结果应和铭牌相符，并符合制造厂的规定 | √ |  |  | 查阅试验报告及现场检查 |
|  |  | 断路器安装 | 应在无风沙、无雨雪天气进行，空气相对度小于80%，瓷套清洁、无裂纹缺损，绝缘部件绝缘良好，连接部件应牢固可靠。 |  |  | √ | 现场检查 |
|  |  | 调整和试验 | 调整后的各项动作参数应符合产品的技术规定，试验结果符合规范规定。 | √ |  |  | 查阅安装记录和试验报告 |
|  |  | 漏气检测及试验 | 用灵敏度不低于1×10-6的检漏仪对各密封部位、接头处进行检测，不应报警。 |  |  | √ | 现场跟踪检查 |
| 3 | 高压隔离开关 | 安装纵横轴线 | 应符合产品技术要求或规范规定。 | √ |  |  | 现场检查 |
|  |  | 触头相对位置 | 合闸后触头相对位置，备用行程要符合厂规。 | √ |  |  | 现场检查 |
|  |  | 同期值 | 应符合产品技术要求,如厂家无要求，按GBJ107－90表8.2.9执行。 | √ |  |  | 现场检查 |
|  |  | 闭锁装置 | 应动作灵活，准确可靠。 | √ |  |  | 现场检查 |
|  |  | 触头间接触 | 两侧的接触压力应均匀，且符合产品的技术规定。 | √ |  |  | 现场检查 |
| 4 | 互感器 | 横向中心及垂直度 | 横向中心偏差≤5mm，垂直度偏差≤ 1.5 1000H | √ |  |  | 现场检查 |
|  |  | 外观检查 | 瓷套表面光滑完整无损，无渗油、油位指示正常，未屏接地良好。 | √ |  |  | 现场检查 |
|  |  | 电气试验、绝缘油品质分析 | 应符合产品技术规定和规范规定 | √ |  |  | 查阅试验报告 |
| 5 | 接地装置 | 材料规格、焊工资质 | 进入现场材料必须符合设计要求，参加施工的焊工必须持证上岗。 | √ |  |  | 现场检查，验证材质报告及焊工上岗证 |
|  |  | 接地沟开挖 | 接地沟开挖深度、接地沟位置与沟长均要符合设计要求。 |  | √ |  | 不满足设计要求不许敷设接地扁钢。 |
|  |  | 接地线连接及敷设 | 接地线连接采用焊接，焊接搭接长度为扁钢宽度的2倍，且至少三个棱边焊接，焊接牢固无虚焊，焊接处要进行防腐处理，扁钢应侧立敷设，接地极数量应符合设计。 |  | √ |  | 未经检查不能回填，应有影相记录。 |
|  |  | 设备接地 | 每个电气设备的接地应以单独的接地线与接地干线连接。 |  | √ |  | 经检查符合要求方允许掩埋回填。 |
| 6 | 硬母线安装 | 母线型号及规格 | 检查进入现场母线规格及型号必须符合设计要求，表面光滑、无裂纹皱折、平直无变形，检查出厂合格证及材质检验报告 | √ |  |  | 现场测量，查阅试验报告。 |
|  |  | 材质复检、焊丝检验 | 材料复验结果与出厂检验结果相符，焊丝材质与母线材质一致。 | √ |  |  | 查阅试验报告 |
|  |  | 焊工及焊接检查 | 施焊者必须持证上岗，焊样需进行无损探、抗拉强度试验、直流电阻测定等项试验，合格后方可进行管母施工焊接。 | √ |  |  | 验证有关证件、试验报告，资料不全不允许进行硬母线焊接施工。 |
| 7 | 软母线安装 | 母线金具型号及规格 | 检查进入现场母线、金具规格及型号必须符合设计要求，导线无扭结、松股、断股和其它明显损伤，无严重腐蚀，金具表面光滑、无裂纹、伤痕、砂眼、锈蚀，滑丝，镀锌层不应剥落。检查母线、金具的出厂合格证。 | √ |  |  | 现场检查 |
|  |  | 压接工及压接试验 | 压接工必须持证上岗，液压压接前应按规定进行试验，合格后方可进行施工压接。 | √ |  |  | 验证试压结果应符合规范规定 |
|  |  | 绝缘子电气试验 | 支柱绝缘子应进行无损探伤试验，结果符合规定，悬式绝缘子应按规定的试验电压进行交流耐压试验。 | √ |  |  | 现场检查及查阅试验报告 |
| 8 | 电缆敷 设 | 电缆型号及规格 | 电缆型号，电压、规格应符合设计，应有产品合格证，电缆外观应无损伤。 | √ |  |  | 现场检查 |
|  |  | 电缆敷设 | 电缆排列应按高低电力电缆、强电、弱电控制电缆由上而下配置、排列整齐，弯度一致，弯曲半径符合规范，少交叉，标志牌的装设应符合规范要求，电缆管的加工应符合规范要求。 | √ |  |  | 现场检查 |
|  |  | 防火与阻燃 | 按设计要求的防火阻燃措施施工，检查防火阻燃材料出厂合格证和产品鉴定书。 | √ |  |  | 查阅产品资料，现场检查。 |
| 9 | 电缆终端接头制作 | 终端和接头制作前检查 | 终端和接头型号、规格应与电缆类型一致，电缆绝缘状况良好，接地线截面面积符合规范。 | √ |  |  | 查阅试验报告，现场检查。 |
|  |  | 对环境的要求 | 空气相对湿度宜为70%及以下，温度宜为10－30℃，应有防止尘埃、杂物落入绝缘内的措施。 |  | √ |  | 现场检查 |
|  |  | 电气试验 | 试验项目及试验结果符合规范规定 | √ |  |  | 试验报告与规范要求进行对照检查 |
| 10 | 盘柜安装 | 盘、柜规格型号 | 规格、型号应符合设计要求，设备无损伤，附件、备件齐全，出厂合格证和有关资料齐全。采用的设备和器材是符合国家现行技术标准的合格产品。 | √ |  |  | 现场检查 |
|  |  | 盘柜安装 | 其垂直偏差<1.5mm，水平偏差相邻两盘顶部<2mm，成列盘顶部<5mm，控制、保护等盘不宜与基础槽钢焊死，高压柜“五防”装置齐全，并动作灵活可靠。 | √ |  |  | 现场检查 |
|  |  | 二次回路接线 | 导线与电气元件连接牢固可靠，接线符号字迹清晰不易脱色，二次回路接地应用专用螺栓，电缆钢铠、屏蔽层焊接接地线时防止烫伤芯线绝缘，电缆施工完成后应作好盘柜封堵。 | √ |  |  | 现场检查 |
|  |  | 电气试验 | 绝缘电阻测量和交流耐压试验结果均应符合规范规定。 | √ |  |  | 试验报告与规范要求进行对照检查 |
| 11 | 电气调试 | 试验室资质、调试人员上岗证 | 调试单位应具备行业签发的资质等级证书，调试人员具备上岗证书。 | √ |  |  | 调试工作开始前由施工单位报送相关资料 |
|  |  | 引用规范、标准、仪器、仪表检查 | 必须是国家或行业的现行规范、标准，使用的仪器、仪表必须经具有检验资格的单位的认定，并在有效使用期。 | √ |  |  | 现场检查 |
|  |  | 调试项目 | 应按“电气装置安装工程设备交接试验标准（GB50150－91）”中规定项目及合同要求，完成调试工作。 | √ |  |  | 试验报告与GB50150－91及合同要求对照检查 |

3、竣工验收阶段

（1） 在全部工程验收时，应由总监组织对施工单位执行强制性条文情况进行阶段性检查，检查结果填入强制性条文执行检查表，并应由施工单位签证。

（2） 工程竣工验收时，施工监理单位应向建设单位提交强制性条文检查记录表。

（3） 在工程竣工验收时，监理单位应及时对《输变电工程施工强制性条文执行检查表》进行复查汇总，对照经审批的强制性条文执行计划，填写强制条文执行汇总表，根据建设单位审核确认。

输变电工程施工强制性条文执行记录表，输变电工程施工强制性条文执行检查表，变电站建设施工强制性条文执行汇总表，均是国家电网公司企业标准（G/GDRY）输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程表3.3.3、表3.4.2、表3.5.3.1。

五、基本规定

1、检查机构

项目工程部

项目经理：刘松

安全总监：刘松

现场工程师

彭  建

李春雨

造价工程师

李艳双

现场技术负责

彭  健

李春雨

组  长：刘松

副组长：彭建

组  员：彭健  李春雨  李艳双

2、检查周期及检查结果评价

在施工过程中，施工单位要将强制性条文的实施情况据实记录，及时填写强制性条文执行记录表，专业监理工程师除每月按期检查外，在全部工程验收和单位工程竣工验收时还将对施工单位的强制性条文的执行结果和执行记录表检查审核，并将检查结果填入强制性条文执行检查表，在整个工程竣工验收时监理项目部要对上述检查表进行检查汇总，填写强制性条文执行汇总表对检查结果上报建设单位。

六、强制性条文检查实施措施

## 6.1工程质量监理的实施

6.1.1 一般程序

1)审查单位工程、分部工程开工申请报告；

2)审查承包商质保体系文件和质保手册并监督实施；

3)审查承包商提交的施工组织设计、重点审核施工技术方案、施工质量保证措施；

4)负责审查承包商编制的“施工质量检验项目划分表”并督促实施；

5) 检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施；

6) 专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料组织进行到货检验，并对采购入库、保管、领用等管理制度及其执行情况进行跟踪检查；

7) 项目监理部定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况

8)在工程建设监理实施过程中，由总监理师组织各专业监理工程师编制《工程创优监理实施细则细则》,并依据《工程创优监理实施细则》对工程质量进行全过程监理。

6.1.2 材料到货检验

专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备及其质量证明资料进行审核，对进场的实物按规定比例采用平行检验进行抽检。

6.1.3 隐蔽工程质量的停工待检和旁站监理

(1)对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，要求施工单位根据《旁站设置点》的施工范围和内容，在施工前24小时，采用书面通知或口头通知监理单位工作人员实施旁站监理并按《隐蔽工程监理检查记录表 》认真做好记录。符合要求则予以签认转入下一道工序的施工。

(2)制定并实施重点部位的见证点（W点）、停工待检点（H点）、旁站点（S点）的工程质量监理计划，同时，专业监理工程师应要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施,审核同意后予以签认。

1) W点（见证点）：主要是见证取样、见证送检、见证试验。“见证取样”如：点料做试块，点料做坍落度；对质量有怀疑的原材料点料要求化验等。

2) H点（停工待检点）：施工单位应提前通知驻地监理员对“停工待检点”进行检查，专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。未经监理员检查并认可（决定“行”），施工单位不得进行下道工序，否则属严重违规行为。此时监理员可以采取如下措施：

● 通知“停工”同时须向监理部报告。

● 通知“无条件返工”同时须向监理部报告。

● 向施工负责人发出“严重警告”（对屡犯者，向监理部请示“撤换”）。

● 通知施工负责人：“对违规的施工拒绝签字”。

● 通知施工负责人，（离开现场）回监理部汇报。

3) S点（旁站）：工程师对施工质量的的关键部位、关键工序、重要项目的施工全过程现场跟班检查监督的控制活动。

①检查施工方现场质检人员到岗，特殊工种人员持证上岗以及施工机械建筑材料（构配件或设备）准备情况；

②检查进场建筑材料，构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等质量资料；

③在现场跟班监督关键部位，重点工序的施工方案以及工程建设强制性标准的

执行情况；主要观察施工点人员的整体水平，如：工艺过程是否规范；工作态度是否认真负责；主要管理人员是否到位及水平如何；关键岗位人员作业能力。

(3)建设单位可将承包商在工程中的不合格项分为处理、停工处理、紧急处理三种，并严格按提出、受理、处理、验收四个程序实行闭环管理，监理人员对不合格项必须跟踪检查并落实。

(4)工程质量必须经监理工程师检验并签字，未经监理工程师验收签证的主要工程材料、构配件、设备不准在工程上使用或安装，不准进入下一道工序的施工，不准拨付工程进度款，不准进行工程验收。

(5)隐蔽工程质量的停工待检和旁站监理检查是与施工单位同时进行的平行检验。

七、强制性条文检查实施措施

1、预防措施

①工程建设的建设、设计、监理、施工等单位必须加强单位内部管理，制定严格执行强制性条文的管理制度，有关工程管理及技术人员必须熟悉掌握强制性条文，在施工过程中贯彻落实强制性条文。

②工程建设的参建设单位都必须严格执行强制性条文，不符合强制性条文规定的应及时整改，并应保存整改记录，未整改合格的，严禁通过验收。

③施工、监理单位在施工过程中如有发现设计有不符合强制性条文规定的，应及时向建设或设计单位提出书面意见。

④施工单位必须编写《施工强制性条文执行计划》并报监理单位审核，不经建设单位批准，不准开工。

2、纠正措施

现场监理在分项、分部或子工程检查中，发现有不符合强制性条文规定的，应主动向总监理工程师汇报，并责令其及时整改，未整改合格不予验收。

- 对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果；

- 现场监理工程师发现施工严重违反强制性条文规定存在重大质量隐患可能造成质量事故或已经造成质量事故，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令要求施工单位停工整改，整改完毕并经监理项目部复查，符合规定要求后总监理工程师应签署复工报审表，总监理工程师下达工程暂停令和签署复工报审表均应先向建设单位报告。

- 对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

八、附录

1、附件JXM4-1变电站工程施工强制性条文执行检查表

2、附件JXM4-2变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

3、附件JXM4-3变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

附件JXM4-1           变电站工程施工强制性条文执行检查表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程名称 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 强制性条文规定 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 执 行 标 准 名 称 及 编 号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 项目总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监） 年 月 日 |  |

附件JXM4-2          变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 执行情况 |  |  |  |  |  |  | 验收结论 |
| 1 | 单位工程名称 |  |  | 应执行 |  |  | 已执行 |  | 记录份数 |  |  |
| 2 | 单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。 |  |  | 共 分部，符合要求 分部，应验收 项 已验收 项，合格 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 |  |  | 质检员证号： 监理人员资质证号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量控制资料完整。隐蔽工程验收文件齐全，有效。 |  |  | 共 项 份，签证齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工程验收程序符合要求 |  |  | 各单位验收报告资料齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全和功能的检测 |  |  | 抽样检测合格，资料完整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测 |  |  | 试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 观感质量验收应符合要求。 |  |  | 有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查意见 | 建设单位 技术负责人： 年 月 日 |  | 设计单位 项目经理： 年 月 日 |  | 监理单位 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  | 施工单位 项目经理： 年 月 日 |  |

附件JXM4-3变电站电气工程施工强制性条文执行汇总表

编号：

| 工程 名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 执行情况 |  |  |  |  |  | 验收结论 |
| 1 | 单位工程名称 |  |  | 应执行 | 已执行 |  |  | 记录份数 |  |  |
| 2 | 单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。 |  |  | 应验收 | 已验收 |  |  | 合格率 |  |  |
| 3 | 工程质量控制资料应完整 |  |  | 共 项 份，签证齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 参加工程验收的各方人员资格合格 |  |  | 质检员证号： 监理人员资质证号： |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工程验收程序符合要求 |  |  | 各单位验收报告资料齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 调试工作符合规定 |  |  | 调试项目齐全，调试报告 份： |  |  |  |  |  |  |
| 核查意见 | 建设单位 技术负责人： 年 月 日 |  | 设计单位 项目经理： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位 总监理工程师： 年 月 日 |  |  | 施工单位 项目经理： 年 月 日 |