## 汇总表
表3.5.3.1 变电站建筑工程施工强制性条文执行汇总表
编号： | [11 empty] | DQ001
工程名称 |  | 中设国联乐平20MWp分布式光伏并网发电项目 |  |  |  | 施工单位 |  | 江苏省工业设备安装集团有限公司
序号 | 单位工程名称 |  |  | 应执行 |  | 已执行 |  | 记录份数 |  |  | 验收结论
1
2 | 单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格。 |  |  | 共 | 分部，符合要求 |  |  |  | 分部应验
|  |  |  | 收 | 项,已验收 |  |  | 项,合格 |  | 项
3 | 参加工程施工质量验收的各方人员应 具备规定的资格。 |  |  | 质检员证号：
监理人员资质证号：
4 | 质量控制资料完整。隐蔽工程验收文件齐全，有效。 |  |  | 共 |  | 项 | 份，签证齐全
5 | 工程验收程序符合要求 |  |  | 各单位验收报告资料齐全
6 | 安全和功能的检测 |  |  | 抽样检测合格，资料完整
7 | 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测 |  |  | 试块（件）及原材料有见证取样记录， 取样数量符合要求，实验室资质证书齐 全有效
8 | 观感质量验收应符合要求。 |  |  | 有单位工程观感验收记录，签字齐 全，合格
核查 意见 | 建设单位 |  | 设计单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  | 施工单位
| 景德镇中设国联新能源有限公司 |  | 大唐电力设计研究院有限公司 |  |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 江苏省工业设备安装集团有限公司
| 技术负责人： |  | 项目经理： |  |  | 总监理工程师： |  |  |  | 项目经理：
吴国强
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日

## 低压电气设备10.0.2
低压电气设备施工强制性条文执行检查表
编号：
工程名称 | 中设国联乐平二期20MWp分布式农光互补并网发电项目
单位（子单位） 工程名称 | 20MWp分布式光伏区电气安装工程 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 | 箱式逆变器、箱式升压变安装
施工单位 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  | 项目经理 | 吴国强
强制性条文内容 |  |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料
执行标准 |  |  | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168—2006）
2.0.4 电器的外部接线，应符合下列要求： 2.0.4.3 电源侧进线应接在进线端，即固定触头接线端；负荷侧出线应接在出线端，即可动触头接线端。 |  |  | 进出线接线方式 |  | 已执行 | 检查记录编号： | B-7
2.0.4.6 连接处不同相的母线最小电气间隙，应符合表2.0.4（见本部分表A.1）的规定。 |  |  | 最小电气间隙 |  | / | 安装记录编号： | /
3.0.2 低压断路器的安装，应符合下列要求： 3.0.2.2 低压断路器与熔断器配合使用时，熔断器应安装在电源侧。 |  |  | 熔断器安装位置 |  | / | 检查记录编号： | /
3.0.3 低压断路器的接线，应符合下列要求： 3.0.3.1 裸露在箱体外部且易触及的导线端子，应加绝缘保护。 |  |  | 导线端子的绝缘 保护 |  | / | 检查记录编号： | /
5.0.1 住宅电器的安装应符合下列要求： 5.0.1.1 集中安装的住宅电器，应在其明显 部位设警告标志。 |  |  | 警告标志 |  | / | 检查记录编号： | /
5.0.1.2 住宅电器安装完毕，调整试验合格后，宜对调整机构进行封锁处理。 |  |  | 机构的封锁处理 |  | /
7.0.3 按钮的安装应符合下列要求： 7.0.3.3 集中在一起安装的按钮应有编号或不同的识别标志，“紧急”按钮应有明显标志，设保护罩。 |  |  | 按钮有明显标志 |  | / | 检查记录编号： | /
|  |  | 保护罩的设置 |  | /
10.0.1 熔断器及熔体的容量，应符合设计要求，并核对所保护电气设备的容量与熔体容量相匹配；对后备保护、限流、自复、半导体器件保护等有专用功能的熔断器，严禁替代。 |  |  | 熔断器及熔体的 容量 |  | / | 检查记录编号： | /
|  |  | 专用熔断器设置 |  | /
10.0.5 安装具有几种规格的熔断器，应在底座旁标明规格。 |  |  | 熔断器规格标识 |  | / | 检查记录编号： | /
10.0.8 螺旋式熔断器安装，其底座严禁松动，电源应接在熔芯引出端子上。 |  |  | 电源引接位置 |  | / | 检查记录编号： | /
项目总工： |  |  |  | 总监理工程师：
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日