## 接地体焊接6.8.2
接地体焊接施工强制性条文执行检查表
编号：
工程名称 | 中设国联乐平二期20MWp分布式农光互补并网发电项目
单位（子单位） 工程名称 | 20MWp分布式光伏区电气安装工程 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 接地装置安装
施工单位 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  | 项目经理 |  | 吴国强
强制性条文内容 |  |  | 执行要素 |  | 执行情况 |  | 相关资料
执行标准 |  |  | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169—2006）
3.4.1 接地体（线）的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线，应用镀锌螺栓连接；有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接、压接、热剂焊（放热焊接）方式连接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片，螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》（GBJ 149）规定处理。不同材料接地体间的连接应进行处理。 |  |  | 连接方式 |  | 已执行 |  | 接地检查记录 编号： | 02010501 ~ 02190501
|  |  | 连接可靠性 |  | 已执行
|  |  | 接触面 |  | 已执行
3.4.2 接地体（线）的焊接应采用搭接焊，其搭接长度必须符合下列规定： 1 扁钢为其宽度的 2 倍（且至少3个棱边焊接）； |  |  | 搭接长度 |  | 宽度： | 50mm | 接地检查记录 编号： | 02010501 ~ 02190501
[5 empty] | 长度： | 100mm
|  |  | 焊接面 |  | 4个棱边焊接
2 圆钢为其直径的6倍； |  |  | 搭接长度 |  | 直径： | / | 接地接查记录 编号： | /
[5 empty] | 搭接长度： | /
3 圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍 |  |  | 搭接长度 |  | 直径： | / | 接地接查记录 编号： | /
[5 empty] | 搭接长度： | /
4 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，并应焊以由钢带弯成的弧形（或直角形）卡子或直接由钢带本身弯成弧形（或直角形）与钢管（或角钢）焊接。 |  |  | 焊接可靠 |  | 已执行 |  | 接地接查记录 编号： | 02010501 ~ 02190501
3.4.3 接地体（线）为铜与铜或铜与钢之间的连接工艺采用热剂焊（放热焊接）时，其熔接接头必须符合下列规定： 1 被连接的导体必须完全包在接头里； |  |  | 熔焊要求 |  | / |  | 接地接查记录 编号： | 02010501 ~ 02190501
2 要保证连接部位的金属完全熔化，连接牢固； |  |  | 熔焊要求 |  | 已执行 |  | 接地接查记录 编号： | 02010501 ~ 02190501
3 热剂焊（放热焊接）接头的表面应平滑； |  |  | 熔焊要求 |  | / |  | 接地接查记录 编号： | /
4 热剂焊（放热焊接）接头应无贯穿性的气孔。 |  |  | 熔焊要求 |  | / |  | 接地接查记录 编号： | /
项目总工： |  |  |  | 总监理工程师：
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日