| 工程建设强制性条文执行检查记录 编号: WFXM-TJQT-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 |  |  |  |  |  | 建设单位 | 山东天恩综合能源有限公司 |  |
| 施工单位 | 山东电力建设第三工程公司 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 | 赵延春 |
| 施工内容 | 建筑工程（35KV开关站） |  |  |  |  |  | 分部工程 | 主体结构 |  |
|  | 单位工程 |  |  | 管理区 |  |  | 分项工程 | 模板、钢筋 |  |
| 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 条号 | 条 文 内 容 |  |  | 检查记录 |  |  | 见证资料 |
| 基本 规定 |  | 5.1.1 | 当钢筋的品种级别或规格需作变更时应办理设计变更文件 |  |  | 无变更 |  |  |  |
| 模板 工程 |  | 4.1.1 | 模板及其支架应根据工程结构形式荷载大小地基土类别施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力刚度和稳定性能可靠地承受浇筑混凝土的重量侧压力以及施工荷载。 |  |  | 模板及其支架有足够的承载能力 |  |  |  |
|  |  | 4.1.3 | 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。 |  |  | 模板及其支架拆除的顺序及安全措施符合要求 |  |  |  |
| 钢筋 工程 |  | 5.2.1 | 钢筋进场时应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定。 |  |  | 按规定抽取试件作力学性能检验其质量符合有关标准的规定。抽查钢筋重量偏差项，符合要求。 |  |  | 钢材检测报告编号：RLGJ2015.318 |
|  |  | 5.2.2 | 对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时对一二级抗震等级检验所得的强度实测值应符合下列规定: 1.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3 |  |  | 设计抗震等级：四级 1.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值为1.34～1.55 2.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值悺为1.03～1.19 |  |  | 钢材检测报告编号 ：RLGJ2015.319 |
|  |  | 5.5.1 | 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 |  |  | 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量符合设计要求。 |  |  |  |
| 核查意见 |  | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

工程建设强制性条文执行检查记录

编号: WFXM-TJQT-003

| 工程名称 | 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 |  |  |  | 建设单位 |  | 山东天恩综合能源有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 山东电力建设第三工程公司 |  |  |  |  |  | 技术负责人 | 赵延春 |
| 施工内容 | 建筑工程（35KV开关站） |  |  |  | 分部工程 |  | 主体结构 |  |
|  | 单位工程 |  | 管理区 |  | 分项工程 |  | 混凝土 |  |
| 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 条 号 | 条文内容 |  |  |  | 检查记录 |  | 见证资料 |
| 混凝土工程 | 7.2.1 | 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号出厂日期等进行检查并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准硅酸盐水泥普通硅酸盐水GB175泥等的规定 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时应进行复验,并按复验结果使用。 |  |  |  | 水泥进场对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量符合现行国家标准硅酸盐水泥普通硅酸盐水GB175泥等的规定 |  |  |
| 混凝土工程 | 7.4.1 | 混凝土的强度等级必须符合设计要求用于检查结构构件混凝土强度的试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取取样与试件留置应符合下列规定: 1.每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土取样不得少于一次; 2.每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时取样不得少于一次; 3.当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 4.每一楼层、同一配合比的混凝土取 样不得少于一次; 5.每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 |  |  |  | 采用商砼 |  |  |
|  | 8.2.1 | 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。 |  |  |  | 现浇结构外观质量无严重缺陷。 |  |  |
|  | 8.3.1 | 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。 |  |  |  | 现浇结构无影响结构性能和使用功能的尺寸偏差，混凝土设备基础无影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。 |  |  |
| 核查意见 | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

工程建设强制性条文执行检查记录

编号: WFXM-TJQT-004

| 工程名称 | 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 | 山东天恩综合能源有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 山东电力建设第三工程公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 | 赵延春 |  |
| 施工内容 | 建筑工程(35KV开关站) |  |  |  | 分部工程 |  |  | 主体结构 |  |  |  |  |
|  | 单位工程 |  |  | 管理区 | 分项工程 |  |  | 砖砌体 |  |  |  |  |
| 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203－2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 条 号 | 条文内容 |  |  |  | 检查记录 |  |  |  |  | 见证资料 |
| 砌筑砂浆 |  | 4.0.1 | 水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。 |  |  |  | 水泥进场对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量符合现行国家标准硅酸盐水泥普通硅酸盐水GB175泥等的规定 |  |  |  |  |  |
| 砖砌体工程 |  | 5.2.1 | 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 |  |  |  | 砖的强度等级必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.3 | 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜搓，斜搓水平投影长度不应小于高度的2/3。 |  |  |  | 砖砌体的转角处和交接处同时砌筑，留置的临时间断处砌成斜搓，斜搓水平投影长度不小于高度的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 配筋砌体工 程 |  | 8.2.1 | 钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。 |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.2.2 | 构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。 |  |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |
| 核查意见 |  | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

工程建设强制性条文执行检查记录

编号: WFXM-TJQT-005

| 工程名称 | 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 | 山东天恩综合能源有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 山东电力建设第三工程公司 |  |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 | 赵延春 |  |
| 施工内容 | 建筑工程(35KV开关站） |  |  |  | 分部工程 |  | 建筑屋面 |  |  |  |  |
|  | 单位工程 |  |  | 管理区 | 分项工程 |  | 屋面卷材防水层 |  |  |  |  |
| 《屋面工程质量验收规范》 GB 50207—2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 条 号 | 条文内容 |  |  |  | 检查记录 |  |  |  | 见证资料 |
| 基本规定 |  | 3.0.6 | 屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 |  |  |  | 屋面工程所采用的防水有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等符合现行国家产品标准和设计要求。 |  |  |  |  |
| 卷材防水屋面工程 |  | 4.1.8 | 屋面（含天沟、檐沟）找平层的排水坡度，必须符合设计要求。 |  |  |  | 屋面（含天沟、檐沟）找平层的排水坡度，符合设计要求。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.16 | 卷材防水层不得有渗漏或积水现象。 |  |  |  | 卷材防水层无渗漏或积水现象。 |  |  |  |  |
| 刚性防水屋面工程 |  | 6.1.8 | 细石混凝土防水层不得有渗漏或积水现象。 |  |  |  | 细石混凝土防水层无渗漏或积水现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.7 | 密封材料嵌填必须密实。连续。饱满，粘结牢固，无气泡、开裂，脱落等缺陷。 |  |  |  | 密封材料嵌填密实。连续。饱满，粘结牢固，无气泡、开裂，脱落等缺陷。 |  |  |  |  |
| 隔热屋面工程 |  | 8.1.4 | 架空隔热制品的质量必须符合设计要求，严禁有断裂和露筋等缺陷。 |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 细部构造 |  | 9.0.11 | 天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。 |  |  |  | 天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，符合设计要求。 |  |  |  |  |
| 核查意见 |  | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

工程建设强制性条文执行检查记录

编号: WFXM-TJQT-006

| 工程名称 | 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 |  |  |  |  |  |  | 建设单位 |  | 山东天恩综合能源有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 山东电力建设第三工程公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 | 赵延春 |  |
| 施工内容 | 建筑工程(35KV开关站) |  |  |  | 分部工程 |  | 建筑电气 |  |  |  |  |  |
|  | 单位工程 |  |  | 管理区 | 分项工程 |  | 电气动力、照明安装 |  |  |  |  |  |
| 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 条 号 | 条文内容 |  |  |  |  |  | 检查记录 |  |  | 见证资料 |
| 电线导管、电缆导管和 线槽敷设 |  | 14.1.2 | 金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 |  |  |  |  |  | 金属导管无对口熔焊连接；镀锌和壁厚无小于等于2mm的钢导管套管熔焊连接。 |  |  |  |
| 电线、电缆穿管和线槽 敷线 |  | 15.1.1 | 三相或单相的交流单芯电缆，不得单独穿于钢导管内。 |  |  |  |  |  | 无交流电缆（线）单独穿于钢导管内。 |  |  |  |
| 普通灯具安 装 |  | 19.1.6 | 当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。 |  |  |  |  |  | 灯具距地面高度大于2.4m。 |  |  |  |
| 开关、插座、 风扇安装 |  | 22.1.2 | 插座接线应符合下列规定： 1 单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接； 2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。 3 接地（PE）或接零（PEN）线在插座问不串联连接。 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |
| 接地装置安 装 |  | 24.1.2 | 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |
| 核查意见 |  | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

工程建设强制性条文执行检查记录

编号: WFXM-TJQT-007

| 工程名称 | 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 |  |  |  | 建设单位 |  | 山东天恩综合能源有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 山东电力建设第三工程公司 |  |  |  |  |  | 技术负责人 | 赵延春 |
| 施工内容 | 建筑工程(35KV开关站) |  |  |  | 分部工程 |  |  |  |
|  | 单位工程 |  |  |  | 分项工程 |  |  |  |
| GB50242-2002；门窗QB/CJJ-07-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 条 号 | 条文内容 |  |  |  | 检查记录 |  | 见证资料 |
| 建筑消防管道工程 | 6.3.1 | 当管子长度每超过 45m 无弯曲，当管子长度每超过 30m 有一个弯曲，当管 子长度每超过 20m 有两个弯曲，当管子长度每超过 12m 有三个弯曲时，应在便于接线处装 设接线盒。 |  |  |  | 符合要求 |  |  |
| 门窗验收规范 | 2.3.3 | 1、塑钢门窗的设计图纸和变更洽商。 2、门窗的出厂合格证、检验报告。 3、外窗抗风压、空气渗透、雨水渗透性能检测报告。 4、固定点、填塞情况的隐蔽验收记录。 5、检验批验收记录。 |  |  |  | 符合要求 |  |  |
|  | 3.3.4 | 1、门窗扇开关灵活、关闭严密、无倒翘。 2、表面洁净、平整、光滑，大面积无划痕、碰伤。 3、门窗扇密封条不得脱落。 4、耐侯胶粘结牢固、表面光洁、顺直，无裂纹。 5、玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝平整，无卷边、脱槽等。 6、五金件安装牢固、位置正确，开启灵活 |  |  |  | 符合要求 |  |  |
| 核查意见 | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

工程建设强制性条文执行检查记录

编号: WFXM-TJQT-008

| 工程名称 | 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 |  |  |  | 建设单位 |  | 山东天恩综合能源有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 山东电力建设第三工程公司 |  |  |  |  |  | 技术负责人 | 赵延春 |
| 施工内容 | 建筑工程(35KV开关站) |  |  |  | 分部工程 |  | 建筑电气 |  |
|  | 单位工程 |  | 管理区 |  | 分项工程 |  | 接地装置安装 |  |
| 验收规范GB50169-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 条 号 | 条文内容 |  |  |  | 检查记录 |  | 见证资料 |
| 接地装置安装 | 第2.4.2条 | 接地体（线）的焊接应采用搭接焊，其搭接度必须符合下列规定： - 扁钢为其宽度的2倍（且至少3个棱边焊接）。 二、圆钢为其直径的6倍。 三、圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍。 四、扁钢与钢管、扁钢与角铁焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，并应焊以由钢带弯成的弧形（或直角形）卡子或直接由钢带本身弯成弧形（或直角形）与钢管（或角钢）焊接。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |  |
|  | 第2.5.1条 | 避雷针（线、带、网）的接地，尚应遵守下列规定： - 避雷针（带）与引下线之间的连接应采用焊接。 二、避雷针（带）的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。 三、建筑物上的防雷设施采用多根引下线时，宜在各引下线地面的1.5～1.8m处设置断接卡，断接卡应加保护措施。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |  |
|  | 第2.5.2条 | 建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。 |  |  |  | 符合标准条款要求 |  |  |
| 核查意见 | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

| 工程建设强制性条文执行检查记录 编号: WFXM-TJQT-009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 |  |  |  |  |  | 建设单位 | 山东天恩综合能源有限公司 |  |
| 施工单位 | 山东电力建设第三工程公司 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 | 赵延春 |
| 施工内容 | 建筑工程 |  |  |  |  |  | 分部工程 | 箱变基础 |  |
|  | 单位工程 |  |  | 箱变 |  |  | 分项工程 | 钢筋 |  |
| 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 条号 | 条 文 内 容 |  |  | 检查记录 |  |  | 见证资料 |
| 基本 规定 |  | 5.1.1 | 当钢筋的品种级别或规格需作变更时应办理设计变更文件 |  |  | / |  |  |  |
| 模板 工程 |  | 4.1.1 | 模板及其支架应根据工程结构形式荷载大小地基土类别施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力刚度和稳定性能可靠地承受浇筑混凝土的重量侧压力以及施工荷载。 |  |  | 模板及其支架有足够的承载能力 |  |  |  |
|  |  | 4.1.3 | 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。 |  |  | 模板及其支架拆除的顺序及安全措施符合要求 |  |  |  |
| 钢筋 工程 |  | 5.2.1 | 钢筋进场时应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定。 |  |  | 按规定抽取试件作力学性能检验其质量符合有关标准的规定。抽查钢筋重量偏差项，符合要求。 |  |  | 钢材检测报告编号 ：RLGJ2015.319 |
|  |  | 5.2.2 | 对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时对一二级抗震等级检验所得的强度实测值应符合下列规定: 1.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25; 2.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3 |  |  | 设计抗震等级：四级 1.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值为1.34～1.55 2.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值悺为1.03～1.19 |  |  | 钢材检测报告编号：GYGJ2015.023 |
|  |  | 5.5.1 | 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 |  |  | 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量符合设计要求。 |  |  |  |
| 核查意见 |  | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

| 工程建设强制性条文执行检查记录 编号: WFXM-TJQT-001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 |  |  |  |  |  | 建设单位 | 山东天恩综合能源有限公司 |  |  |  |
| 施工单位 | 山东电力建设第三工程公司 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 | 赵延春 |  |  |
| 施工内容 | 建筑工程（35KV开关站） |  |  |  |  |  | 分部工程 | 地基与基础 |  |  |  |
|  | 单位工程 |  |  | 管理区 |  |  | 分项工程 | 土方开挖 |  |  |  |
| 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 条号 | 条 文 内 容 |  |  | 检查记录 |  |  |  | 见证资料 |  |
| 土方开挖 |  | 7.1.3 | 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“ 开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。 |  |  | 查看施工技术措施 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7.5 | 基坑开挖过程中，应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。 |  |  | 已采取措施 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.7 | 基坑（槽）、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时，以设计要求为依据，如无设计指标时应按表7.1.7（见附表）的规定执行 |  |  | 模板及其支架拆除的顺序及安全措施符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7.3 | 基坑周边严禁超堆荷载。 |  |  | 基坑周边无超堆荷载 |  |  |  |  |  |
| 核查意见 |  | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

| 工程建设强制性条文执行检查记录 编号: WFXM-TJQT-010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 |  |  |  |  |  | 建设单位 | 山东天恩综合能源有限公司 |  |  |  |
| 施工单位 | 山东电力建设第三工程公司 |  |  |  |  |  |  | 技术负责人 | 赵延春 |  |  |
| 施工内容 | 建筑工程（35KV开关站） |  |  |  |  |  | 分部工程 | 建筑装饰装修 |  |  |  |
|  | 单位工程 |  |  | 管理区 |  |  | 分项工程 | 建筑装饰装修 |  |  |  |
| 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 条号 | 条 文 内 容 |  |  | 检查记录 |  |  |  | 见证资料 |  |
| 建筑装饰 |  | 3.1.1 | 建筑装饰装修工程必须进行设计，并出具完整的施工图设计文件。 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.5 | 建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.3 | 建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。 |  |  | 合格证检查 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.9 | 建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.4 | 建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。 |  |  | 现场检查 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.5 | 施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。 |  |  | 安全措施 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.12 | 外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。 |  |  | 现场检查 |  |  |  |  |  |
| 核查意见 |  | 经检查符合规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  |  |  | 总监理工程师（总监代表）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |