接地施工强制性条文执行检查表

编号：WFXM-DQQT-006

| 单位工程名称 |  | 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MWp光伏发电项目开关站电气设备安装 | 分部工程名称 | 开关站接地装置安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 山东电力建设第三工程公司 | 检查项目 | 屋外接地装置安装 |  |
|  |  |  | 项目经理 | 赵延春 |  |
| 强制性条文内容 |  |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 |  |  |  |  |  |
| 标准条款号 | 标准条款内容 |  | 工程实际执行情况 |  | 是否符合标准条款要求 |
| 第3.2.4条 | 人工接地网的敷设应符合以下规定： 1 人工接地网的外缘应闭合，外缘各角应做成圆弧形，外缘的半径不宜小于均压带间距的一半。 |  | 已执行 |  | 符合 |
|  | 2 接地网内应敷设水平均压带，按等间距或不等间距布置。 |  | 已执行 |  | 符合 |
| 第3.2.5条 | 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材，水平敷设的可采用圆钢和扁钢，垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置，应适当加大截面，或采用阴极保护等措施。 不得采用铝导体作为接地体或接地线。当采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜包钢绞线、钢镀铜、铝包铜等材料做接地装置时，其连接应符合本规范的规定。 |  | 已执行 |  | 符合 |
| 第3.3.1条 | 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时，不应小于0.6m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外外，接地体引出线的垂直部分和接地装置连接（焊接）部位外侧100mm范围内应做防腐处理；在做防腐处理前，表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 |  | 已执行 |  | 符合 |
| 项目总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监(副总监)： 年 月 日 |  |  |