SF6断路器施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-1                                                           编号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》（GBJ147-1990） |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.4.1 在验收时应进行下列检查： 3、断路器及其操动机构的的联动应正常，无卡阻现象；分、合闸指示正确；辅助开关动作正确可靠。 4、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规定；电气回路传动正确。 5、六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合规定。 6、接地良好。 |  |  |  | 表5B-1 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

主变压器施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-2                                                           编号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》（GBJ147-1990） |  |  |  |  |  |
| 1 | 第2.3.2条：当含氧量未达到18%以上时，人员不得进入。 |  |  |  | 表5B-2 |
| 2 | - 绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定试验合格后，方可注入变压器、电抗器中。 不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前，必须做混油试验。 |  |  |  | 表5B-2 |
| 3 | - 变压器、电抗器在试运行前，应进行全面检查，确认其符合运行条件时，方可投入试运行。检查项目如下： - 本体、冷却装置及所有附件应无缺陷，且不渗油 5、事故排油设施应完好，消防设施齐全。 7、接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求，接地应可靠铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不可用时其抽出端子均应接地；备用电流互感器二次端子应短接接地； 9、分接头的位置应符合运行要求；有载调压切换装置的远方操作应 动作可靠，指示位置正确。套管顶部结构的接触及密封应良好。 13、变压器、电抗器的全部电气试验应合格；保护装置整定值符合规定；操作及联动试验正确。 |  |  |  | 表5B-2 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

母线安装施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-3                                                           编号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》（GBJ149-1990） |  |  |  |  |  |
| 1 | 第2.4.9条：母线施焊前，焊工必须经过考试合格。 |  |  |  | 表5B-3 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

电缆敷设施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-4                                                           编号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006） |  |  |  |  |  |
| 1 | 第4.2.9条：金属电缆支架全长均应有良好的接地。 |  |  |  | 表5B-4 |
| 2 | 第5.2.6条：直埋电缆在直线段每隔50～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处。应设置明显的方位标志或标桩。 |  |  |  | 表5B-4 |
| 3 | 第7.0.1条 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工。 |  |  |  | 表5B-4 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

电气设备接地施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-5                                                           编号：                          1/3

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006） |  |  |  |  |  |
| 1 | 第3.1.1条 电气装置的下列金属部分。均应接地或接零： 1 电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳： 2 电气设备的传动装置； 3 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门： 4 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座： 5 交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的。应保证金属软管段接地畅通； 6 电缆桥架、支架和井架： 7 装有避雷线的电力线路杆塔； 8 装在配电线路杆上的电力设备； 9 在非沥青地面的居民区内，不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中无避雷线的架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔； 10 承载电气设备的构架和金属外壳； 11 发电12 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的外壳接地端子和箱式变电站的金属箱体；机中性点柜外壳、发电机出线柜、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分； 13 电热设备的金属外壳： 14 铠装控制电缆的金属护层： 15 互感器的二次绕组。 |  |  |  | 表5B-5 |
| 2 | 第3.1.3条： 需要接地的直流系统的接地装置应符合下列要求： 1、 能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设。不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属的连接： 3、 直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接；当无绝缘隔离装置时。相互间的距离不应小于1m： |  |  |  | 表5B-5 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

电气设备接地施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-5                                                           编号：                         2/3

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006） |  |  |  |  |  |
| 3 | 第3.1.4条： 接地线不应作其他用途。 |  |  |  | 表5B-5 |
| 4 | 第3.3.5条： 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接，严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线。且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求，连接引线应便于定期进行检查测试。 |  |  |  | 表5B-8 |
| 5 | 3.3.12 发电厂、变电所电气装置下列部位应专门敷设接地线直接与接地体或接地母线连接： 1 发电机机座或外壳、出线柜，中性点柜的金属底座和外壳。封闭母线的外壳： 2 高压配电装置的金属外壳； 3 110kV及以上钢筋混凝土构件支座上电气设备金属外壳； 4 直接接地或经消弧线圈接地的变压器、旋转电机的中性点： 5 高压并联电抗器中性点所接消弧线圈、接地电抗器、电阻接地端子： 6 GIS接地端子： 7 避雷器、避雷针、避雷线等接地端子。 |  |  |  | 表5B-10 |
| 6 | 3.3.13 避雷器应用最短的接地线与主接地网连接。 |  |  |  | 表5B-10 |
| 7 | 3.3.15 高压配电间隔和静止补偿装置的栅栏门铰链处应用软铜线连接，以保持良好接地。 |  |  |  | 表5B-10 |
| 8 | 3.3.16 高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置的金属屏蔽外壳。高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和与其连接的金属管道均应接地，并宜与接地干线连接。与高频滤波器相连的射频电缆应全程伴随100mm2以上的铜质接地线。 |  |  |  | 表5B-11 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

电气设备接地施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-5                                                           编号：                         3/3

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006） |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.3.19 保护屏应装有接地端子。并用截面不小于4mm2的多股铜线和接地网直接连通。装设静态保护的保护屏，应装设连接控制电缆屏蔽层的专用接地铜排，各盘的专用接地铜排互相连接成环。与控制室的屏蔽接地网连接。用截面不小于100mm2的绝缘导线或电缆将屏蔽电网与一次接地网直接相连。 |  |  |  | 表5B-11 |
| 10 | 3.6.1 携带式电气设备应用专用芯线接地，严禁利用其他用电设备的零线接地；零线和接地线应分别与接地装置相连接。 |  |  |  | 表5B-15 |
| 11 | 3.6.2 携带式电气设备的接地线应采用软铜绞线。其截面不小于1.5mm2。 |  |  |  | 表5B-15 |
| 12 | 3.7.10 接地线与杆塔的连接应接触良好可量接地电阻。 |  |  |  | 表5B-16 |
| 13 | 3.7.11 架空线路杆塔的每一腿都应与接地多点接地以保证可靠性。 |  |  |  | 表5B-16 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

GIS接地施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-6                                                           编号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006） |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.3.14 全封闭组合电器的外壳应按制造厂规定接地；法兰片间应采用跨接线连接，并应保证良好的电气通路。 |  |  |  | 表5B-13 |
| 2 | 3.4.8 发电厂、变电站GIS的接地线及其连接应符合以下要求： 1 GIS基座上的每一根接地母线，应采用分设其两端的接地线与发电厂或变电站的接地装置连接。接地线应与GIS区域环形接地母线连接。接地母线较长时，其中部应另加接地线，并连接至接地网； 2 接地线与GIS接地母线应采用螺栓连接方式； 3 当GIS露天布置或装设在室内与土壤直接接触的地面上时。其接地开关、氧化锌避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处，宜装设集中接地装置； 4 GIS室内应敷设环形接地母线。室内各种设备需接地的部位应以最短路径与环形接地母线连接。GIS置于室内楼板上时。其基座下的钢筋混凝土地板中的钢筋应焊接成网，并和环形接地母线连接。 |  |  |  | 表5B-13 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

电缆接地施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-7                                                           编号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006） |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.3.11 当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地；由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。 |  |  |  | 表5B-9 |
| 2 | 3.8.8 连接两个变电站之间的导引电缆的屏蔽层必须在离变电站接地网边沿50～100m处可靠接地，以大地为通路，实施屏蔽层的两点接地。一般可在进变电站前的最后一个工井处实施导引电缆的屏蔽层接地。接地极的接地电阻R≤4Ω。 |  |  |  | 表5B-17 |
| 3 | 3.8.9 屏蔽电源电缆、屏蔽通信电缆和金属管道引入室内前应水平直埋10m以上，埋深应大于0.6m，电缆屏蔽层和铁管两端接地，并在入口处接入接地装置。如不能埋入地中，至少应在金属管道室外部分沿长度均匀分布在两处接地，接地电阻应小于10Ω；在高土壤电阻率地区，每处的接地电阻不应大于30Ω，且应适当增加接地处数。 |  |  |  | 表5B-17 |
| 4 | 3.8.10 微波塔上同轴馈线金属外皮的上端及下端应分别就近与铁塔连接，在机房入口处与接地装置再连接一次；馈线较长时应在中间加一个与塔身的连接点；室外馈线桥始末两端均应和接地装置连接。 |  |  |  | 表5B-17 |
| 5 | 3.8.11 微波塔上的航标灯电源线应选用金属外皮电缆或将导线穿入金属管。金属外皮或金属管至少应在上下两端与塔身结构连接，进机房前应水平直埋10米以上，埋深应大于0.6米。 |  |  |  | 表5B-17 |
| 6 | 3.9.1 110kV及以上中性点有效接地系统单芯电缆的电缆终端金属护层，应通过接地刀闸直接与变电站接地装置连接。 |  |  |  | 表5B-9 |
| 7 | 3.9.4 110kV以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。 |  |  |  | 表5B-9 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

屋内接地线施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-8                                                           编号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006） |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.2.9 不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头，且两端应采用软铜线连接。 |  |  |  | 表5B-7 |
| 2 | 3.3.4 接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。 |  |  |  | 表5B-7 |
| 3 | 3.8.3 位于发电厂、变电站或开关站的通信站的接地装置应至少用2根规格不小于40mm×4mm的镀锌扁钢与厂、站的接地网均压相连。 |  |  |  | 表5B-17 |
| 4 | 3.10.2 配电变压器等电气装置安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时。其接地装置应与建筑物基础钢筋等相连。 |  |  |  | 表5B-18 |
| 5 | 3.10.3 引入配装置室的每条架空线路安装的避雷器的接地线，应与配电装置室的接地装置连接，但在入地处应敷设集中接地装置。 |  |  |  | 表5B-18 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

屋外地网施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-9                                                          编号：

| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.2.4 人工接地网的敷设应符合以下规定： 1 人工接地网的外缘应闭合。外缘各角应做成圆弧形，圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半； 2 接地网内应敷设水平均压带。按等间距或不等间距布置； 3 35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处，应铺设碎石、沥青路面或在地下装设2条与接地网相连的均压带。 |  |  |  |  | 表5B-6 |
| 2 | 3.2.5 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材，水平敷设的可采用圆钢和扁钢，垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置，应适当加大截面，或采用阴极保护等措施。不得采用铝导体作为接地体或接地线。当采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜包钢、铜包钢绞线、钢镀铜、铅包铜等材料作接地装置时，其连接应符合本规范的规定。 |  |  |  |  | 表5B-6 |
| 3 | 3.3.1 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时，不应小于0.6m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外-接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位外侧100mm范围内应做防腐处理；在做防腐处理前，表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 |  |  |  |  | 表5B-6 |
| 4 | 3.3.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处，均应用钢管或角钢等加以保护。 接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套，有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐，应在焊痕外100mm内做防腐处理。 |  |  |  |  | 表5B-7 |
| 5 | 3.11.3 接地装置的安装应符合以下要求： 1 接地极的型式、埋入深度及接地电阻值应符合设计要求： 2 穿过墙、地面、楼板等处应有足够坚固的机械保护措施； 3 接地装置的材质及结构应考虑腐蚀而引起的损伤。必要时采取措施。防止产生电腐蚀。 |  |  |  |  | 表5B-6 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

避雷针（线、带、网）施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-10                                                          编号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006） |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.5.1 避雷针(线、带、网)的接地除应符合本章上述有关规定外，尚应遵守下列规定： 1 避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊(放热焊接)； 2 避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施； 3 建筑物上的防雷设施采用多根引下线时。应在各引下线距地面1.5～1.8m处设置断接卡，断接卡应加保护措施； 4 装有避雷针的金属简体，当其厚度不小于4mm时，可作避雷针的引下线。简体底部应至少有2处与接地体对称连接： 5 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时。应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面； 6 独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时，该接地装置可与接地网连接，但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点。沿接地体的长度不得小于15m； 7 独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m； 8 发电厂、变电站配电装置的架构或屋顶上的避雷针(含悬挂避雷线的构架)应在其附近装设集中接地装置。并与主接地网连接。 |  |  |  | 表5B-14 |
| 2 | 3.5.2 建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。 |  |  |  | 表5B-14 |
| 3 | 3.5.3 装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线。必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线。电缆的金属护层或金属管必须接地，埋入土壤中的长度 应在10m以上。方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。 |  |  |  | 表5B-14 |
| 4 | 3.5.5 避雷针(网、带)及其接地装置，应采取自下而上的施工程序。首先安装集中接地装置，后安装引下线，最后安装接闪器。 |  |  |  | 表5B-14 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

接地线焊接施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-11                                                          编号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006） |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.4.1 接地体(线)的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线，应用镀锌螺栓连接；有色金属接地线不能采用焊接时。可用螺栓连接、压接、热剂焊(放热焊接)方式连接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片。 螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149的规定处理。不同材料接地体间的连接应进行处理。 |  |  |  | 表5B-12 |
| 2 | 3.4.2 接地体(线)的焊接应采用搭接焊，其搭接长度必须符合下列规定： 1 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)； 2 圆钢为其直径的6倍； 3 圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍： 4 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 |  |  |  | 表5B-12 |
| 3 | 3.4.3 接地体(线)为铜与铜或铜与钢的连接工艺采用热剂焊(放热焊接)时，其熔接接头必须符合下列规定： 1 被连接的导体必须完全包在接头里； 2 要保证连接部位的金属完全熔化，连接牢固： 3 热剂焊(放热焊接)接头的表面应平滑； 4 热剂焊(放热焊接)的接头应无贯穿性的气孔。 |  |  |  | 表5B-12 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

旋转电机施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-12                                                          编号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范》（GB50170-2006） |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1.3 采用条型底座的电机应有2个及以上明显的接地点。 |  |  |  | 表5B-19 |
| 2 | 2.3.8 穿转子时，不得碰伤定子绕组或铁芯。 |  |  |  | 表5B-19 |
| 3 | 2.3.12 电机的引线及出线的安装应符合下列要求： 1 引线及出线的接触面良好、清洁、无油垢。镀银层不应锉磨； 2 引线及出线的连接应使用力矩扳手紧固，当采用钢质螺栓时，连接后不得构成闭合磁路： 3 大型发电机的引线及出线连接后，应做相关试验检查，按制造厂的规定进行绝缘包扎处理。 |  |  |  | 表5B-19 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

盘、柜安装施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-13                                                          编号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-1972） |  |  |  |  |  |
| 1 | 第2.0.9条：手车式柜的安装尚应符合下列要求： 1、检查防止电气误操作的“五防”装置齐全，并动作可靠。 |  |  |  | 表5B-20 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

35KV及以下架空电力线路施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-14                                                         编号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-1992） |  |  |  |  |  |
| 1 | 第4.0.15条：35kV架空电力线路的瓷悬式绝缘子，安装前应采用不低于5000V的兆欧表逐个进行绝缘电阻测定。在干燥情况下，绝缘电阻值不得小于500MΩ。 |  |  |  | 表5B-21 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

低压电器施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-15                                                         编号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-1996） |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.0.4 电器的外部接线，应符合下列要求： 2.0.4.3 电源侧进线应接在进线端，即固定触头接线端；负荷侧出线应接在出线端，即可触头接线端。 2.0.4.6 连接处不同相的母线最小电气间隙，应符合表2.0.4的规定。 |  |  |  | 表5B-22 |
| 2 | 3.0.2 低压断路器的安装，应符合下列要求： 3.0.2.2 低村断路器与熔断器配合使用时，熔断器应安装在电源侧。 |  |  |  | 表5B-22 |
| 3 | 3.0.3 低压断路器的接线，应符合下列要求： 3.0.3.1 裸露在箱体外部且易触及的导线端子，应加绝缘保护。 |  |  |  | 表5B-22 |
| 4 | 5.0.1 住宅电器的安装应符合下列要求： 5.0.1.1 集中安装的住宅电器，应在其明显部位设警告标志。 5.0.1.2 住宅电器安装完毕，调整试验合格后，宜对调整机构进行封锁处理。 |  |  |  | 表5B-22 |
| 5 | 7.0.3 按钮的安装应符合下列要求： 7.0.3.3 集中在一起安装的按钮应有编号或不同的识别标志，“紧急”按钮应有明显标志，并设保护罩。 |  |  |  | 表5B-22 |
| 6 | 10.0.1 熔断器及熔体的容量，应符合设计要求，并核对所保护电气设备的容量与熔体相匹配；对后备保护、限流、自复、半导体器件保护等有专用功能的熔断器，严禁替代。 |  |  |  | 表5B-22 |
| 7 | 10.0.5 安装具有几种规格的熔断器，应在底座旁标明规格。 |  |  |  | 表5B-22 |
| 8 | 10.0.8 螺旋式熔断器的安装，其底座严禁松动，电源应接在熔芯引出的端子上。 |  |  |  | 表5B-22 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

起重机安装施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-16                                                         编号：                         1/2

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范》（GB50256-1996） |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.0.11 起重机非带电金属部分的接地，应符合下列要求： 1.0.11.1 装有接地滑接器时，滑接器与轨道或接地滑接线，应可靠接触。 1.0.11.2 司机室与起重机本体用螺栓连接时，应进行电气跨接；其跨接点不应少于两处。跨接宜采用多股软铜钱，其截面面积不得小于16mm2,两端压接接线端子应用镀锌螺栓固定；当采用圆钢或扁钢进行跨接时，圆钢直径不得小于12mm2，扁钢截面的宽度和厚度不得小于40mm×4mm。 1.0.11.3 起重机的每条轨道，应设两点接地。在轨道之间的接头处，宜作电气跨接；接地电阻应小于4Ω。 |  |  |  | 表5B-23 |
| 2 | 2.0.1 滑接线的布置，应符合设计要求；当设计无规定时，应符合下列要求： 2.0.1.1 滑接线距离地面的高度，不得低于3.5m；在有汽车通过部分滑接线距离地面的高度，不得低于6m。 2.0.1.2 滑接线与设备和氧气管道的距离，不得小于1.5m;与易燃气体、液体管道的距离，不得小于3m；与一般管道的距离，不得小于1m。 2.0.1.3 裸露式滑接线应与司机室同侧安装；当工作人员上下有碰触滑接线危险时，必须设有遮拦保护。 |  |  |  | 表5B-24 |
| 3 | 3.0.1 起重机上的配线，应符合下列要求： 3.0.1.1 起重机上的配线除弱电系统外，均应采用额定电压不低于500V的铜芯多股电线或电缆。多股电线截面面积不得小1.5 mm2,多股电缆截面面积不得小于1.0 mm2。 3.0.1.2 在易受机械损伤、热辐射或有润滑油滴落部位，电线或电缆应装于钢管、线槽、保护罩内或采取隔热保护措施。 |  |  |  | 表5B-24 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

起重机安装施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-16                                                         编号：                        2/2

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》（GB50256-1996） |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.0.5 行程限位开关、撞杆的安装，应符合下列要求： 4.0.5.1 起重机行程限位开关动作后，应能自动切断相关电源，并应使起重机各机构在下列位置停止： （1） 吊钩、抓斗升到离极限位置不小于100mm处；起重臂升降的极限角度符合产品规定。 （2） 起重机桥架和小车等，离行程末端不得小于200mm处。 （3） 一台起重机临近另一台起重机，相距不得小于400mm处。 4.0.5.2 撞杆的装设及其尺寸的确定，应保证行程限位开关可靠动作，撞杆及撞杆支架在起重机工作时不应晃动。撞杆宽度应能满足机械（桥架及小车）横向窜动范围的要求，撞杆的长度应能满足机械（桥架及小车）最大制动距离的要求。 4.0.5.3 撞杆在调整定位后，应固定可靠。 |  |  |  | 表5B-24 |
| 5 | 4.0.7 照明装置的安装，应符合下列要求： 4.0.7.1 起重机主断路器切断电源后，照明不应断电。 4.0.7.3 照明回路应设置专用零线或隔离变压器，不得利用电线管或起重机本身的接地线作零线。 |  |  |  | 表5B-24 |
| 6 | 4.0.8 当起重机的某一机构是由两组在机械上互不联系的电动机驱动时，两台电动机应有同步运行和同时断电的保护装置。 |  |  |  | 表5B-24 |
| 7 | 4.0.9 起重机防止桥架扭斜的联锁保护装置，应灵敏可靠。 |  |  |  | 表5B-24 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

起重机试运强制性条文执行检查表

表号：5-C-17                                                         编号：

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》（GB50256-1996） |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.0.11 起重量限制器的调试，应符合下列要求： 4.0.11.1 起重限制器综合误差，不应大于8%。 4.0.11.2 当载荷达到额定起重量的90%时，应能发出提示性报警信号。 4.0.11.3 当载荷达到额定起重量的110%时，应能自动切断起升机构电动机的电源，并应发现禁止性报警信号。 |  |  |  | 表5B-25 |
| 2 | 5.0.3 当进行静负荷试运时，电气装置应符合下列要求： 5.0.3.1 逐级增加到额定负荷，分别作起吊试验，电气装置均应正常。 5.0.3.2 当起吊1.25倍的额定负荷距地面高度为100～200mm处，悬空时间不得小于10min,电气装置应无异常现象。 |  |  |  | 表5B-25 |
| 3 | 5.0.4 当进行动负荷试运时，电气装置应符合下列要求： 5.0.4.2 各机构的动负荷试运，应在1.1倍额定载荷下分别进行，在整个试验过程中，电气装置均应工作正常，并应测取各电动机的运行电流。 |  |  |  | 表5B-25 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

危险环境电气装置施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-18                                                         编号：                        1/5

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 爆炸和火灾施工及验收规范》（GB50257-1996） |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.0.7 在扩建与改建工程中，必须遵守生产厂安全生产（运行）规程中与施工有关的安全规定。对重要工序，必须事先制定专项安全技术措施。 |  |  |  | 表5B-26 |
| 2 | 2.1.2 防爆电气设备应有“EX”标志和标明防爆电气设备的类型、级别、组别的标志的铭牌，并在铭牌上标明国家指定的检验单位发给的防爆合格证号。 |  |  |  | 表5B-26 |
| 3 | 2.1.4 防爆电气设备接线盒内部接线紧固后，裸露带电部分之间与金属外壳之间的电气间隙和爬电距离，不应小于表A.0.1的规定。本质安全电路与非本质安全电路裸露导体之间的电气间隙和爬电距离，不得小于表A.0.2的规定值。 |  |  |  | 表5B-26 |
| 4 | 2.1.5 防爆电气设备的进线口与电缆、导线应能可靠地接线和密封，多余的进线口其弹性密封垫和金属垫片应齐全，并应将压紧螺母拧紧使进线口密封。 |  |  |  | 表5B-26 |
| 5 | 2.1.8 事故排风机的按钮，应单独安装在便于操作的位置，且应有特殊标志。 |  |  |  | 表5B-26 |
| 6 | 2.2.4 正常运行时产生火花或电弧的隔爆型电气设备，其电气联锁装置必须可靠；当电源接通时壳盖不应打开，而壳盖打开后电源不应接通。用螺栓紧固的外壳应检查“断电后开盖”警告牌，并应完好。 |  |  |  | 表5B-26 |
| 7 | 2.4.2 进入通风、充气系统及电气设备内的空气或气体应清洁，不得含有爆炸性混合物及其他有害物质。 |  |  |  | 表5B-28 |
| 8 | 2.4.3 通风过程排出的气体，不宜排入爆炸危险环境，当排入爆炸性气体环境2区时，必须采取防止火花和炙热颗粒从电气设备及其通风系统吹出的有效措施。 |  |  |  | 表5B-28 |
| 9 | 2.4.4 通风、充气系统的电气联锁装置，应按先通风后供电、先停电后停风的程序正常动作。在电气设备通电启动前，外壳内的保护气体的体积不得小于产品技术规定的最小换气体积与5倍的相连管道容积之和。 |  |  |  | 表5B-28 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

危险环境电气装置施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-18                                                         编号：                        2/5

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 爆炸和火灾施工及验收规范》（GB50257-1996） |  |  |  |  |  |
| 10 | 2.4.5 微压继电器应装设在风压、气压最低点的出口处。运行中电气设备及通风、充气系统内的风压、气压值不应低于产品技术条件中规定的最低所需压力值。当低于规定值时，微压继电器应可靠动作，并应符合下列要求： 2.4.5.1 在爆炸性气体环境为1区时，应能可靠地切断电源。 2.4.5.2 在爆炸性气体环境为2区时，应能可靠地发出警告信号。 |  |  |  | 表5B-28 |
| 11 | 2.4.6 运行中的正压型电气设备内部火花、电弧，不应从缝隙或出风口吹出。 |  |  |  | 表5B-28 |
| 12 | 2.6.2 与本质安全型电气设备配套的关联电气设备的型号，必须与本质安全型电气设备铭牌中的关联电气设备的型号相同。 |  |  |  | 表5B-26 |
| 13 | 2.6.3 关联电气设备中的电源变压器，应符合下列要求： 2.6.3.1 变压器的铁芯和绕组间的屏蔽，必须有一点可靠接地。 |  |  |  | 表5B-26 |
| 14 | 2.6.4 独立供电的本质安全型电气设备的电池型号、规格，应符合其电气设备铭牌中的规定，严禁任意改用其他型号、规格的电池。 |  |  |  | 表5B-26 |
| 15 | 2.6.5 防爆安全栅应可靠接地，其接地电阻应符合设计和设备技术条件的要求。 |  |  |  | 表5B-26 |
| 16 | 2.7.5 粉尘防爆电气设备安装后，应按产品技术要求做好保护装置的调整和试操作。 |  |  |  | 表5B-26 |
| 17 | 3.1.3 爆炸危险环境内采用的低压电缆和绝缘导线，其额定电压必须高于线路的工作电压，且不得低于500V，绝缘导线必须敷设于钢管内。 电气工作中性线绝缘层的额定电压，应与相线电压相同，并应在同一护套或钢管内敷设。 |  |  |  | 表5B-26 |
| 18 | 3.1.6 爆炸危险环境除本质安全电路外，采用的电缆或绝缘导线，其铜、铝线芯最小截面应符合表3.1.6的规定。 |  |  |  | 表5B-28 |
| 19 | 3.2.1 电缆线路在爆炸危险环境内，电缆间不应直接连接。在非正常情况下，必须在相应的防爆接线盒或分线盒内连接或分路。 |  |  |  | 表5B-28 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

危险环境电气装置施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-18                                                         编号：                       3/5

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 爆炸和火灾施工及验收规范》（GB50257-1996） |  |  |  |  |  |
| 20 | 3.2.2 电缆线路穿过不同危险区域或界壁时，必须采取下列隔离密封措施： 3.2.2.1 在两级区域交界处的电缆沟内，应采取充砂、填阻火堵料或加设防火隔墙。 3.2.2.2 电缆通过与相邻区域共用的隔墙、楼板、地面及易受机械损伤处，均应加以保护；留下的孔洞，应堵塞严密。 3.2.2.3 保护管两端的管口处，应将电缆周围用非燃性纤维堵塞严密，再堵塞密封胶泥，密封胶泥填塞深度不得小于管子内径，且不得小于40mm。 |  |  |  | 表5B-28 |
| 21 | 3.3.4 在爆炸性气体环境1区、2区和爆炸性粉尘环境10区的钢管配线，在下列各处应装设不同型式的隔离密封件： 3.3.4.1 电气设备无密封装置的进线口。 3.3.4.2 管路通过与其他任何场所相邻的隔墙时，应在隔墙的任一侧装设横向式隔离密封件。 3.3.4.3 管路通过楼板或地面引入其他场所时，均应在楼板或地面的上方装设纵向式密封件。 3.3.4.4 管径为50mm及以上的管路在距引入接线箱450mm以内及每距15m处，应装设一隔离密封件。 |  |  |  | 表5B-26 |
| 22 | 4.1.2 电气开关和正常运行产生火花或外壳表面温度较高的电气设备，应远离可燃物质的存放地点，其最小距离不应小于3米。 |  |  |  | 表5B-26 |
| 23 | 4.2.9 10kV及以下架空线路，严禁跨越火灾危险环境；架空线路与火灾危险环境的水平距离，不应小于杆塔高度的1.5倍。 |  |  |  | 表5B-26 |
| 24 | 5.1.1 在爆炸危险环境的电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分，均应接地。 |  |  |  | 表5B-26 |
| 25 | 5.1.2 在爆炸气体环境1区或爆炸性粉尘环境10区内所有的电气设备以及爆炸性气体环境2区内除照明灯具以外的其他电气设备，应采用专用的接地线；该专用接地线若与相线敷设在同一保护管内时，应具有与相线相等的绝缘。金属管线、电缆的金属外壳等，应作为辅助接地线。 |  |  |  | 表5B-27 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

危险环境电气装置施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-18                                                         编号：                        4/5

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 爆炸和火灾施工及验收规范》（GB50257-1996） |  |  |  |  |  |
| 26 | 5.1.3 在爆炸性粉尘环境11区内可采用金属结构作为接地线，但不得利用输送爆炸危险物质的管道。 |  |  |  | 表5B-27 |
| 27 | 5.1.6 电气设备及灯具的专用接地线或接零保护线，应单独与接地线干线（网）相连，电气线路中的工作零线不得作为保护接地线用。 |  |  |  | 表5B-27 |
| 28 | 5.2.1 生产、贮存和装卸液化石油气、可燃气体、易燃液体的设备、贮罐、管道、机组，利用空气干燥、掺合、输送易产和静电的粉状、粒状的可燃固体物料的设备、管道以及可燃粉尘的袋式集尘设备，其防静电接地的安装，除应按照国家现行有关防静电接地的标准规范的规定外，尚应符合下列要求： 5.2.1.2 设备、机组、贮罐、管道等的防静电接地线，应单独与接地体或接地干线相连，除并列管道外不得互相串连接地。 5.2.1.3 防静电接地线的安装，应与设备、机组、贮罐等固定接地端子或螺栓连接，连接螺栓不应小于M10,并应有防松装置和涂以电力复合脂。当采用焊接端子时连接时，不得降低和损伤管道强度。 5.2.1.6 容量为50m3及以上的贮罐，其接地点不应少于两处，且接地点的间距不应大于30m，并应在罐体底部周围对称与接地体连接，接地体应连接成环形的闭合回路。 5.2.1.7 易燃或可燃液体的浮动式贮罐，在无防雷接地时，其罐顶与罐体之间应采用铜软线作不少于两处跨接，其截面不应小于25mm2，且其浮动式电气测量装置的电缆，应在引入贮罐处将铠装、金属外壳可靠地与罐体连接。 5.2.1.8 钢筋混凝土的贮罐或贮槽，沿其内壁敷设的防静电接地导体，应与引入的金属管道及电缆的铠装、金属外壳连接，并应引到罐、槽的外壁与接地体连接。 5.2.1.9 非金属的管道（非导电的）、设备等，其外壁上缠绕的金属丝网、金属带等，应紧贴其表面均匀地缠绕，并应可靠地接地。 5.2.1.10 可燃粉尘的袋式集尘设备，织入袋体的金属丝的接地端子应接地。 5.2.1.11 皮带传动的机组及其皮带的防静电接地刷、防护罩，均应接地。 |  |  |  | 表5B-27 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

危险环境电气装置施工强制性条文执行检查表

表号：5-C-18                                                         编号：                        5/5

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 爆炸和火灾施工及验收规范》（GB50257-1996） |  |  |  |  |  |
| 29 | 5.2.2 引入爆炸危险环境的金属管道、配线的钢管、电缆的铠装及金属外壳，均应在危险区域的进口处接地。 |  |  |  | 表5B-27 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

交接试验强制性条文执行检查表

表号：5-C-19                                                         编号：                        1/2

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB50150-2006） |  |  |  |  |  |
| 1 | 第3.0.1条 1测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数； 4定子绕组交流耐压试验： 5测量转子绕组的绝缘电阻： 18 测量相序； |  |  |  | 表5B-29 |
| 2 | 第4.0.1条： 1测量励磁绕组和电枢的绝缘电阻； 8检查电机绕组的极性及其连接的正确性； 9测量并调整电机电刷，使其处在磁场中性位置； |  |  |  | 表5B-30 |
| 3 | 第6.0.1条: 1测量绕组的绝缘电阻和吸收比： |  |  |  | 表5B-31 |
| 4 | 第7.0.1条 2测量绕组连同套管的直流电阻； 3检查所有分接头的变压比； 4检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性； 8测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数； |  |  |  | 表5B-32 |
| 5 | 第8.0.1条： 2测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数： |  |  |  | 表5B-33 |
| 6 | 第9.0.1条： 1测量绕组的绝缘电阻； 7检查接线组别和极性； 8误差测量； |  |  |  | 表5B-34 |
| 7 | 第12.0.1条： - 测量每相导电回路的电阻； - 交流耐压试验； |  |  |  | 表5B-35 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |

交接试验强制性条文执行检查表

表号：5-C-19                                                         编号：                        2/2

| 单位工程名称 |  |  | 分部工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 序号 | 强制性条文内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB50150-2006） |  |  |  |  |  |
| 8 | 第13.0.1条： 2 测量每相导电回路的电阻； 12 测量断路器内sF6气体的含水量； 13 密封性试验； |  |  |  | 表5B-36 |
| 9 | 第14.0.1条： - 测量主回路的导电电阻： - 主回路的交流耐压试验： - 密封性试验： - 测量六氟化硫气体含水量； |  |  |  | 表5B-37 |
| 10 | 第18.0.1条： - 测量绝缘电阻： 5 检查电缆线路两端的相位： |  |  |  | 表5B-38 |
| 11 | 第21.0.1条： 1 测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻； |  |  |  | 表5B-39 |
| 12 | 第25.0.1条： 1 测量绝缘子和线路的绝缘电阻； 3 检查相位； |  |  |  | 表5B-40 |
| 13 | 第26.0.1条： 2 接地阻抗。 |  |  |  | 表5B-41 |
| 项目部总工： 年 月 日 |  |  | 项目总监（副总监）： 年 月 日 |  |  |