表4.2.2  电力变压器施工强制性条文执行记录表

编号

| 工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  |  | 建设单位名称 | 图木舒克市四通新能源有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | SVG成套设备安装 |  |  |  | 检查项目 | SVG变压器安装及实验 |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  |  | 项目经理 | 张乐兵 |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-1990 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》的规定试验合格后，方可注入变压器、电抗器中。不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前，必须做混油试验。 |  | 简化分析 |  |  |  | 变压器油试验报告 |
|  |  | 耐压试验 |  |  |  |  |
|  |  | 混油试验 |  |  |  |  |
| 2.10.2 电力 变压器、电抗器在试运行前，应进行全面检查，确认其符合运行条件时，方可投入运行。检查项目如下： 一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷，且不渗油。 |  | 1、本体检查 |  |  |  | 安装记录 |
|  |  | 2、冷却装置及附件检查 |  |  |  |  |
|  |  | 3、整体密封检查 |  |  |  |  |
| 7、接地引下线及与主接地网的连接应满足设计要求，接地应可靠。 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应接地；备用电流互感器二次端子应短接接地；套管顶部结构的接触及密封应良好。 |  | 铁芯和夹件接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子接地 |  |  |  | 安装记录 |
|  |  | 电流互感器备用二次端子短接接地 |  |  |  |  |
|  |  | 套管顶部结构的接触及密封 |  |  |  |  |
| 9、分接头的位置应符合运行要求；有载调压切换装置的远方操作应动作可靠，指示位置正确。 |  | 分接头位置 |  |  |  | 试验报告 |
|  |  | 有载调压切换装置 |  |  |  |  |
| 13、电力变压器、电抗器的全部电气试验应合格；保护装置整定值符合规定；操作及联动试验正确。 |  | 试验项目 |  |  |  | 试验报告 传动试验 |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表6.1.2  变电站设备接地强制性条文执行记录表

编号

| 单位工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  |  | 建设单位名称 |  |  | 图木舒克市四通新能源有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 全站防雷及接地装置安装 |  |  | 检查项目 |  |  | 接地装置安装 |  |  |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  | 项目经理 |  |  | 张乐兵 |  |  |
| 强制性条文内容 |  | 执行内容 |  |  |  | 执行情况 |  |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 电气装置的下列金属部分，均应接地或接零：电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳； |  | 接地检查 |  |  |  |  |  |  | 接地检查记录 |
| 2 电气设备的传动装置； |  | 接地检查 |  |  |  |  |  |  | 接地检查记录 |
| 3 屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门； |  | 接地检查 |  |  |  |  |  |  | 接地检查记录 |
| 4 配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等的金属框架和底座； |  | 接地检查 |  |  |  |  |  |  | 接地检查记录 |
| 5 交直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的，应保证金属软管段接地畅通； |  | 接地检查 |  |  |  |  |  |  | 检查记录 |
| 6 电缆桥架、支架和井架； |  | 接地检查 |  |  |  |  |  |  | 接地检查记录 |
| 7承载电气设备的构架和金属外壳； |  | 接地检查 |  |  |  |  |  |  | 接地检查记录 |
| 8 电热设备的金属外壳； |  | 接地检查 |  |  |  |  |  |  | 接地检查记录 |
| 9 铠装控制电缆的金属护层； |  | 接地检查 |  |  |  |  |  |  | 接地检查记录 |
| 10 互感器二次绕组。 |  | 接地检查 |  |  |  |  |  |  | 接地检查记录 |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表6.4.2  重要设备和设备架构接地施工强制性条文执行记录表

编号

| 单位工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  |  | 建设单位名称 | 图木舒克市四通新能源有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 全站防雷及接地装置安装 |  |  |  | 检查项目 | 接地装置安装 |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  |  | 项目经理 | 张乐兵 |
| 强制性条文内容 |  | 执行内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求，连接引线应便于定期进行检查测试。 |  | 连接方式 |  |  |  | 接地检查记录 |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表6.6.2  电气装置本体接地施工强制性条文执行记录表

编号

| 单位工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  |  | 建设单位名称 |  | 图木舒克市四通新能源有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 全站防雷及接地装置安装 |  |  |  | 检查项目 |  | 接地装置安装 |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  |  | 项目经理 |  | 张乐兵 |
| 强制性条文内容 |  |  | 执行内容 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.12 光伏电站、开关站电气装置下列部位应专门敷设接地线直接与接地体或接地母线连接： 1 高压配电装置的金属外壳； |  |  | 连接方式 |  |  |  | 接地检查记录 |
| 2 110KV及以上钢筋混凝土构件支座上电气设备金属外壳； |  |  | 连接方式 |  |  |  | 接地检查记录 |
| 3 直接接地或经消弧线圈接地的变压器、旋转电机的中性点； |  |  | 连接方式 |  |  |  | 接地检查记录 |
| 4 高压并联电抗器中性点所接消弧线圈、接地电抗器、电阻器等的接地端子； |  |  | 连接方式 |  |  |  | 接地检查记录 |
| 5 GIS接地端子； |  | 连接方式 |  |  |  |  | 接地检查记录 |
| 6 避雷器、避雷针、避雷线等接地端子。 |  | 连接方式 |  |  |  |  | 接地检查记录 |
| 3.3.13 避雷器应用最短的接地线与主接地网连接。 |  | 直线连接 |  |  |  |  | 接地检查记录 |
| 3.3.15 高压配电间隔和静止补偿装置的栅栏门绞链处应用软铜线连接，以保持良好接地。 |  | 软铜线连接 |  |  |  |  | 接地检查记录 |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表6.7.2  变电站附属及二次设备接地施工强制性条文执行记录表

编号

| 单位工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  |  | 建设单位名称 |  | 图木舒克市四通新能源有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 全站防雷及接地装置安装 |  |  |  | 检查项目 |  | 接地装置安装 |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  |  | 项目经理 |  | 张乐兵 |
| 强制性条文内容 |  |  | 执行内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.16 高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置的金属屏蔽外壳，高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和与其连接的金属管道均应接地，并宜与接地干线连接。与高频滤波器相连的射频电缆应全程伴随100mm2以上的铜质接地线。 |  | 屏蔽外壳接地 |  |  |  | 接地检查记录 |  |
|  |  | 射频电缆接地方式 |  |  |  |  |  |
| 3.3.19 保护屏应装有接地端子，并用截面不小于4mm2的多股铜线和接地网直接连通。装设静态保护的保护屏，应装设连接控制电缆屏蔽层的专用接地铜排。各盘的专用接地铜排互相连接成环，与控制室的屏蔽接地网连接。用截面不小于100mm2的绝缘导线或电缆将屏蔽电网与一次接地网直接相连。 |  | 保护屏接地方式 |  |  |  | 接地检查记录 |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表4.1.2  断路器施工强制性条文执行记录表

编号

| 单位工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  | 建设单位名称 |  | 图木舒克市四通新能源有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 开关站室内设备安装 |  |  | 检查项目 |  | 断路器安装及调试 |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  | 项目经理 |  | 张乐兵 |
| 强制性条文内容 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |  |
| 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-1990 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 在验收时，应进行下列检查： 一、断路器及其操动机构的联动应正常，无卡阻现象；分、合闸指示正确；辅助开关动作正确可靠。 |  | 联动检查 |  |  | 传动记录 |  |
|  |  | 分合闸动作检查 |  |  |  |  |
|  |  | 辅助开关动作 |  |  |  |  |
| 二、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规定；电气回路传动正确。 |  | 报警值、闭锁值 |  | 报警值： 闭锁值: | 密度继电器试验报告 |  |
|  |  | 电气传动 |  |  |  |  |
|  |  | 气体含水量 |  | 气体含水量: |  |  |
|  |  | 断路器气体检漏 |  |  |  |  |
| 三、接地良好。 |  | 接地检查 |  |  | 安装记录 |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表6.14.2  配电装置接地施工强制性条文执行记录表

编号

| 工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  | 建设单位名称 |  | 图木舒克市四通新能源有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 全站防雷及接地装置安装 |  |  | 检查项目 |  | 接地装置安装 |  |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  | 项目经理 |  | 张乐兵 |  |
| 强制性条文内容 |  | 执行内容 |  |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.2 配电变压器等电气装置安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时，其接地装置应与建筑物基础钢筋相连。 |  | 与基础钢筋相连 |  |  |  |  | 接地检查记录 |
| 3.10.3 引入配电装置室的每条架空线路安装的避雷器的接地线，应与配电装置室的接地装置连接，但在入地处应敷设集中接地装置。 |  | 与配电装置室接地连接 |  |  |  |  | 接地检查记录 |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表8.0.2  盘、柜安装施工强制性条文执行记录表

编号

| 工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  | 建设单位名称 | 图木舒克市四通新能源有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 开关站室内设备安装 |  |  | 检查项目 | 二次设备安装 |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  | 项目经理 | 张乐兵 |
| 强制性条文内容 |  | 执行内容 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-1992 |  |  |  |  |  |
| 2.0.9 手车式柜的安装尚应符合下列要求： 检查防止电气误操作的“五防”装置齐全，并动作灵活可靠。 |  | “五防”装置齐全 |  |  | 安装调试记录 |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

表10.0.2  低压电气设备施工强制性条文执行记录表

编号

| 工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  |  | 建设单位名称 | 图木舒克市四通新能源有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 开关站室内设备安装 |  |  |  | 检查项目 | 室内设备安装及接线 |  |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  |  | 项目经理 | 张乐兵 |  |
| 强制性条文内容 |  | 执行内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |  |
| 《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB50254-1996 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0.4 电器的外部接线,应符合下列要求: 2.0.4.3 电源侧进线应接在进线端,即固定触头接线端；负荷侧出线应接在出线端,即可动触头接线端。 |  | 进出线接线方式 |  |  |  |  | 检查记录 |
| 2.0.4.6 连接处不同相的母线最小电气间隙，应符合表2.0.4的规定。 |  | 最小电气间隙 |  |  |  |  | 安装记录 |
| 3.0.2 低压断路器的安装，应符合下列要求： 3.0.2.2 低压断路器与熔断器配合使用时，熔断器应安装在电源侧。 |  | 熔断器安装位置 |  |  |  |  | 安装记录 |
| 7.0.3 按钮的安装应符合下列要求： 7.0.3.3 集中在一起安装的按钮应有编号或不同的识别标志，“紧急”按钮应有明显标志，并设保护罩。 |  | 按钮有明显标志 |  |  |  |  | 检查记录 |
|  |  | 保护罩的设置 |  |  |  |  |  |
| 10.0.1 熔断器及熔体的容量，应符合设计要求，并核对所保护电气设备的容量与熔体量相匹配；对后备保护、限流、自复、半导体器件保护等有专用功能的熔断器，严禁替代。 |  | 熔断器及熔体的容量 |  |  |  |  | 检查记录 |
|  |  | 专用熔断器设置 |  |  |  |  |  |
| 10.0.5 安装具有几种规格的熔断器，应在底座旁标明规格。 |  | 熔断器规格标识 |  |  |  |  | 检查记录 |
| 10.0.8 螺旋式熔断器安装，其底座严禁松动，电源应接在熔芯引出端子上。 |  | 电源引接位置 |  |  |  |  | 检查记录 |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表5.0.2  电缆施工强制性条文执行记录表

编号

| 工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  |  | 建设单位名称 |  | 图木舒克市四通新能源有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 全站防雷及接地装置安装 |  |  |  | 检查项目 |  | 电缆施工 |  |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  |  | 项目经理 |  | 张乐兵 |  |
| 强制性条文内容 |  |  | 执行内容 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |  |
| 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.9 金属电缆支架全长均应有良好的接地。 |  | 全长接地 |  |  |  |  |  | 电缆支架（桥架）验收记录 |
| 7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工。 |  | 施工措施 |  |  |  |  |  | 电缆防火施工措施编号 验收记录 |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表6.5.2  电缆接地施工强制性条文执行记录表

编号

| 工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  | 建设单位名称 | 图木舒克市四通新能源 有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 全站防雷及接地装置安装 |  |  | 检查项目 | 电缆铠装接地 |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  | 项目经理 | 张乐兵 |
| 强制性条文内容 |  | 执行内容 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 |  |  |  |  |  |
| 3.3.11 当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地；由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。 |  | 电缆头接地线接地位置 |  |  | 电缆接地检查记录 |
|  |  | 对地绝缘 |  |  |  |
| 3.9.1 110kV及以上中性点有效接地系统单芯电缆的电缆终端金属护层，应通过接地刀闸直接与变电站接地装置连接。 |  | 连接方式 |  |  | 接地检查记录 |
| 3.9.4 110kV以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。 |  | 连接方式 |  |  | 接地检查记录 |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

表6.8.2  接地体焊接施工强制性条文执行记录表

编号

| 工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  | 建设单位名称 |  |  | 图木舒克市四通新能源 有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 全站防雷及接地装置安装 |  |  | 检查项目 |  |  | 接地装置安装 |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  | 项目经理 |  |  | 张乐兵 |
| 强制性条文内容 |  | 执行内容 |  | 执行情况 |  |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 接地体（线）的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线，应用镀锌螺栓连接；有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接、压接、热剂焊（放热焊接）方式连接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片，螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GBJ149规定处理。不同材料接地体间的连接应进行处理。 |  | 连接方式 |  |  |  | 接地检查记录 |  |
|  |  | 连接可靠性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 接触面 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 接地体（线）的焊接应采用搭接焊，其搭接长度必须符合下列规定： 1 扁钢为其宽度的2倍（且至少3个棱边焊接）； |  | 搭接长度 |  |  |  | 接地检查记录 |  |
|  |  | 焊接面 |  |  |  |  |  |
| 2 圆钢为其直径的6倍； |  | 搭接长度 |  |  |  | 接地检查记录 |  |
| 3 圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍 |  | 搭接长度 |  |  |  | 接地检查记录 |  |
| 4 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，并应焊以由钢带弯成的弧形（或直角形）卡子或直接由钢带本身弯成弧形（或直角形）与钢管（或角钢）焊接。 |  | 焊接可靠 |  |  |  | 接地接查记录 |  |
| 3.4.3 接地体（线）为铜与铜或铜与钢之间的连接工艺采用热剂焊（放热焊接）时，其熔接接头必须符合下列规定： 1 被连接的导体必须完全包在接头里； |  | 熔焊要求 |  |  |  | 接地接查记录 |  |
| 2 要保证连接部位的金属完全熔化，连接牢固； |  | 熔焊要求 |  |  |  | 接地接查记录 |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表6.10.2  避雷针(带、网)施工强制性条文执行记录表

编号

| 工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  | 建设单位名称 | 图木舒克市四通新能源 有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 全站防雷及接地装置安装 |  |  | 检查项目 | 独立避雷针安装 |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  | 项目经理 | 张乐兵 |
| 强制性条文内容 |  | 执行内容 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 避雷针（线、带、网）的接地，除应符合本章上述有关规定外，尚应遵守下列规定： 1 避雷针（带）与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊（放热焊接）； |  | 连接方式 |  |  | 接地检查记录 |
| 2 避雷针（带）的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施； |  | 防腐措施 |  |  | 接地检查记录 |
| 3 建筑物上的防雷设施采用多根引下线时，应在各引下线距地面的1.5—1.8 m处设置断接卡，断接卡应加保护措施； |  | 设置断接卡 |  |  | 接地检查记录 |
|  |  | 保护措施 |  |  |  |
| 4 装有避雷针的金属筒体，当其厚度不小于4mm时，可作避雷针的引下线。筒体底部应至少有2处与接地体对称连接； |  | 两点对称 |  |  | 接地检查记录 |
| 5 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时，应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面； |  | 安装距离 |  |  | 接地检查记录 |
|  |  | 均压措施 |  |  |  |
| 6 独立避雷针（线）应设置独立的集中接地装置。当有困难时，该接地装置可与接地网连接，但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点，沿接地体的长度不得小于15m； |  | 集中接地装置 |  |  | 接地检查记录 |
|  |  | 长度核对 |  |  |  |
| 7 独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m； |  | 距离核对 |  |  | 接地检查记录 |
| 8 发电厂、变电站配电装置的架构或屋顶上的避雷针（含悬挂避雷线的构架）应在其附近装设集中接地装置，并与主接地网连接。 |  | 设置集中接地装置 |  |  | 接地检查记录 |
|  |  | 与主接地网连接 |  |  |  |
| 3.5.2 建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连成一个整体。 |  | 连成整体 |  |  | 接地检查记录 |
| 3.5.3 装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线，必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线。电缆的金属护层或金属管必须接地，埋入土壤中的长度应在10m以上，方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。 |  | 保护方式 |  |  | 接地检查记录 |
|  |  | 保护层接地 |  |  |  |
|  |  | 埋入长度 |  |  |  |
| 3.5.5 避雷针（网、带）及其接地装置，应采取自下而上的施工程序。首先安装集中接地装置，后安装引下线，最后安装接闪器。 |  | 施工程序 |  |  | 施工记录 |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

表6.3.2  接地线连接强制性条文执行记录表

编号

| 工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  | 建设单位名称 | 图木舒克市四通新能源 有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 全站防雷及接地装置安装 |  |  | 检查项目 | 接地装置安装 |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  | 项目经理 | 张乐兵 |
| 强制性条文内容 |  | 执行内容 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处，均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁，楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套，有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐，应在焊接痕外100mm内做防腐处理。 |  | 防护措施 |  |  | 接地检查记录 |
|  |  | 防腐措施 |  |  |  |
| 3.2.9 不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头，且两端应采用软铜线连接。 |  | 接地连接检查 |  |  | 接地装置检查记录 |
| 3.3.4 接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。 |  | 接地干线在不同的两点及以上与接地网相连接 |  | 点数： | 接地检查记录 |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

表13.2.2  电力变压器试验强制性条文执行记录表

编号

| 工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  | 建设单位名称 | 图木舒克市四通新能源 有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 室外电气设备安装 |  |  | 检查项目 | 变压器试验 |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  | 项目经理 | 张乐兵 |
| 强制性条文内容 |  | 执行内容 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 |  |  |  |  |  |
| 1 测量绕组连同套管的直流电阻 |  | 直流电阻测量 |  |  | 试验报告 |
| 2 检查所有分接头的电压比 |  | 各分接头的电压比测量 |  |  | 试验报告 |
| 3 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性 |  | 三相接线组别测量 |  |  | 试验报告 |
|  |  | 单相变压器引出线的极性测量 |  |  |  |
| 4 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数 |  | 绝缘电阻测量 |  |  | 试验报告 |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

表13.3.2  电抗器及消弧线圈试验强制性条文执行记录表

编号

| 工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  | 建设单位名称 | 图木舒克市四通新能源 有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 室外电气设备安装 |  |  | 检查项目 | 电抗器及消弧线圈试验 |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  | 项目经理 | 张乐兵 |
| 强制性条文内容 |  | 执行内容 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 |  |  |  |  |  |
| 8.0.1 2 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数。 |  | 绝缘电阻测量 |  | 绝缘电阻： | 试验报告 |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

表13.4.2  互感器试验强制性条文执行记录表

编号

| 工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  | 建设单位名称 |  | 图木舒克市四通新能源 有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 电气设备安装 |  |  | 检查项目 |  | 互感器试验 |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  | 项目经理 |  | 张乐兵 |
| 强制性条文内容 |  | 执行内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 |  |  |  |  |  |  |
| 9.0.1 1 测量绕组的绝缘电阻 |  | 绝缘电阻测量 |  |  | 试验报告 |  |
| 9.0.1 7 检查接线组别和极性 |  | 接线组别测量 |  |  | 试验报告 |  |
|  |  | 极性测量 |  |  |  |  |
| 9.0.1 8 误差测量 |  | 误差测量 |  |  | 试验报告 |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表13.5.2  真空断路器试验强制性条文执行记录表

编号

| 工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  |  | 建设单位名称 | 图木舒克市四通新能源 有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 开关站室内设备安装 |  |  |  | 检查项目 | 真空断路器试验 |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  |  | 项目经理 | 张乐兵 |
| 强制性条文内容 |  | 执行内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 |  |  |  |  |  |  |
| 12.0.1 2 测量每相导电回路的电阻 |  | 回路电阻测试 |  |  |  | 试验报告 |
| 12.0.1 3 交流耐压试验 |  | 交流耐压试验 |  |  |  | 试验报告 |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表13.6.2  六氟化硫断路器试验强制性条文执行记录表

编号

| 工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  | 建设单位名称 |  | 图木舒克市四通新能源 有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 室外电气设备安装 |  |  | 检查项目 |  | 六氟化硫断路器试验 |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  | 项目经理 |  | 张乐兵 |
| 强制性条文内容 |  | 执行内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 |  |  |  |  |  |  |
| 13.0.1 2 测量每相导电回路的电阻 |  | 回路电阻测量 |  |  | 试验报告 |  |
| 13.0.1 12 测量断路器内SF6气体的含水量 |  | 含水量测量 |  |  | 试验报告 |  |
| 13.0.1 13 密封性试验 |  | 气体泄漏检测 |  |  | 试验报告 |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表13.8.2  电力电缆线路试验强制性条文执行记录表

编号

| 工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  |  | 建设单位名称 | 图木舒克市四通新能源 有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 全站电缆敷设 |  |  |  | 检查项目 | 电力电缆线路试验 |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  |  | 项目经理 | 张乐兵 |
| 强制性条文内容 |  | 执行内容 |  | 执行情况 |  | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 |  |  |  |  |  |  |
| 18.0.1 1 测量绝缘电阻 |  | 绝缘电阻测量 |  |  |  | 试验报告 |
| 18.0.1 5 检查电缆线路两端的相位 |  | 电力电缆相位检查 |  |  |  | 试验报告 |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表13.9.2  避雷器试验强制性条文执行记录表

编号

| 工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  | 建设单位名称 | 图木舒克市四通新能源 有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 开关站室内设备安装 |  |  | 检查项目 | 避雷器试验 |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  | 项目经理 | 张乐兵 |
| 强制性条文内容 |  | 执行内容 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 |  |  |  |  |  |
| 21.0.1 1 测量金属氧化物避雷器及基座的绝缘电阻 |  | 避雷器绝缘电阻测量 |  |  | 试验报告 |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

表13.10.2  1kV以上架空线路试验强制性条文执行记录表

编号

| 工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  | 建设单位名称 | 图木舒克市四通新能源有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 架空线路施工 |  |  | 检查项目 | 架空线路试验 |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  | 项目经理 | 张乐兵 |
| 强制性条文内容 |  | 执行内容 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 |  |  |  |  |  |
| 25.0.1 测量绝缘子和线路的绝缘电阻 |  | 绝缘子绝缘电阻测量 |  |  | 试验报告 |
|  |  | 线路绝缘电阻测量 |  |  |  |
| 3 检查相位 |  | 相位检查 |  |  | 检查记录 |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

表13.11.2  接地装置试验强制性条文执行记录表

编号

| 工程名称 | 图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 |  |  |  |  | 建设单位名称 | 图木舒克市四通新能源有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 全站防雷及接地装置安装 |  |  |  |  | 检查项目 | 接地装置试验 |  |
| 施工单位 | 江苏天力建设集团有限公司 |  |  |  |  | 项目经理 | 张乐兵 |  |
| 强制性条文内容 |  |  | 执行内容 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |  |
| 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.0.1 接地阻抗 |  | 阻抗测试 |  |  |  |  |  | 试验报告 |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |