常州腾冉电力投资有限公司建设常州佳讯光电产业发展有限公司屋顶2.222兆瓦分布式光伏发电项目

执行《工程建设标准强制性条文》检查记录表

专业：电气

| 执行标准名称：《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》 DL 5053－1996 |  |
| --- | --- |
| 标准号 | 标准名称 |
| 5.0.4.1 | 为保证人身和设备的安全，电力设备外壳应接地或接零 |
| 5.0.4.2 | 不同用途和不同电压的电气设备，应使用一个总的接地体，接地电阻应符合其中最小值的要求，另有规定的除外 |
| 6.4.4 | 用电设备的保护零线或保护地线应并联接地，严禁串联接地。 |
| 5.0.4.7 | 交流电力设备的接地线应采用专用接地线接地。当金属构件、穿线钢管等设施能保证全长为良好的电气通路，并有足够的热稳定截面时，也可利用其作接地线。电力设备每个接地部分应以单独的接地线与接地干线相连，严禁在一个接地线中串接几个接地部分。 |
| 5.0.4.8 | 不得使用蛇形管和保温管的金属网或外皮以及低压照明网络的导线铅皮作接地线。 |
| 4.0.21 | 电子计算机室、电子设备室、集中控制室、单元控制室等空气调节系统应有防火排烟措施，并应与消防联锁。 |
| 6.1.2 | 转动机械设备外露的转动部分，应设置防护罩。 |
| 6.2.15 | 配电箱必须装设漏电保护器，做到一机一闸一保。 |
| 6.3.1 | 电气设备不得超铭牌使用，闸刀型电源开关严禁带负荷拉闸。 |
| 6.3.4 | 严禁将电线直接勾挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 |
| 6.3.18 | 电动机械及照明设备拆除后不得留有可能带电的部分。 |
| 6.3.19 | 在对地电压250V以下的低压电气网络上带电作业时：1 被拆除或接入的线路，必须不带任何负荷。 2 相间及相对地应有足够的距离，并能满足工作人员及操作工具不致同时触及不同相导体的要求。3 应有可靠的绝缘措施。4 应设专人监护。5 必须办理安全施工作业票。 |
| 6.4.1 | 配电盘、控制盘的外壳 |
| 6.5.5 | 配电装置的金属架构、带电设备周围的金属栅栏。 |
| 填表人（监理工程师签名）： 年 月 日 |  |

常州腾冉电力投资有限公司建设常州佳讯光电产业发展有限公司屋顶2.222兆瓦分布式光伏发电项目

执行《工程建设标准强制性条文》检查记录表

专业：电气

| # 执行标准名称：《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》 DL 5053－1996 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 条款号 | 标准条款内容 | 工程实际情况 | 是否符合标准条款要求 |
| 5.0.4.1 | 为保证人身和设备的安全，电力设备外壳应接地或接零 | 已完成接地线的连接 | 符合 |
| 5.0.4.2 | 不同用途和不同电压的电气设备，应使用一个总的接地体，接地电阻应符合其中最小值的要求，另有规定的除外 | 接地电阻符合要求 | 符合 |
| 6.4.4 | 用电设备的保护零线或保护地线应并联接地，严禁串联接地。 | 接地线并联接地 | 符合 |
| 5.0.4.7 | 交流电力设备的接地线应采用专用接地线接地。当金属构件、穿线钢管等设施能保证全长为良好的电气通路，并有足够的热稳定截面时，也可利用其作接地线。电力设备每个接地部分应以单独的接地线与接地干线相连，严禁在一个接地线中串接几个接地部分。 | 是采用专用的接地线， | 符合 |
| 5.0.4.8 | 不得使用蛇形管和保温管的金属网或外皮以及低压照明网络的导线铅皮作接地线。 | 没有发现利用蛇形管和金属网或外皮作为接地通路 | 符合 |
| 评价，执行情况良好 |  |  |  |
| 问题及处理措施：无 |  |  |  |
| 检查人员（监理工程师签名）： 总监（签名） 年 月 日 |  |  |  |

常州腾冉电力投资有限公司建设常州佳讯光电产业发展有限公司屋顶2.222兆瓦分布式光伏发电项目

执行《工程建设标准强制性条文》检查记录表

专业：电气

| # 执行标准名称：《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》 DL 5053－1996 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 条款号 | 标准条款内容 | 工程实际情况 | 是否符合标准条款要求 |
| 4.0.21 | 电子计算机室、电子设备室、集中控制室、单元控制室等空气调节系统应有防火排烟措施，并应与消防联锁。 | 有防火排烟措施 | 符合 |
| 6.1.2 | 转动机械设备外露的转动部分，应设置防护罩。 | 都按规定设置防护罩 | 符合 |
| 6.2.15 | 配电箱必须装设漏电保护器，做到一机一闸一保。 | 已设置漏电保护器 | 符合 |
| 6.3.1 | 电气设备不得超铭牌使用，闸刀型电源开关严禁带负荷拉闸。 | 没有超铭牌使用。 | 符合 |
| 6.3.4 | 严禁将电线直接勾挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 | 电线都压紧在接线螺桩上 | 符合 |
| 6.3.18 | 电动机械及照明设备拆除后不得留有可能带电的部分。 | 拆除后没有留有可能带电的部分。 | 符合 |
| 6.3.19 | 在对地电压250V以下的低压电气网络上带电作业时：1 被拆除或接入的线路，必须不带任何负荷。 2 相间及相对地应有足够的距离，并能满足工作人员及操作工具不致同时触及不同相导体的要求。3 应有可靠的绝缘措施。4 应设专人监护。5 必须办理安全施工作业票。 | 符合规范要求 | 符合 |
| 评价，执行情况良好 |  |  |  |
| 问题及处理措施：无 |  |  |  |
| 检查人员（监理工程师签名）： 年 月 日 |  |  |  |

常州腾冉电力投资有限公司建设常州佳讯光电产业发展有限公司屋顶2.222兆瓦分布式光伏发电项目

执行《工程建设标准强制性条文》检查记录表

专业：电气

| # 执行标准名称：《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》 DL 5053－1996 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准 条款号 | 标准条款内容 | 工程实际情况 | 是否符合标准条款要求 |
| 6.4.1 | 对地电压在127V及以上的下列电气设备及设施均应装设接地或接零保护： |  |  |
| 1 | 发电机、电动机、电焊机及变压器的金属外壳。 | 金属外壳都已经有接地线接地 | 符合 |
| 2 | 配电盘、控制盘的外壳 | 已接地 | 符合 |
| 3 | 配电装置的金属架构、带电设备周围的金属栅栏。 | 金属栅栏已连接接地线 | 符合 |
| 4 | 电缆接头盒的外壳及电缆的金属外皮。 | 都已经接地 | 符合 |
| 5 | 室内外配线的金属管道。 | 已连接地线 | 符合 |
| 6.5.5 | 配电室、开关柜及配电箱应加锁、设警告标志，并设置干粉灭火器等消防器材。 | 警告标志及干粉灭火器等消防器材已经布置到位。 | 符合 |
| 评价，执行情况良好 |  |  |  |
| 问题及处理措施：无 |  |  |  |
| 检查人员 （ 监理工程师签名）： 年 月 日 |  |  |  |