| 分部工程 | 序号 | 标准条文 | 检查控制 措施 | 执行人 | 检查人 | 落实 情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地基与基础 | 一 | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202—2002 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 第一条：4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果（地基强度或承载力）必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于3点，1000M2米以上工程，每100m2至少应有1点，3000 m2以上工程，每300m2至少应有一点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延米应有1点。 | 主控楼基础每个基坑检验1点，检查技术交底，现场观察检查 |  |  |  |  |
|  | 2 | 第六条：7.1.3土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。 | 专项施工方案指导施工、检查分层压实测量报告 |  |  |  |  |
|  | 3 | 第七条：7.1.7 基坑（槽）、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时，以设计要求为依据，如无设计指标时应按表7.1.7的规定执行。 表7.1.7 基坑变形的监控值（cm） 基坑类别; 围护结构墙顶位移监控值; 围护结构墙体最大位移监控值; 地面最大沉降 监控值. 一级基坑; 3; 5; 3. 二级基坑; 6; 8; 6. 三级基坑; 8; 10; 10. 注：1 符合下列情况之一，为一级基坑： - 重要工程或支护结构做主体结构的一部分； - 开挖深度大于10m； - 与临近建筑物，重要设施的距离在开挖深度以内的基坑； - 基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。 2 三级基坑为开挖深度小于7m，且周围环境无特别要求时的基坑。 3 除一级和三级外的基坑属二级基坑。 4 当周围已有的设施有特殊要求时，尚应符合这些要求。. | 主控楼基础基坑为三级基坑，检查技术交底、安全技术交底、现场检查 |  |  |  |  |
| 主体结构 | 二 | 《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203—2002 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 第一条4.0.1 水泥进厂使用前，应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应复查试验，并按其结果使用。 不同品种的水泥，不得混合使用。 | 检查水泥合格证、检验报告、复试验报告、现场检查水泥库内水泥 |  |  |  |  |
|  | 2 | 第三条5.2.1 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 | 检查砖质量保证文件、砂和砖复试验报告，砂与水泥复试验报告及质量证明文件，现场观察检验 |  |  |  |  |
|  | 3 | 第四条5.2.3 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。 | 观察检查 |  |  |  |  |
|  | 4 | 第九条6.2.3 墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。 | 观察检查 |  |  |  |  |
|  | 5 | 第十二条8.2.1 钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。 | 检查钢筋质量证明文件、检查钢筋复试验报告 |  |  |  |  |
|  | 6 | 第十三条8.2.2 构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。 | 检查砂浆配合比试验报告、砂与水泥复试验报告及质量证明文件 |  |  |  |  |
| 基础、主体 | 三 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204—2002 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 第一条4.1.1模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。 | 检查计算书，观察和手摇动检查 |  |  |  |  |
|  | 2 | 第二条4.1.3模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。 | 应对拆除方案观察检查 |  |  |  |  |
|  | 3 | 第三条5.1.1当钢筋的品种、级别或规格需要变更时，应办理设计变更文件。 | 如有变更检查变更文件 |  |  |  |  |
|  | 4 | 第五条5.2.1钢筋进场时，应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学检验，其质量必须符合有关标准的规定。 检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法：检验产品合格证、出厂检验报告和进场复检报告。 | 检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告及数量清单 |  |  |  |  |
|  | 5 | 第六条5.2.2对有抗震设计要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强度实测值应符合下列规定： 1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25； 2钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法：检查进场复验报告。 | 检查进场复验报告 |  |  |  |  |
|  | 6 | 第七条5.5.1钢筋安装时受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 检查数量：全数检查。检验方法：观察，钢尺检查。 | 检查数量、全数检查。检验方法：观察，钢尺检查 |  |  |  |  |
|  | 7 | 第十三条7.4.1结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定： 1每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次； 2每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次； 3当一次连续浇筑超过1000 m3时，同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次； 4每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次； 5每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 检验方法：检查施工记录及试件强度试验报告。 | 检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告；检查开盘鉴定资料和试件强度试验报告、现场统计拌制盘数，检查施工记录，28d后检查试件强度试验报告。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 第十四条8.2.1现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。 对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。对经处理的部位应重新检查验收 | 检查数量：全数检查。检验方法：观察，检查技术方案。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 第十五条8.3.1现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装尺寸偏差。 对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收。 | 检查数量：全数检查。 检验方法：测量，检查技术处理方案。 |  |  |  |  |
| 主体结构 | 四 | 《钢筋搭接及验收规程》JGJ 18—2003 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 第一条1.1.8 表1.1.8接头弯曲试验指标 钢筋牌号; 弯心直径; 弯曲角（°）. HPB235; 2d; 90. HRB335; 4d; 90. HRB400、RRB400; 5d; 90. HRB500; 7d; 90. 注：1、d为钢筋直径。 2、直径大于25mm的钢筋焊接接头，弯心直径应增加1倍钢筋直径。. 当试验结果,弯至90°,有2个或3个试件外侧(含焊缝和热影响区)未发生破裂,应评定该批接头弯曲试验合格。 当3个试件均发生破裂；则一次判定该批接头为不合格品。 当有2个试件发生破裂，应进行复验。 复验时，应在切取6个试件。复验结果，当有3个试件发生破裂时，应判定该批接头为不合格品。 注：当试件外侧横向裂纹宽度达到0.5mm时，应认定已经破裂 | 检查制作工艺报告和施工记录、检查复试验报告，观察检查 |  |  |  |  |
| 屋面工程 | 五 | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 屋面工程所用的防水﹑保温及隔热材料应有产品的合格证书及性能检测报告，材料的品种﹑规格﹑性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 | 加强厂家资质审查及原材料进场检查验收工作，并按批量进行见证取样送检 |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面（含天沟）找平层的排水坡度，必须符合设计要求 | 编制施工方案，加强施工技术交底及施工过程的检查，抽查和验收记录 |  |  |  |  |
|  | 3 | 保温层的含水率必须符合设计要求 | 加强厂家资质审查及原材料进场检查验收工作，并按批量进行见证取样送检 |  |  |  |  |
|  | 4 | 卷材防水层不得有漏水渗水现象，不得积水 | 编制施工方案，加强施工技术交底及施工过程的检查，抽查和验收记录 |  |  |  |  |
|  | 5 | 细石混凝土防水层不得有漏水渗水现象， | 加强施工技术交底及施工过程的检查，抽查和验收记录 |  |  |  |  |
|  | 6 | 密封材料嵌填必须落实，连续，饱满，粘贴牢固，无气泡，开裂，脱落等缺陷。 | 编制施工方案，加强施工技术交底及施工过程的检查，抽查和验收记录 |  |  |  |  |
|  | 7 | 天沟﹑檐沟、檐口、水落口﹑泛水和伸出屋面的管道的防水构造，必须符合设计要求 | 编制施工方案，加强施工技术交底及施工过程的检查，抽查和验收记录 |  |  |  |  |
| 地面工程 | 六 | 《建筑地面工程施工质量验收规范》,GB50209-2010 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 建筑地面工程采用的材料应按设计要求和本规范的 规定选用，并应符合国家标准的规定；进场材料应有中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告，对重要材料应有复验报告。 | 审查设计图纸 |  |  |  |  |
|  | 2 | 建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。 | 加强施工过程的检查、抽查和验收 |  |  |  |  |
|  | 3 | 饰面砖粘贴必须牢固。 | 检查后臵埋件的现场 拉拔强度检测报告和隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |
|  | 4 | 护栏高度、栏杆间距、安装位臵必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。 | 护栏高度、栏杆间距、安装位臵均涉及人身安全，必须符合设计要求 |  |  |  |  |
| 现场临时用电 |  | 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 在建工程（含脚手架具）的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。 | 脚手架与外电架空线路保持大于15m距离 |  |  |  |  |
|  | 2 | 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于表3.1.3所列数值。 | 进站道路与架空线垂直保持大于7m距离 |  |  |  |  |
|  | 3 | 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离 | 进站道路与架空线交叉保持大于7m距离 |  |  |  |  |
|  | 4 | 施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m | 开挖沟槽与埋地外电缆沟槽边缘≮0.5m |  |  |  |  |
|  | 5 | 在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。 | 电气设备的金属外壳必 须与保护零线连接。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 使用一次侧由50v以上电压的接零保护系统供电，二次侧为50v及以下电压的安全隔离变压器时，二次侧不得接地，并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。 | 当采用普通隔离变压器时，其二次侧一端应接地，且变压器正常不带电 的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 接地装臵的设臵应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响，并应符合表5．1．7的规定，接地电阻值在四季中均应符合本规范第5．3节的要求。但防雷装臵的冲击接地电阻值只考虑在雷雨季节中土壤干燥状态的影响。 | 表5．1．7接地装臵的季节系数φ值 埋深(m) 水平接地体 长2-3m的秉直接地体 0.5 1.4~1.8 1.2~1.4 0.8~1.0 1.25~1.45 1.15~1.3 2.5~3.0 1.0~1.1 |  |  |  |  |
|  | 8 | 在ＴＮ系统中,电气设备不带电的外露可导电部分应做保护接零 | 1 电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳 2电气设备传动装臵的金属部件； 3配电柜与控制柜的金属框架； 4配电装臵的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门 5 电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机的底座和轨道、滑升模板金属操作平台等： 6 安装在电力线路杆(塔)上的开关、电容器等电气装臵的金属外壳及支架。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 配电屏（盘）或配电线路维修时，应悬挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责 | 挂警示标牌并派专人负责 |  |  |  |  |
|  | 10 | 架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线 | 编制临时用电施工组织设计，并做好技术交底 |  |  |  |  |
|  | 11 | 架空线必须设在专用电杆上。严禁架设在树木、脚手架上 | 严禁架设在树木、脚手架上 |  |  |  |  |
|  | 12 | 电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志 | 严禁沿地面明设，避免机械损伤和介质腐蚀 |  |  |  |  |
|  | 13 | 埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2．om高到地下O．2m处，必须加设防护套管，防护套管内径不应小于电缆外径的1．5倍 | 穿越建、构筑物。道路，易损伤及引出地面段（-0.2-2m）设护 |  |  |  |  |
|  | 14 | 架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固定，绑扎线必须采用绝缘线，固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载，敷设高度应符合本规范第7．1节架空线路敷设高度的要求，但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.om。 | 严禁金属裸线绑扎，固定点间距能承受电 缆自重，弧垂离地≮2.0m |  |  |  |  |
|  | 15 | 室内配线必须采用绝缘导线。采用瓷瓶、瓷（塑料）夹等敷设，距地面高度不得小于2.5m。 | 用绝缘导线，瓷瓶、瓷（塑料）夹敷设，不低于2.5m |  |  |  |  |
|  | 16 | 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器，以及漏电保护器，当漏电保护器是同时具有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时，可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点，能同时断开电源所有极的隔离电器，并应设臵于电源进线端。当断路器是具有可见分断点时，可不另设隔离开关。 | 严禁一个开关控制二台以上设备（含插座） |  |  |  |  |
|  | 17 | 漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧，且不得用于启动电气设备的操作。 | 每个电箱内必须安装漏电保护器 |  |  |  |  |
|  | 18 | 开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。 | 动作电流≯30mA、动作时间<0.1s,；潮湿有腐蚀介质场所用防 溅型产品，动作电流≯15mA、动作时间≯0.1s |  |  |  |  |
|  | 19 | 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连搔。 | 严禁采用插头和插座做活动连搔 |  |  |  |  |
|  | 20 | 对配电箱，开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。 | 须断电，挂标志牌，执行送、停电顺序 |  |  |  |  |
|  | 21 | 熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格的熔体代替 | 必须采用符合原规格的熔体代替。 |  |  |  |  |
|  | 22 | 焊接机械应放臵在防雨和通风良好的地方。焊接现场不得堆放易燃易爆物品。 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m，进线处必须设臵防护罩。 | 放臵环境防雨通风，焊接现场不得堆放易 燃易爆物品。弧焊机一次侧电线长度≯5m，并有防护罩。 |  |  |  |  |
|  | 23 | 在坑、洞、井内作业、夜间施工或厂房、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍、料具堆放场及自然采光差等场所，应设一般照明、局部照明或混合照明 | 人员需及时撤离现场的工程，须装应急照明 |  |  |  |  |
|  | 24 | 对下列特殊场所应使用安全电压照明器： 二、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V | 潮湿和易触及带电体场所，电压≯24V |  |  |  |  |
|  | 25 | 照明变压器必须使用双绕组型，严禁使用自耦变压器 | 采用安全照明变压器必须是双绕组型的，严禁使用自耦变压器 |  |  |  |  |
| 安全作业 |  | 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防 寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除 | 应事先设臵避雷设 施。遇恶劣气候。不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查并整修 |  |  |  |  |
|  | 2 | 对临边高处作业，必须设臵防护措施，并符合下列规定： 一、基坑周边，尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边，雨篷与挑檐边，无外脚手架的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处。都必须设臵防护栏杆。 二、分层施工的楼梯口和梯段边，必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。 | 基坑周边及未设防护的阳台、料台、挑平台、雨篷、挑檐边，无脚手架的屋面、层及水箱、水塔周边设防栏杆；分层施工的楼梯口、楼段边设临时护栏，顶层楼梯口随结构进度装正式防护栏杆； |  |  |  |  |
|  | 3 | 模板支撑和拆卸时的悬空作业。必须遵守下列规定： 一、支模应按规定的作业程序进行，模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下，并严禁在上下同一垂直面上装、拆模板。结构复杂的模板，装、拆应严格按照施工组织设计的措施进行。 二、支设悬挑形式的模板时，应有稳固的立足点。支设临空构筑物模板时，应搭设支架或脚手架。模板上有预留洞时，应在安装后将洞盖没。混凝土板上拆模后形成的临边或洞口，应进行防护。 三、拆模高处作业，应配臵登高用具或搭设支架。 | 严禁在连接和支撑件上攀登上下和同一垂直面上装拆模板；支设悬挑模板应有稳固立足点；支设临空构筑物模板时，应搭支架和脚手架模板上的洞口安装后应盖没；拆模后的临边洞口，应有防护； 拆模高处作业，应有登高用具或搭支架 |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢筋绑扎时的悬空作业，必须遵守下列规定： 一、绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭设脚手架和马道。 二、绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时，应搭设操作台架和张挂安全网。悬空大梁钢筋的绑扎。必须在满铺脚手板的支架或操作平台上操作。 | 绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，须搭脚手架和马道；绑扎圈梁、挑檐、外 墙和边柱等钢筋时，应搭操作台、架和挂 安全网；绑扎悬空大梁钢筋须在满铺脚手板的支架或平台上操作。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 混凝土浇筑时的悬空作业。必须遵守下列规定： 一、浇筑离地2m以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台，不得直接站在模板或支撑件上操作。 三、特殊情况下如无可靠的安全设施，必须系好安全带并扣好保险钩。并架设安全网。 | 在浇捣前根据实际情况搭设操作平台和布臵安全措施 |  |  |  |  |
|  | 6 | 悬空进行门窗作业时，必须遵守下列规定： 一、安装门、窗，油漆及安装玻璃时，严禁操作人员站在樘子、阳台栏板上操作。门、窗临时固定。封填材料未达到强度，以及电焊时，严禁手拉门、窗进行攀登。 二、在高处外墙安装门、窗，无外脚手架时，应张挂安全网。无安全网时，操作人员应系好安全带，其保险钩应挂在操作人员上方的可靠物件上。 三、进行各项窗口作业时，操作人员的重心应位于室内，不得在窗台上站立，必要时应系好安全带进行操作。 | 对于悬空作业，特别要注意国家关于安全带挂钩、吊索、卡环和绳夹等的各项规定和要求。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时。不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位臵，必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外。不符合以上条件时，应设臵安全防护层。 | 上、下交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作，否则应设防护层 |  |  |  |  |
|  | 8 | 钢模板部件拆除后。临时堆放处离楼层边沿不应小于1m，堆放高度不得超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘等处。严禁堆放任何拆下物件。 | 离楼层边>1m。高度低于1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘严禁堆放。 |  |  |  |  |
| 使用机械 |  | 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 操作人员应体检合格，无妨碍作业的疾病和生理缺陷，并应经过专业培训、考核合格取得建设行政主管部门颁发的操作证或公安部门颁发的机动车驾驶执照后，方可持证上岗。学员应在专人指导下进行工作。 | 体检合格，经培训，取得建设主管部门操作证或机动车架驶证后上岗，学员应在专人指导下工作。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 在工作中操作人员和配合作业人员必须按规定穿戴劳动保护用品。长发应束紧不得外露，高处作业时必须系安全带。 | 作业人员按规定穿戴劳保用品，长发不外露，高处作业系安全带 |  |  |  |  |
|  | 3 | 机械必须按照出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件，正确操作，合理使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。 | 加强技术交底和培训 |  |  |  |  |
|  | 4 | 机械上的各种安全防护装臵及监测、指示、仪表、报警等自动报警、信号装臵应完好齐全。有缺损时应及时修复。安全防护装臵不完整或已失效的机械不得使用。 | 机械使用全做好检查，并定期养护 |  |  |  |  |
|  | 5 | 变配电所、乙炔站、氧气站等易于发生危险的场所，应在危险区域界限处，设臵围栅和警告标志，非工作人员未经批准不得入内。挖掘机、起重机、打桩机等重要作业区域。应设立警告标志及采取现场安全措施。 | 变配电所等危险区域设围栅和警告标志； 挖掘机等重要作业区设警告标志及采取安 全措施 |  |  |  |  |
|  | 6 | 严禁利用大地作工作零线，不得借用机械本身金属结构作工作零线。 | 做好机械的安全检查工作 |  |  |  |  |
|  | 7 | 严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修前必须先切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸，有人工作”的警告牌。警告牌的挂、取应有专人负责。 | 须断电，挂警告牌（挂取有专人负责），严禁带电作业和预约送电。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 发生人身触电时，应立即切断电源，然后方可对触电者作紧急救护。严禁在未切断电源之前与触电者直接接触。 | 应切断电源，否则严禁与触电者直接接触 |  |  |  |  |
|  | 9 | 各种电源导线严禁直接绑扎在金属架上。 | 采用绝缘瓷瓶进行悬挂 |  |  |  |  |
|  | 10 | 起重吊装的指挥人员必须持证上岗。 | 检查上岗证 |  |  |  |  |
|  | 11 | 起重机的变幅指示器、力矩限制器、起重量限制器以及各种行程限位开关等安全保护装臵，应完好齐全，灵敏可靠，不得随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装臵代替操纵机构。 | 起重机使用前做好安全检查 |  |  |  |  |
|  | 12 | 起重机作业时，起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时，严禁从人上方通过。严禁用起重机载运人员。 | 加强安全技术交底 |  |  |  |  |
|  | 13 | 严禁使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝固在地面上的重物以及其他不明重量的物体。现场浇注的混凝土构件或模板，必须全部松动后方可起吊。 | 加强现场检查和监护 |  |  |  |  |
|  | 14 | 严禁起吊重物长时间悬挂在空中，作业中遇突发故障，应采取措施将重物降落到安全地方。并关闭发动机或切断电源后进行检修。在突然停电时，应立即把所有控制器拨到零位，断开电源总开关，并采取措施使重物降到地面。 | 加强现场检查和监护 |  |  |  |  |
|  | 15 | 起重机变幅应缓慢平稳。严禁在起重臂未停稳前变换挡位；起重机载荷达到额定起重量的90%及以上时，严禁下降起重臂。 第4.2.10条 当起重机如需带载行走时，载荷不得超过允许起重量的70%，行走道路应坚实平整，重物应在起重机正前方向，重物离地面不得大于500mm,，并应拴好拉绳，缓慢行驶。严禁长距离带载行驶。 | 加强现场检查和监护 |  |  |  |  |
|  | 16 | 起重机上下坡道时应无载行走。上坡时应将起重臂仰角适当放小，下坡时应将起重臂仰角适当放大。严禁下坡空档滑行。 | 加强现场检查和监护 |  |  |  |  |
|  | 17 | 行驶时，严禁人员在底盘走台上站立或蹲坐，并不得堆放物件。 | 加强现场检查和监护 |  |  |  |  |
|  | 18 | 卷简上的钢丝绳应排列整齐，当重叠或斜绕时，应停机重新排列。严禁在转动中用手拉脚踩钢丝绳 | 加强安全技术交底、教育和现场检查和监护。 |  |  |  |  |
|  | 19 | 作业前，应查明施工场地明、暗设臵物（电线、地下电缆、管道、坑道等）的地点及走向，并采用明显记号表示。严禁在离电缆1m距离以内作业 | 作业前加强现场检查 |  |  |  |  |
|  | 20 | 在施工中遇下列情况之一时应立即停工。待符合作业安全条件时，方可继续施工。 1、填挖区土体不稳定，有发生坍塌危险时； 2.气候突变，发生暴雨、水位暴涨或山洪暴发时； 4.地面涌水冒泥，出现陷车或因雨发生坡道打滑时； 5.工作面净空不足以保证安全作业时； 6.施工标志、防护设施损毁失效时。 | 作业前加强现场检查 |  |  |  |  |
|  | 21 | 配合机械作业的清底、平地、修坡等人员、应在机械回转半径以外工作。当必须在回转半径以内工作时，应停止机械回转并制动好后，方可作业。 | 加强现场检查和监控 |  |  |  |  |
|  | 22 | 在行驶或作业中，除驾驶室外，挖掘装载机任何地方均严禁乘坐或站立人员 | 加强现场检查和监控 |  |  |  |  |
|  | 23 | 作业中，严禁任何人上下机械，传递物件，以及在铲斗内、拖把或机架上坐立。 | 加强现场检查和监控 |  |  |  |  |
|  | 24 | 电缆线不得敷设在水中或在金属管道上通过。施工现场应设标志，严禁机械、车辆等在电缆上通过。 | 电缆线不得在水中或金属管道上通过，过道路必须架空 |  |  |  |  |
|  | 25 | 潜水泵放入水中或提出水面时。应先切断电源，严禁拉拽电缆或出水管。 | 加强对施工人员的教育，加强现场管理 |  |  |  |  |
|  | 26 | 搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过；当需要在料斗下检修或清理料坑时。应将料斗提升后用铁链或插入销锁住。 | 加强对施工人员的教育，加强现场管理 |  |  |  |  |
|  | 27 | 电缆线应满足操作所需的长度，电缆线上不得堆压物品或让车辆挤压，严禁用电缆线拖拉或吊挂振动器。 | 加强对施工人员的教育，加强现场管理 |  |  |  |  |
|  | 28 | 焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。 | 加强对施工人员的教育，加强现场管理 |  |  |  |  |
|  | 29 | 未安装减压器的氧气瓶严禁使用。 | 加强现场检查和监控 |  |  |  |  |
| 编制依据：施工承包合同、施工组织设计、中华人民共和国工程建设标准强制性条文、强条执行方案、现场实际情况。 |  |  |  |  |  |  |  |