强制性条文执行检查表(接地装置）

编号：MSXQ-ZHJL-QT-01

| 工程名称 | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW（三期30MWp)光伏电站项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 接地装置安装 |  | 分项（子分项）工程名称 | 箱逆变基础接地安装 |
| 施工单位 | 中原豫安建设工程有限公司 |  | 项目经理 | 杨博 |
| 强制性条文规定 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169—2016） |  |  |  |  |
| 3.2.4 人工接地网的敷设应符合以下规定： 1 人工接地网的外缘应闭合，外缘各角应做成圆弧形，圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半； |  |  | 已执行 | 强制性条文执行记录表 |
| 2 接地网内应敷设水平均压带，按等间距或不等间距布置； |  |  | 已执行 | 强制性条文执行记录表 |
| 3.3.3接地线应采取防止发动机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处，均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁，楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套，有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐，应在焊接痕外100mm内做防腐处理。 |  |  | 已执行 | 强制性条文执行记录表 |
| 3.2.9不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网路的导线前、铅皮以及电缆金属护层作接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头，且两端应采用软铜线连接 |  |  | 已执行 | 强制性条文执行记录表 |
| 项目总工： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |

强制性条文执行检查表（接地装置）

编号：MSXQ-ZHJL-QT-02

| 工程名称 | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW（三期30MWp)光伏电站项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 接地装置安装 |  | 分项（子分项）工程名称 | 箱逆变基础接地安装 |
| 施工单位 | 中原豫安建设工程有限公司 |  | 项目经理 | 杨博 |
| 强制性条文规定 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169—2016） |  |  |  |  |
| 3.4.1 接地体（线）的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线，应用镀锌螺栓连接；有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接、压接、热剂焊（放热焊接）方式连接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片，螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》（GBJ 149）规定处理。不同材料接地体间的连接应进行处理。 |  |  | 已执行 | 强制性条文执行记录表 |
| 3.4.2 接地体（线）的焊接应采用搭接焊，其搭接长度必须符合下列规定： 1 扁钢为其宽度的2倍（且至少3个棱边焊接）； |  |  | 已执行 | 强制性条文执行记录表 |
| 2 圆钢为其直径的6倍； |  |  | 已执行 | 强制性条文执行记录表 |
| 3 圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍 |  |  | 已执行 | 强制性条文执行记录表 |
| 4 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，并应焊以由钢带弯成的弧形（或直角形）卡子或直接由钢带本身弯成弧形（或直角形）与钢管（或角钢）焊接。 |  |  | 已执行 | 强制性条文执行记录表 |
| 项目总工： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |

强制性条文执行检查表(接地装置）

编号：MSXQ-ZHJL-QT-03

| 工程名称 | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW（三期30MWp)光伏电站项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 接地装置安装 |  | 分项（子分项）工程名称 | 储能基础接地安装 |
| 施工单位 | 中原豫安建设工程有限公司 |  | 项目经理 | 杨博 |
| 强制性条文规定 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169—2016） |  |  |  |  |
| 3.2.4 人工接地网的敷设应符合以下规定： 1 人工接地网的外缘应闭合，外缘各角应做成圆弧形，圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半； |  |  | 已执行 | 强制性条文执行记录表 |
| 2 接地网内应敷设水平均压带，按等间距或不等间距布置； |  |  | 已执行 | 强制性条文执行记录表 |
| 3.3.3接地线应采取防止发动机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处，均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁，楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套，有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐，应在焊接痕外100mm内做防腐处理。 |  |  | 已执行 | 强制性条文执行记录表 |
| 3.2.9不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网路的导线前、铅皮以及电缆金属护层作接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头，且两端应采用软铜线连接 |  |  | 已执行 | 强制性条文执行记录表 |
| 项目总工： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |

强制性条文执行检查表(接地装置）

编号：MSXQ-ZHJL-QT-04

| 工程名称 | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW（三期30MWp)光伏电站项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 接地装置安装 |  | 分项（子分项）工程名称 | 储能基础接地安装 |
| 施工单位 | 中原豫安建设工程有限公司 |  | 项目经理 | 杨博 |
| 强制性条文规定 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169—2016） |  |  |  |  |
| 3.4.1 接地体（线）的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线，应用镀锌螺栓连接；有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接、压接、热剂焊（放热焊接）方式连接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片，螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》（GBJ 149）规定处理。不同材料接地体间的连接应进行处理。 |  |  | 已执行 | 强制性条文执行记录表 |
| 3.4.2 接地体（线）的焊接应采用搭接焊，其搭接长度必须符合下列规定： 1 扁钢为其宽度的2倍（且至少3个棱边焊接）； |  |  | 已执行 | 强制性条文执行记录表 |
| 2 圆钢为其直径的6倍； |  |  | 已执行 | 强制性条文执行记录表 |
| 3 圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍 |  |  | 已执行 | 强制性条文执行记录表 |
| 4 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，并应焊以由钢带弯成的弧形（或直角形）卡子或直接由钢带本身弯成弧形（或直角形）与钢管（或角钢）焊接。 |  |  | 已执行 | 强制性条文执行记录表 |
| 项目总工： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |