汇流箱安装施工强制性条文执行检查表

编号：MSXQ- ZHJL-DQQT-01

| 工程名称 | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW（30MW）光伏电站项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 设备安装 |  | 检查项目 | 汇流箱安装 |
| 施工单位 | 中原豫安建设工程有限公司 |  | 项目经理 | 杨博 |
| 强制性条文规定 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014） |  |  |  |  |
| 2.0.4 电器的外部接线，应符合下列要求： 2.0.4.3 电源侧进线应接在进线端，即固定触头接线端；负荷侧出线应接在出线端，即可触头接线端。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 2.0.4.6 连接处不同相的母线最小电气间隙，应符合表2.0.4的规定。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 3.0.2 低压断路器的安装，应符合下列要求： 3.0.2.2 低村断路器与熔断器配合使用时，熔断器应安装在电源侧。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 3.0.3 低压断路器的接线，应符合下列要求： 3.0.3.1 裸露在箱体外部且易触及的导线端子，应加绝缘保护。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 7.0.3 按钮的安装应符合下列要求： 7.0.3.3 集中在一起安装的按钮应有编号或不同的识别标志，“紧急”按钮应有明显标志，并设保护罩。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 10.0.1 熔断器及熔体的容量，应符合设计要求，并核对所保护电气设备的容量与熔体相匹配；对后备保护、限流、自复、半导体器件保护等有专用功能的熔断器，严禁替代。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 10.0.5 安装具有几种规格的熔断器，应在底座旁标明规格。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 10.0.8 螺旋式熔断器的安装，其底座严禁松动，电源应接在熔芯引出的端子上。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 项目总工： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |

逆变器安装施工强制性条文执行检查表

编号：MSXQ- ZHJL-DQQT-02

| 工程名称 | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW（30MW）光伏电站项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 设备安装 |  | 检查项目 | 逆变器安装 |
| 施工单位 | 中原豫安建设工程有限公司 |  | 项目经理 | 杨博 |
| 强制性条文规定 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016） |  |  |  |  |
| 第3.1.1条 电气装置的下列金属部分。均应接地或接零： 1 电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳： |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 2 电气设备的传动装置； |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 3配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门： |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 4 配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座： |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 5 交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管。穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的。应保证金属软管段接地畅通； |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 6 电缆桥架、支架和井架： |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 7 装有避雷线的电力线路杆塔； |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 8 装在配电线路杆上的电力设备； |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 9 在非沥青地面的居民区内，不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中无避雷线的架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔； |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 10 承载电气设备的构架和金属外壳； |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 11 发电机中性点柜外壳、发电机出线柜、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分； |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 12 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的外壳接地端子和箱式变电站的金属箱体； |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 13 电热设备的金属外壳： |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 14 铠装控制电缆的金属护层： |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 15 互感器的二次绕组。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 项目总工： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |

箱变安装施工强制性条文执行检查表

编号：MSXQ- ZHJL-DQQT-03

| 工程名称 | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW（30MW）光伏电站项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 设备安装 |  | 检查项目 | 箱变安装 |
| 施工单位 | 中原豫安建设工程有限公司 |  | 项目经理 | 杨博 |
| 强制性条文规定 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016） |  |  |  |  |
| 3.3.5： 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接。严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线，且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求，连接引线应便于定期进行检查测试。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 3.2.4 人工接地网的敷设应符合以下规定： 1 人工接地网的外缘应闭合，外缘各角应做成圆弧形，圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半； |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 2 接地网内应敷设水平均压带，按等间距或不等间距布置； |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 3 35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走到处，应铺设碎石、沥青路面或在地下装设2条与接地网相连的均压带。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 3.2.5 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材，水平敷设的可采用圆钢、和扁钢，垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置，应适当加大截面，或采用阴极保护等措施。 不得采用铝导体作为接地体或接地线。当采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜包钢绞线、钢镀铜、铝包铜等材料作接地装置时，其连接应符合本规范的规定。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 3.3.1 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时，不应小于0.6m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外，接地体引出线的垂直部分和接地装置连接（焊接）部位外侧100mm范围内应做防腐处理；在做防腐处理前，表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 3.11.3 接地装置的安装应符合以下要求： 1 接地极的型式、埋入深度及接地电阻值应符合设计要求； |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 2 穿过墙、地面、楼板等应有足够坚固的机械保护措施 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 3 接地装置的材质及结构应考虑腐蚀而引起的损伤。必要时采取措施，防止产生电腐蚀 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 项目总工： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |

电缆施工强制性条文执行检查表

编号：MSXQ- ZHJL-DQQT-04

| 工程名称 | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW（30MW）光伏电站项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 电缆线路施工 |  | 检查项目 | 电缆敷设 |
| 施工单位 | 中原豫安建设工程有限公司 |  | 项目经理 | 杨博 |
| 强制性条文规定 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168—2019） |  |  |  |  |
| 4.2.9 金属电缆支架全长均应有良好的接地。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 5.2.6 直埋电缆在直线段每隔 50m～100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 7.0.1 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 项目总工： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |

电缆接地施工强制性条文执行检查表

编号：MSXQ- ZHJL-DQQT-05

| 工程名称 | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW（30MW）光伏电站项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 电缆线路施工 |  | 检查项目 | 电缆终端制作及安装 |
| 施工单位 | 中原豫安建设工程有限公司 |  | 项目经理 | 杨博 |
| 强制性条文规定 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016） |  |  |  |  |
| 第3.3.11条： 当电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地；由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 第3.9.1条：110KV及以上中性点有效接地系统单芯电缆的电缆终端金属护层，应通接地刀闸直接与变电站接地装置连接。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 第3.9.4条：110KV以下三芯电缆的电缆终端金属护层应直接与变电站接地装置连接。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 项目总工： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |

接地网施工强制性条文执行检查表

编号：MSXQ- ZHJL-DQQT-06

| 工程名称 | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW（30MW）光伏电站项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 支架安装 |  | 检查项目 | 支架接地 |
| 施工单位 | 中原豫安建设工程有限公司 |  | 项目经理 | 杨博 |
| 强制性条文规定 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016） |  |  |  |  |
| 第3.2.4条： 人工接地网的敷设应符合以下规定： 1 人工接地网的外缘应闭合。外缘各角应做成圆弧形，圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半； |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 2 接地网内应敷设水平均压带。按等间距或不等间距布置； |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 3 35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处，应铺设碎石、沥青路面或在地下装设2条与接地网相连的均压带。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 第3.2.5条 ： 除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材，水平敷设的可采用圆钢和扁钢，垂直敷设的可采用角钢和钢管。腐蚀比较严重地区的接地装置，应适当加大截面，或采用阴极保护等措施。不得采用铝导体作为接地体或接地线。当采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜包钢、铜包钢绞线、钢镀铜、铅包铜等材料作接地装置时，其连接应符合本规范的规定。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 第3.3.1条： 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时，不应小于0.6m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外-接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位外侧100mm范围内应做防腐处理；在做防腐处理前，表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 第3.11.3条： 接地装置的安装应符合以下要求： 1 接地极的型式、埋入深度及接地电阻值应符合设计要求： |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 2 穿过墙、地面、楼板等处应有足够坚固的机械保护措施； |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 3 接地装置的材质及结构应考虑腐蚀而引起的损伤。必要时采取措施。防止产生电腐蚀。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 项目总工： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |

接地线连接施工强制性条文执行检查表

编号：MSXQ- ZHJL-DQQT-07

| 工程名称 | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW（30MW）光伏电站项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 支架安装 |  | 检查项目 | 支架接地 |
| 施工单位 | 中原豫安建设工程有限公司 |  | 项目经理 | 杨博 |
| 强制性条文规定 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016） |  |  |  |  |
| 第3.2.9条： 不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作接地线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头，且两端应采用软铜线连接。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 第3.3.3 条： 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处，均应用钢管或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套，有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐，应在焊接痕外100mm内做防腐处理。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 第3.3.4条： 接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 项目总工： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |

接地体焊接施工强制性条文执行检查表

编号：MSXQ- ZHJL-DQQT-08

| 工程名称 | 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村60MW（30MW）光伏电站项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 | 接地安装 |  | 检查项目 | 接地 |
| 施工单位 | 中原豫安建设工程有限公司 |  | 项目经理 | 杨博 |
| 强制性条文规定 |  |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016） |  |  |  |  |
| 3.4.1 接地体（线）的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线，应用镀锌螺栓连接；有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接、压接、热剂焊（放热焊接）方式连接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片，螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》（GBJ 149）规定处理。不同材料接地体间的连接应进行处理。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 3.4.2 接地体（线）的焊接应采用搭接焊，其搭接长度必须符合下列规定： 1 扁钢为其宽度的2倍（且至少3个棱边焊接）； |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 2 圆钢为其直径的6倍； |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 3 圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 4 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，并应焊以由钢带弯成的弧形（或直角形）卡子或直接由钢带本身弯成弧形（或直角形）与钢管（或角钢）焊接。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 3.4.3 接地体（线）为铜与铜或铜与钢之间的连接工艺采用热剂焊（放热焊接）时，其熔接接头必须符合下列规定： 1 被连接的导体必须完全包在接头里； |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 2 要保证连接部位的金属完全熔化，连接牢固； |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 3 热剂焊（放热焊接）接头的表面应平滑； |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 4 热剂焊（放热焊接）接头应无贯穿性的气孔。 |  |  | 符合要求 | 强制性条文执行记录表 |
| 项目总工： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |