附录E
（规范性附录）
变电站建筑工程质量强制性条文执行记录表

验收管理强制性条文执行记录表

表E1.1                                                                   编号：

| 工程名称 | 大唐新能源包头达茂旗召河20MW光伏发电项目 |  |  | 单位（子单位） 工程名称 | 综合楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 | 地基 |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2012 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 3.0.3 建筑工程施工质量应按下列要求进行验收： 1、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。 2、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。 3、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 4、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 5、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。 6、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。 7、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 8、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。 9、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 10、 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。 |  | 施工执 行标准 |  |  | 施工执行标准为： |
|  |  | 工程质量验收情况 |  |  |  |
|  |  | 验收人 员资格 |  |  | 证件编号： |
|  |  | 质量验 收程序 |  |  |  |
|  |  | 试件（块）见证取样情况 |  |  |  |
|  |  | 结构安全及使用功能检测 |  |  |  |
|  |  | 检测单位资质 |  |  | 资质证件： |
|  |  | 观感质量检查 |  |  |  |
| 5.0.7通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位工程），严禁验收 |  | 质量检测 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

地基处理施工质量强制性条文执行记录表

表E.2.1-1                                                              编号：

| 工程名称 | 阳曲220kV变电站建筑工程 |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果（地基强度或承载力）必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3 点。1000 m2以上工程，每100 m2 应至少有1 点，3000 m2以上工程，每300 m2至少有1点。每一独立基础下至少应有1 点，基槽每20延长米应有1 点。 4.1.6对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基，其承载力检验，数量为总数的0.5%-1%。但不应少于3处。有单桩强度检验要求时，数量为总数的0.5%-1%，但不应少于3根。 |  | 地基类型 |  | 灰土地基 |  |
|  |  | 工程数量 |  |  |  |
|  |  | 检测方法 |  |  |  |
|  |  | 检测数量 |  |  |  |
|  |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 检测结果 |  | 承载力为： | 检测报告编号： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

地基处理施工质量强制性条文执行记录表

表E.2.1-2                                                          编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位）工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程 名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 4.4.2垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后，铺填上层土。 |  | 分层情况 |  |  |  |
|  |  | 压实系数 |  | 压实系数： | 检测报告编号： |
| 5.4.2预压法竣工验收检验应符合下列规定： 1、排水竖井处理深度范围内和竖井底面以下受压土层，经预压所完成的竖向变形和平均固结度应满足设计要求； 2、应对预压的地基土进行原位十字板剪切试验和室内土工试验。 |  | 受压土层情况 |  |  |  |
|  |  | 竖向变形及平均固结度 |  |  |  |
|  |  | 试验方法 |  |  | 检验报告编号： |
| 6.3.5当强夯施工所产生的振动对邻近建筑物或设备会产生有害的影响时，应设置监测点，并采取挖隔振沟等防振或隔振措施 |  | 监测点设置 |  |  |  |
|  |  | 隔振措施 |  |  |  |
| 6.4.3强夯处理后的地基竣工验收时。承载力检验应采用原位测试和室内土工试验。强夯置换后的地基竣工验收时，承载力检验除应采用单墩载荷试验检验外，尚应采用动力触探等有效手段查明置换墩着底情况及承载力与密度随深度的变化，对饱和粉土地基允许采用单墩复合地基载荷试验代替单墩载荷试验 |  | 试验方法 |  |  |  |
|  |  | 试验结果 |  | 承载力为： | 检验报告编号： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

地基处理施工质量强制性条文执行记录表

表E.2.1-3                                                          编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 7.4.4振冲处理后的地基竣工验收时，承载力检验应采用复合地基载荷试验。8.4.4砂石桩地基竣工验收时，承载力检验应采用复合地基载荷试验。 9.4.2水泥粉煤灰碎石桩地基竣工验收时，承载力检验应采用复合地基载荷试验。10.4.2夯实水泥土桩地基竣工验收时，承载力检验应采用单桩复合地基载荷试验。对重要或大型工程，尚应进行多桩复合地基载荷试验。 |  | 桩基类型 |  |  |  |
|  |  | 试验方法 |  |  |  |
|  |  | 试验结果 |  | 承载力为： | 试验报告编号： |
| 11.3.15水泥土搅拌法（干法）喷粉施工机械必须配置经国家计量部门确认的具有能瞬时检测并记录出粉量的粉体计量装置及搅拌深度自动记录仪。 |  | 计量器具配置 |  |  |  |
|  |  | 国家计量部门确认 |  |  |  |
| 11.4.3竖向承载水泥土搅拌桩地基竣工验收时，承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验。 12.4.5竖向承载旋喷桩地基竣工验收时，承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验。 13.4.3石灰桩地基竣工验收时，承载力检验应采用复合地基载荷试验。 |  | 桩基类型 |  |  |  |
|  |  | 试验方法 |  |  |  |
| 14.4.3灰土挤密桩和土挤密桩地基竣工验收时。承载力检验应采用复合地基载荷试验。 15.4.3柱锤冲扩桩地基竣工验收时，承载力检验应采用复合地基载荷试验。 16.4.2单液硅化法处理后的地基竣工验收时，承载力及其均匀性应采用动力触探或其他原位测试检验。 |  | 试验结果 |  | 承载力： | 试验报告编号： |
| 项目专业质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

桩基础施工质量强制性条文执行记录表

表E.2.1-4                                                     编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 5.1.3打（压）入桩（预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、钢桩）的桩位偏差，必须符合表5.1.3(见附表)的规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%（倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角） |  | 桩位允许偏差 |  | 偏差值： | 见验收记录 |
| 5.1.4灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4(见附表)的规定，桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m，桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求，应按本章的各节要求执行。每浇注50m3必须有1组试件，小于50m3的桩，每根桩必须有1组试件 |  | 浇筑数量 |  |  |  |
|  |  | 试件数量 |  |  |  |
|  |  | 成孔方法 |  |  |  |
|  |  | 桩径偏差 |  | 偏差值： |  |
|  |  | 垂直度偏差 |  | 偏差值： |  |
|  |  | 桩位偏差 |  | 偏差值： |  |
| 5.1.5工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，应采用静载荷试验的方法进行检验，检验桩数不应少于总桩数的1％，且不应少于3根，当总桩数少于50根时，应不少于2根 |  | 工程桩类型 |  |  |  |
|  |  | 检查方法 |  |  |  |
|  |  | 检查数量 |  |  |  |
|  |  | 检验结果 |  | 承载力： | 检验报告编号： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

附 表：

表5.1.3 预制桩（钢桩）桩位的允许偏差（mm）

| 项 | 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盖有基础梁的桩： （1）垂直基础梁的中心线 （2）沿基础梁的中心线 | 100+0.01H 150+0.01H |
| 2 | 桩数为1～3根桩基中的桩 | 100 |
| 3 | 桩数为4～16根桩基中的桩 | 1/2桩径或边长 |
| 4 | 桩数大于16根桩基中的桩： （1）最外边的桩 （2）中间桩 | 1/3桩径或边长 1/2桩径或边长 |

注：H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。

表5.1.4  灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差

| 序号 | 成孔方法 |  | 桩径允许 偏差（mm） | 垂直度允许偏差（％） | 桩位允许偏差（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1－3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩 | 条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩 |
| 1 | 泥浆护壁钻孔桩 | D≤1000mm | ±50 | ＜1 | D/6，且不大于100 | D/4，且不大于150 |
|  |  | D＞1000mm | ±50 |  | 100＋0.01H | 150＋0.01H |
| 2 | 套管成孔灌注桩 | D≤500mm | -20 | ＜1 | 70 | 150 |
|  |  | D＞500mm | -20 |  | 100 | 150 |
| 3 | 干成孔灌注桩 |  | -20 | ＜1 | 70 | 150 |
| 4 | 人工挖孔桩 | 混凝土护壁 | +50 | ＜0．5 | 50 | 150 |
|  |  | 钢套管护壁 | +50 | ＜1 | 100 | 200 |

注：1、桩径允许偏差的负值是指个别断面。

2、采用复打、反插法施工的桩，其桩径允许偏差不受上表限制。

3、H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离，D为设计桩径。

边坡、基坑支护施工质量强制性条文执行记录表

表E.2.2                                                           编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 7.1.3土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“ 开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。 |  | 施工技术措施 |  |  | 施工技术措施 |
|  |  | 顺序、方法 |  |  |  |
| 7.1.7基坑（槽）、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时，以设计要求为依据，如无设计指标时应按表7.1.7（见附表）的规定执行。 |  | 基坑变形 |  |  |  |
|  |  | 周边环境安全 |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  | 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 |  |  |  |
| 3.7.2基坑边界周围地面应设排水沟，对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。 |  | 排水沟设置 |  |  |  |
|  |  | 降排水措施 |  |  |  |
| 3.7.3基坑周边严禁超堆荷载。 |  | 堆放情况 |  |  |  |
| 3.7.5基坑开挖过程中，应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土。 |  | 施工技术措施 |  |  | 施工技术措施 |
|  |  | 过程控制 |  |  | 施工技术措施 |
| 执行标准名称及编号 |  | 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 |  |  |  |
| 15.1.2对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡，应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况，采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业。 |  | 施工技术措施 |  |  |  |
|  |  | 措施执行 |  |  |  |
| 15.1.6一级边坡工程施工应采用信息施工法。 |  | 施工方法 |  |  |  |
| 15.4.1岩石边坡开挖采用爆破法施工时，应采取有效措施避免爆破对边坡和坡顶建（构）筑物的震害。 |  | 施工技术措施 |  |  |  |
|  |  | 措施执行 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

附  表：

表7.1.7   基坑变形的监控值（cm）

| 基坑类别 | 围护结构墙顶 位 移 | 围护结构墙体 最大位移 | 地面最大沉降 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监控值 | 监控值 | 监控值 |
| 一级基坑 | 3 | 5 | 3 |
| 二级基坑 | 6 | 8 | 6 |
| 三级基坑 | 8 | 10 | 10 |

注：1、符合下列情况之一，为一级基坑：

（1）重要工程或支护结构做主体结构的一部分；

（2）开挖深度大于10m；

（3）与临近建筑物，重要设施的距离在开挖深度以内的基坑；

（4）基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。

2、三级基坑为开挖深度小于7m，且周围环境无特别要求的基坑。

3、除一级和三级外的基坑属二级基坑。

4、当周围已有的设施有特殊要求时，尚应符合这些要求。

特殊性土地基施工质量强制性条文执行记录表

表E.2.3-1                                                          编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《湿陷性黄土地区建筑规范》GBJ50025-2004 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 8.1.1在湿陷性黄土场地，对建筑物及其附属工程进行施工，应根据湿陷性黄土的特点和设计要求采取措施防止施工用水和场地雨水流入建筑物地基（或基坑内）引起湿陷。 |  | 场地类型 |  |  |  |
|  |  | 防（排）水措施 |  |  |  |
|  |  | 措施执行 |  |  |  |
| 8.1.5在建筑物邻近修建地下工程时，应采取有效措施，保证原有建筑物和管道系统的安全使用，并应保持场地排水畅通。 |  | 施工措施 |  |  |  |
|  |  | 措施执行 |  |  |  |
| 8.2.1建筑场地的防洪工程应提前施工，并应在汛期前完成。 |  | 施工进度计划 |  |  |  |
|  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 8.3.1浅基坑或基槽的开挖与回填，应符合下列规定：1当基坑或基槽挖至设计深度或标高时，应进行验槽； |  | 验槽情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地基验槽记录： |
| 8.3.2 1深基坑的开挖与支护，必须进行勘查与设计。 |  | 勘察情况 |  |  |  |
|  |  | 设计情况 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

特殊性土地基施工质量强制性条文执行记录表

表E.2.3-2                                                          编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《湿陷性黄土地区建筑规范》GBJ50025-2004 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 8.4.5当发现地基浸水湿陷和建筑物产生裂缝时，应暂时停止施工，切断有关水源，查明浸水的原因和范围，对建筑物的沉降和裂缝加强观测，并绘图记录，经处理后方可继续施工。 |  | 浸水原因、范围 |  |  |  |
|  |  | 建筑物观测 |  |  | 沉降观测记录： 裂缝观测记录： |
|  |  | 处理措施 |  |  |  |
| 8.5.5管道和水池等施工完毕，必须进行水压试验。不合格的应返修或加固，重做试验，直至合格为止。 清洗管道用水、水池用水和试验用水，应将其引入排水系统，不得任意排放。 |  | 试验情况 |  |  |  |
|  |  | 试验结果 |  |  | 水压试验记录： |
|  |  | 排放措施 |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  | 《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ112-87 |  |  |  |
| 4.1.3施工用水应妥善管理，防止管网漏水。临时水池、洗料场、淋灰池、防洪沟及搅拌站等至建筑物外墙的距离，不应小于10m。临时性生活设施至建筑物外墙的距离,应大于15m，并应做好排水设施，防止施工用水流入基坑（槽） |  | 施工用水管理情况 |  |  |  |
|  |  | 排水措施 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

混凝土施工一般规定强制性条文执行记录表

表E.3.1                                                            编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 5.1.1当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。 |  | 设计变更情况 |  |  | 文件编号： |
| 7.2.2混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护的规定。 预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中，当使用含氯化物的外加剂时，混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164的规定。 |  | 外加剂使用情况 |  |  |  |
|  |  | 外加剂名称 |  |  |  |
|  |  | 外加剂质量 |  |  | 合格证及试验报告编号： |
|  |  | 结构类型 |  |  |  |
|  |  | 氯化物含量 |  |  |  |
| 4.1.1模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。 |  | 模板及其支架设计 |  |  |  |
|  |  | 承载能力、刚度和稳定性计算 |  |  |  |
| 4.1.3模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行 |  | 施工方案 |  |  |  |
|  |  | 施工方案执行 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

组合钢模板施工质量强制性条文执行记录表

表E.3.2-1                                                        编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《组合钢模板技术规范》GB50214-2001 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 2.2.2钢模板采用模数制设计，通用模板的宽度模数以50mm进级，长度模数以150mm进级（长度超过900mm时，以300mm进级）。 |  | 宽度模数 |  |  |  |
|  |  | 长度模数 |  |  |  |
| 3.3.4钢模板在工厂成批投产前和投产生产后都应进行荷载试验，检验模板的强度、刚度和焊接质量等综合性能，当模板的材质或生产工艺等有较大变动时，都应抽样进行荷载试验。荷载试验标准应符合表3.3.4（见附表）的要求，荷载试验方法应符合本规范附录E的要求，抽样方法应按本规范附录J执行。 |  | 焊接质量 |  |  | 试验报告： |
|  |  | 荷载试验 |  |  | 试验报告： |
| 3.3.5钢模板成品的质量检验，包括单件检验和组装检验，其质量标准应符合表3.3.5-1和表3.3.5-2（见附表）的规定。 |  | 单件检验 |  |  |  |
|  |  | 组装检验 |  |  |  |
| 3.3.8配件合格品应符合表3.3.8所示的要求，产品抽样方法应按本规范附录J执行。 |  | 配件检验 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

附表：

表3.3.4钢模板荷载试验标准

| 试验项目 | 模板长度 (mm) | 支点间距 L (mm) | 均布荷载 q (KN/m2) | 集中荷载 P (KN/m2) | 允许挠度值 （mm） | 强度试验要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刚 度 试 验 | 1800 1500 1200 | 900 | 3 | 10 | ≤1.5 | － |
|  | 900 750 600 | 450 | － | 10 | ≤0.2 | － |
| 强 度 试 验 | 1800 1500 1200 | 900 | 45 | 15 | － | 不破坏，残余挠度 ≤0.2mm |
|  | 900 750 600 | 450 | － | 3 | － | 不破坏 |
| 注：试验用的模板宽度应为200、300、400、600mm的模板。 |  |  |  |  |  |  |

表3.3.5-2  钢模板产品组装质量标准（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 两块模板之间的拼接缝隙 相邻模板面的高低差 组装模板板面平面度 组装模板板面的长宽尺寸 组装模板两对角线长度差值 | ≤1.0 ≤2.0 ≤2.0 ±2.0 ≤3.0 |
| 注：组装模板面积为2100×2000。 |  |

附表：

表3.3.5-1 钢模板制作质量标准

| 项目 |  | 要求尺寸 （mm） | 允许偏差 （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | 长度 | L | 0 -1.00 |
|  | 宽度 | B | 0 -0.80 |
|  | 肋高 | 55 | ±0.50 |
| U 形卡孔 | 沿板长度的孔中心距 | n×150 | ±0.60 |
|  | 沿板宽度的孔中心距 | - | ±0.60 |
|  | 孔中心与板面间距 | 22 | ±0.30 |
|  | 沿板长度孔中心与板端间距 | 75 | ±0.30 |
|  | 沿板宽度孔中心与边肋凸棱面的间距 | - |  |
|  | 孔直径 | Φ13.8 | ±0.25 |
| 凸棱尺寸 | 高度 | 0.3 | ＋0.30 －0.05 |
|  | 宽度 | 4.0 | +2.00 -1.00 |
|  | 边肋圆角 | 900 | Φ0.5钢针通不过 |
| 面板端与两凸棱面的垂直度 |  | 900 | d≤0.50 |
| 板面平面度 |  | - | f1≤1.00 |
| 凸棱直线度 |  | - | f2≤0.05 |
| 横肋 | 横肋、中纵肋与边肋高度差 | - |  |
|  | 两端横肋组装位移 | 0.3 | △≤0.60 |
| 焊 缝 | 肋间焊缝长度 | 30.0 | ±5.00 |
|  | 肋间焊脚高 | 2.5(2.0) | +1.00 |
|  | 肋与面板焊缝长度 | 10.0(15.0) | +5.00 |
|  | 肋与面板焊脚高度 | 2.5(2.0) | +1.00 |
| 凸棱的高度 |  | 1.0 | +0.30 -0.20 |
| 防锈漆外观 |  | 油漆涂刷均匀不得漏涂、皱皮、脱皮、流淌 |  |
| 角模的垂直度 |  | 900 | △≤1.00 |
| 注：采用二氧化碳气体保护焊的焊脚高度与焊缝长度为括号内数据。 |  |  |  |

附表：

表3.3.8  配件制作主项质量标准（mm）

| 项 目 |  | 要求尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| U 形 卡 | 卡口宽度 脖高 弹性孔直径 试验50次后的卡口残余变形 | 6.0 44 Φ20 - | ±0.5 ±1.0 0 ≤1.2 |
| 扣 件 | 高度 螺栓孔直径 长度 宽度 卡口长度 | - - - - - | ±2.0 ±1.0 ±1.5 ±1.0 +2.0 0 |
| 支 柱 | 钢管的直线度 支柱最大长度时上端最大振幅 顶板与底板的孔中心与管轴位移 销孔对管径的对称度 插管插入套管的最小长度 | - - - - ≥280 | ≤L/1000 ≤60.0 1.0 1.0 - |
| 桁 架 | 上平面直线度 焊缝长度 销孔直径 两排孔之间平行度 长方向相邻两孔中心距 | - - - - - | ≤2.0 ±5.0 +1.0 0 ±0. 5 ±0. 5 |
| 梁 卡 具 | 销孔直径 销孔中心距 立管垂直度 | - - - | +1.0 0 ±1.0 ≤1.5 |
| 门 式 支 架 | 门架高度 门架宽度 立杆端面与立杆轴线垂直度 锁销与立杆轴线位置度 锁销间距离 | - - - - - | ±1.5 ±1.5 0.3 ±1.5 ±1.5 |
| 碗 扣 式 支 架 | 立杆长度 相邻下碗扣间距 立杆直线度 下碗扣与定位销下端间距 销孔直径 销孔中心与管端间距 | - 600 - 115 Φ12 30 | ±1.0 ±0.5 ≤1/1000 ±0.5 +1.0 0 ±0.5 |
| 注：1 U形卡试件试验后，不得有裂纹、脱皮等疵病。 2 扣件、支柱、桁架和支架等项目都应做荷载试验。 |  |  |  |

组合钢模板施工质量强制性条文执行记录表

表E.3.2-2                                                        编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 执行标准名称及编号 | 《组合钢模板技术规范》GB50214-2001 |  |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |  |
| 4.2.2组成钢模板结构的钢模板、钢楞和支柱应采用组合荷载验算其刚度，其容许挠度应符合表4.2.2的规定。 |  | 挠度偏差 |  |  |  |  |
| 4.4.1模板的支撑系统应根据模板的荷载和部件的刚度进行布置。内钢楞的配置方向应与钢模板的长度方向相垂直，直接承受钢模板传递的荷载，其间距应按荷载数值和钢模板的力学性能计算确定。外钢楞承受内钢楞传递的荷载，用以加强钢模板结构的整体刚度和调整平直度。 |  | 支撑系统布置 |  |  |  |  |
|  |  | 内钢楞配置 |  |  |  |  |
|  |  | 外钢楞配置 |  |  |  |  |
| 4.4.6支撑系统应经过设计计算，保证具有足够的强度和稳定性。当支柱或其节间的长细比大于110时，应按临界荷载进行核算，安全系数可取3～3.5。 |  | 支撑系统设计 |  |  |  |  |
|  |  | 长细比 |  |  |  |  |
|  |  | 安全系数 |  |  |  |  |
| 5.2.6拆除模板的时间必须按照现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204的有关规定办理。 |  | 模板拆除时间 |  |  |  |  |
|  |  | 模板拆除时混凝土强度 |  |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

附表：

表4.2.2  钢模板及配件的容许挠度（mm）

| 部件名称 | 容许挠度 |
| --- | --- |
| 钢模板的面积 单块钢模板 钢楞 柱箍 桁架 支撑系统累计 | 1.5 1.5 l/500 b/500 l/1000 4.0 |
| 注：l为计算跨度，b为柱宽， |  |

大模板施工质量强制性条文执行记录表

表E.3.3-1                                                             编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 3.0.2组成大模板各系统之间的连接必须安全可靠 |  | 连接情况 |  |  |  |
|  |  | 检查情况 |  |  |  |
| 3.0.4大模板的支撑系统应能保持大模板竖向放置的安全可靠和在风荷载作用下的自身稳定性。地脚调整螺栓长度应满足调节模板安装垂直度和调整自稳角的需要；地脚调整装置应便于调整、转动灵活 |  | 支撑系统 |  |  |  |
|  |  | 地脚螺栓 |  |  |  |
| 3.0.5大模板钢吊环应采用Q235A材料制作并应具有足够的安全储备，严禁使用冷加工钢筋。焊接式钢吊环应合理选择焊条型号，焊缝长度和焊缝高度应符合设计要求；装配式吊环与大模板采用螺栓连接时必须采用双螺母 |  | 吊环材料 |  |  | 合格证编号： |
|  |  | 吊环形式 |  |  |  |
|  |  | 焊接情况 |  |  |  |
|  |  | 双螺拴连接 |  |  |  |
| 4.2.13大模板的重量必须满足现场起重设备能力的要求 |  | 模板重量 |  |  |  |
|  |  | 起重设备 |  |  |  |
| 6.1.6吊装大模板时应设专人指挥，模板起吊应平稳，不得偏斜和大幅度摆动。操作人员必须站在安全可靠处，严禁人员随同大模板一同起吊 |  | 吊装措施 |  |  |  |
|  |  | 措施执行 |  |  |  |
| 项目专业质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

大模板施工质量强制性条文执行记录表

表E.3.3-2                                                            编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 6.1.7吊装大模板必须采用带卡环吊钩。当风力超过5级时应停止吊装作业 |  | 吊钩类型 |  |  |  |
|  |  | 现场情况 |  |  |  |
| 6.5.1大模板的拆除应符合下列规定： 起吊大模板前应先检查模板与混凝土结构之间所有对拉螺栓、连接件是否全部拆除，必须在确认模板和混凝土结构之间无任何连接后方可起吊大模板，移动模板时不得碰撞墙体 |  | 拆除措施 |  |  |  |
|  |  | 拆除前检查 |  |  |  |
| 6.5.2大模板的堆放应符合下列要求： 1、大模板现场堆放区应在起重机的有效工作范围之内，堆放场地必须坚实平整，不得堆放在松土、冻土或凹凸不平的场地上。 2、大模板堆放时，有支撑架的大模板必须满足自稳角要求，当不能满足要求时，必须另外采取措施，确保模板位置的稳定。没有支撑架的大模板应存放在专用的插放支架上。不得倚靠在其他物体上，防止模板下脚滑移倾倒。 3、大模板在地面堆放时，应采取两块大模板板面对板面相对放置的方法，且应在模板中间留置不小于600mm的操作间距；当长时期堆放时，应将模板连接成整体 |  | 平面布置及现场情况 |  |  |  |
|  |  | 模板堆放措施 |  |  |  |
|  |  | 模板堆放 |  | 模板堆放情况： 操作间隙： |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

钢筋工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.3.4-1                                                          编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 5.2.1钢筋进场时，应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499 等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。 |  | 力学性能检验情况 |  |  | 试验报告编号： |
| 5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强度实测值应符合下列规定： 1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25； 2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 |  | 结构类型及抗震等级 |  |  |  |
|  |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值 |  | 比值为： | 试验报告编号： |
|  |  | 屈服强度实测值与强度标准值的比值 |  | 比值为： | 试验报告编号： |
| 5.5.1钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格、数量必须符合设计要求 |  | 施工情况 |  | 品种： 规格： 数量： | 隐蔽工程验收记录： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

钢筋工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.3.4-2                                                          编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ95-2003 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 3.1.3冷轧带肋钢筋的强度标准值应具有不小于95％的保证率。 冷轧带肋钢筋的强度标准值系根据极限抗拉强度确定，用fstk或fptk表示。 冷轧带肋钢筋的强度标准值fstk或fptk应按表3.1.3采用 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4冷轧带肋钢筋的抗拉强度设计值fy或fpy及抗压强度设计值f′y或f′py应按表3.1.4采用。 |  |  |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

钢筋工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.3.4-3                                                                编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 1.0.3从事钢筋焊接施工的焊工必须持有焊工考试合格证，才能上岗操作。 |  | 持证上岗 |  |  | 证件编号： |
| 3.0.5凡施焊的各种钢筋、钢板均应有质量证明书；焊条、焊剂应有产品合格证。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 钢筋、钢板 |  |  | 合格证编号： |
|  |  | 焊条、焊剂 |  |  | 合格证编号： |
| 5.1.7钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣压力焊接头、气压焊接头拉伸试验结果均应符合下列要求：1、3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度；RRB400钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于570N/㎜2；2、至少应有2个试件断于焊缝之外，并应呈延性断裂。当达到上述2项要求时，应评定该批接头为抗拉强度合格。当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度，或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时，则一次判定该批接头为不合格品。当试验结果有1个试件的抗拉强度小于规定值，或2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂，其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时，应进行复验。复验时，应再切取6个试件。复验结果。当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值，或有3个试件断于焊缝或热影响区，呈脆性断裂。其抗拉强度小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时，应判定该批接头为不合格品。注：当接头试件虽断于焊缝或热影响区。呈脆性断裂。但其抗拉强度大于或等于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时，可按断于焊缝或热影响区之外，呈延性断裂同等对待。 |  | 焊接种类 |  |  |  |
|  |  | 焊接试件 |  |  |  |
|  |  | 试验结果 |  | 抗拉强度： 抗弯强度： | 报告编号： |
| 项目专业质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

钢筋工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.3.4-4                                                           编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 4.1.3在工程开工正式焊接之前，参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验，并经试验合格后，方可正式生产。试验结果应符合质量检验与验收时的要求。 |  | 焊接工艺试验 |  |  |  |
|  |  | 试验结果 |  | 抗拉强度: 抗弯强度： | 试验报告编号： |
| 5.1.8闪光对焊接头、气压焊接头进行弯曲试验时，应将受压面的金属毛刺和镦粗凸起部分消除，且应与钢筋的外表齐平。 弯曲试验可在万能试验机、手动或电动液压弯曲试验器上进行，焊缝应处于弯曲中心点，弯心直径和弯曲角应符合表5.1.8（见附表）的规定。 |  | 试件情况 |  |  |  |
|  |  | 试验报告 |  | 抗拉强度: 抗弯强度： | 试验报告编号： |
| 执行标准名称及编号 |  | 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 |  |  |  |
| 3.0.5Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的抗拉强度应符合表3.0.5（见附表）的规定。 |  | 形式检验 |  | 抗拉强度: | 试验报告编号： |
|  |  | 拉伸试验 |  | 抗拉强度: | 试验报告编号： |
| 6.0.5对接头的每一验收批，必须在工程结构中随机截取3个接头试件做抗拉强度试验，按设计要求的接头等级进行评定。 当3个接头试件的抗拉强度均符合表3.0.5（见附表）中相应等级的要求时，该验收评合格。 如有1个试件的强度不符合要求，应再取6个试件进行复检，复检中如仍有1个试件的强度不符合要求，则该验收批评为不合格 |  | 拉伸试验 |  | 抗拉强度: | 试验报告编号： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

附  表：

表5.1.8接头弯曲试验指标

| 钢筋牌号 | 弯心直径 | 弯曲角（0） | 钢筋牌号 | 弯心直径 | 弯曲角（0） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HPB235 | 2d | 90 | HRB400 RRB400 | 5d | 90 |
| HRB335 | 4d | 90 | HRB500 | 7d | 90 |

注：1.  d为钢筋直径（mm）；

2.  直径大于25mm的钢筋焊接接头，弯心直径应增加1倍钢筋直径。

表3.0.5接 头 的抗 拉 强 度

| 接头等级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗拉强度 | f°mst≥f°st 或≥1.1 fuk | f°mst≥fuk | f°mst≥1.35fyk |

注：f°mst—接头试件实际抗拉强度；

f°st—接头试件中钢筋抗拉强度实测值；

fuk—钢筋抗拉强度标准值；

fyk—钢筋屈服强度标准值。

附表：

表3.1.3 冷轧带肋钢筋强度标准值（N/mm2）

| 钢筋级别 | 符号 | 钢筋直径（mm） | fstk或fptk |
| --- | --- | --- | --- |
| CRB550 | ΦR | 5、6、7、8、9、10、11、12 | 550 |
| CRB650 |  | 5、6 | 650 |
| CRB800 |  | 5 | 800 |
| CRB970 |  | 5 | 970 |
| CRB1170 |  | 5 | 1170 |

表3.1.4 冷轧带肋钢筋强度设计值（N/mm2）

| 钢筋级别 | 符号 | fy或fpy | f′y或f′py |
| --- | --- | --- | --- |
| CRB550 | ΦR | 360 | 360 |
| CRB650 |  | 430 | 380 |
| CRB800 |  | 530 | 380 |
| CRB970 |  | 650 | 380 |
| CRB1170 |  | 780 | 380 |
| 注：在钢筋混凝土结构中，轴心受拉和小偏心受拉构件的冷轧带肋钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2时，应按300N/mm2取用。 |  |  |  |

预应力工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.3.5-1                                                        编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 6.2.1预应力筋进场时，应按现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定 |  | 力学性能检验 |  |  | 试验报告编号： |
| 6.3.1预应力筋安装时，其品种、级别、规格、数量必须符合设计要求 |  | 施工情况 |  |  |  |
| 6.4.4张拉过程中应避免预应力筋断裂或滑脱；当发生断裂或滑脱时，必须符合下列规定： 1、对后张法预应力结构构件，断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的3％，且每束钢丝不得超过一根；对多跨双向连续板，其同一截面应按每跨计算； 2、对先张法预应力构件，在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋必须予以更换 |  | 施工方法 |  |  |  |
|  |  | 断裂或滑脱情况 |  | 断裂或滑脱数量： | 张拉记录： |
| 9.1.1预制构件应进行结构性能检验。结构性能检验不合格的预制构件不得用于混凝土结构 |  | 结构性能检测 |  |  | 结构性能检测报告编号： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

预应力工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.3.5-2                                                         编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《预应力筋用锚具、具和连接器应用技术规程》JGJ85-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 3.0.2在预应力筋强度等级已确定的条件下，预应力筋、锚具组装件的静载锚固性能试验结果，应同时满足锚具效率系数（ηa）≥0.95和预应力筋总应变（εapu）≥2.0%两项要求。 |  | 锚具效率系数（ηa） |  |  |  |
|  |  | 预应力筋总应变（εapu） |  |  |  |
| 3.0.3锚具的静载锚固性能，应由预应力筋、锚具组装件静载试验测定的锚具效率系数（ηa）和达到实测极限拉力的组装件受力长度的总应变（εapu）确定。锚具效率系数（ηa）应按下式计算：ηa= Fapu/ηpgFpm 式中：Fapu—预应力筋、锚具组装件的实测极限拉力。 Fpm—预应力筋的实际平均极限抗拉力，由预应力钢材、试件实测破断荷载平均值计算得出。 ηp—预应力筋的效率系数，ηp应按下列规定取用：预应力筋、锚具组装件中预应力钢材为1至5根时，ηp =1；6至12根时，ηp=0.99；13到19根时，ηp=0.98；20根以上时，ηp=0.97。 当预应力筋、锚具（或连接器）组装件达到实测极限拉力（Fapu）时，应由预应力钢筋的断裂，而不应由锚具（或连接器）的破坏导致试验的终结。预应力钢筋拉应力未超过0.8fptk时，锚具主要受力零件应在弹性阶段工作，脆性零件不得断裂。 |  | 锚具效率系数（ηa） |  |  |  |
|  |  | 装件受力长度的总应变（εapu） |  |  |  |
|  |  | 试验结果 |  |  | 试验报告编号： 验收资料： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

混凝土工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.3.6-1                                                               编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《混凝土结构工程施工质量验收》GB50204-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 7.2.1水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（ 快硬硅酸盐水泥超过一个月）时。应进行复验，并按复验结果使用。 钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。 |  | 水泥品种、 级 别 |  |  | 合格证编号： |
|  |  | 复验情况 |  | 强度： 安定性： 氯离子含量: | 试验报告编号： |
|  |  | 存放情况 |  |  |  |
| 8.2.1现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。 对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。对处理的部位，应重新检查验收。 |  | 外观检查 |  |  | 质量验收记录 |
|  |  | 处理方案 |  |  | 处理方案 |
| 8.3.1现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收 |  | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 处理方案 |  |  | 处理方案 |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

混凝土工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.3.6-2                                                               编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收》GB50204-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 7.4.1混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定： 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次； 2、 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次； 3、当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次； 4、每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次； 5、每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 |  |  | 混凝土强度设计值 |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土试块留置 |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土强度 |  | 抗压强度： | 试验报告编号： |
| 执行标准名称及编号 |  | 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 |  |  |  |  |
| 7.1.4进行抗渗混凝土配合比设计时,尚应增加抗渗性能试验。 |  |  | 抗渗性能 试验 |  |  | 配合比报告编号： |
| 7.2.3进行抗冻混凝土配合比设计时，尚应增加抗冻融性能试验 |  |  | 抗冻融性能试验 |  |  | 配合比报告编号： |
| 执行标准名称及编号 |  | 《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》JGJ5-2006 |  |  |  |  |
| 1.0.3对长期处于潮湿环境的重要混凝土结构所用的砂、石应进行碱活性检验 |  |  | 试验报告 |  |  | 试验报告编号： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

混凝土工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.3.6-3                                                                编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 |  | 《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》JGJ52-2006 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 3.1.10砂中氯离子含量应符合下列规定： 1 对钢筋混凝土用砂，其氯离子含量不得大于0.06%（ 以干砂重的百分率计)； 2 对预应力混凝土用砂，其氯离子含量不得大于0.02%（ 以干砂重的百分率计)。 |  |  | 结构类型 |  |  |  |
|  |  |  | 检验报告 |  | 氯离子含量为： | 试验报告编号： |
| 执行标准名称及编号 |  | 《混凝土用水标准》JGJ63-2006 |  |  |  |  |
| 3.1.7未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土和预应力混凝土。 |  |  |  |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  | 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ50119-2003 |  |  |  |  |
| 2.1.2严禁使用对人体产生危害、对环境产生污染的外加剂 |  |  | 外加剂品种 |  |  |  |
|  |  |  | 外加剂质量 |  |  | 合格证及试验报告编号： |
| 7.2.2亚硝酸盐、碳酸盐无机盐类的防冻剂严禁用于预应力混凝土结构。 |  |  | 混凝土配合比 |  |  | 编号： |
|  |  |  | 外加剂 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

混凝土工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.3.6-4                                                                编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ50119-2003 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 6.2.3下列结构中严禁采用含有氯盐配制的早强剂及早强减水剂： 1、预应力混凝土结构； 2、相对湿度大于80％环境中使用的结构、处于水位变化部位的结构、露天结构及经常受雨淋、受水冲刷的结构； 3、大体积混凝土； 4、直接接触酸、碱或其他侵蚀性介质的结构； 5、经常处于温度为60℃以上结构，需经蒸养的钢筋混凝土预制构件； 6、有装饰要求的混凝土，特别是要求色彩一致的或是表面有金属装饰的混凝土； 7、薄壁混凝土结构，中级和重级工作制吊车的梁、屋架、落锤及锻锤混凝土基础等结构； 8、使用冷拉钢筋或冷拔低炭钢丝的结构； 9、骨料具有碱活性的混凝土结构。 |  | 结构类型、部位 |  |  |  |
|  |  | 混凝土配 合 比 |  |  |  |
|  |  | 外加剂 |  | 氯盐含量: | 合格证及试验报告编号： |
| 6.2.4在下列混凝土结构中严禁采用含有强电解质无机盐类的早强剂及早强减水剂： 1、与镀锌钢材或铝铁相接触部位的结构，以及有外露钢筋预埋铁件而无防护措施的结构； 2、使用直流电源的结构以及距离直流电源100m以内的结构。 |  | 结构部位 |  |  |  |
|  |  | 混凝土配 合 比 |  |  |  |
|  |  | 外加剂 |  | 强电解质无机盐类含量 | 合格证及试验报告编号： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

混凝土工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.3.6-5                                                           编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《轻骨料混凝土结构技术规程》JGJ12-2006 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 4.1.3未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的用途和使用环境。 |  | 结构变动 |  |  |  |
|  |  | 鉴定或设计文件 |  |  | 设计变更： |
| 9.2.4轻骨料混凝土拌和物必须采用强制式搅拌机搅拌。 |  | 搅拌机械 |  |  | 混凝土搅拌记录： |
| 9.3.1轻骨料混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件轻骨料混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定： 1 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的轻骨料混凝土，取样不得少于一次； 2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次； 3 当一次连续浇筑超过1000 m3时，同一配合比的轻骨料混凝土每200m3取样不得少于一次； 4 每一楼层、同一配合比的轻骨料混凝土，取样不得少于一次； 5 每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 试块留置 |  |  |  |
|  |  | 混凝土强度 |  |  | 试验报告： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

混凝土工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.3.6-6                                                         编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《轻骨料混凝土技术规范》JGJ51-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 5.1.5在轻骨料混凝土配合比中加入化学外加剂或矿物掺和料时，其品种、掺和量和对水泥的适应性，必须通过试验确定。 |  | 配合比设计 |  |  | 配合比设计 |
|  |  | 试配试验 |  |  | 试验报告编号： |
| 5.3.6计算出的轻骨料混凝土配合比必须通过试配予以调整。 |  | 配合比设计 |  |  | 配合比设计 |
|  |  | 试配试验 |  |  | 试验报告编号： |
| 6.2.3轻骨料混凝土拌和物必须采用强制式搅拌机搅拌 |  | 混凝土搅拌机类型 |  |  | 混凝土搅拌记录： |
| 执行标准名称及编号 |  | 《轻骨料混凝土结构技术规程》JGJ12-2006 |  |  |  |
| 9.1.3轻骨料进场时，应按品种、种类、密度等级和质量等级分批检验。陶粒每200m3为一批，不足200m3时也为一批；自燃煤矸石和火山渣每100m3为一批，不足100m3时也为一批。检验项目应包括颗粒级配、堆积密度、筒压强度和吸水率。对自燃煤矸石，尚应检验其烧失量和三氧化硫含量。 |  | 材料品种、数量 |  |  |  |
|  |  | 取样数量 |  |  |  |
|  |  | 检验项目 |  |  | 试验报告： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

钢结构施工质量强制性条文执行记录表

表E.4-1                                                            编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205－2001 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 4.2.1钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 |  | 品种： 规格： | 合格证及试验报告编号： |
| 4.3.1焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 品种、规格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 |  |  | 合格证试验报告编号： |
| 4.4.1钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓（机械型和化学试剂型）、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件，其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力（预拉力）的检验报告。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 品种规格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 |  |  | 合格证 |
|  |  | 性能检查 |  | 扭矩系数： 紧固轴力： | 检验报告编号： |
| 5.2.2焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊 |  | 持证上岗 |  |  | 证件编号： |
|  |  | 施焊范围 |  |  |  |
| 6.3.1钢结构制作和安装单位应按本规范附录B的规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验，其结果应符合设计要求。 |  | 处理方法 |  |  |  |
|  |  | 试验报告 |  | 抗滑移系数为： | 试验报告编号： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

钢结构施工质量强制性条文执行记录表

表E.4-2                                                            编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205－2001 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 5.2.4设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验，超声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤，其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323的规定。 焊接球节点网架焊缝、螺栓球节点网架焊缝及圆管T、K、Y形节点相贯线焊缝，其内部缺陷分级及探伤方法应分别符合国家现行标准《焊接节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》（JG/T3034.1）、《螺拴球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》（JG/T3034.2）、《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ81）的规定。 一级、二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合表5.2.4（见附表）的规定。 |  | 焊缝等级 |  |  |  |
|  |  | 探伤比例 |  |  |  |
|  |  | 探伤结果 |  |  | 检验报告编号： |
| 8.3.1吊车梁和吊车桁架不应下挠 |  | 下挠度 |  | 实测值： |  |
| 10.3.4单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应符合表10.3.4（见附表）的规定。 |  | 整体垂直度 |  | 实测值： |  |
|  |  | 整体平面弯曲 |  | 实测值： |  |
| 11.3.5多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应符合表11.3.5（见附表）的规定。 |  | 整体垂直度 |  | 实测值： |  |
|  |  | 整体平面弯曲 |  | 实测值： |  |
| 12.3.4钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 挠 度 |  | 实测值： |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

附  表：

一、二级焊缝质量等级及缺陷分级

表5.2.4

| 焊缝质量等级 |  | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部缺陷超声波探伤 | 评定等级 | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 检验等级 | B级 | B级 |
|  | 探伤比例 | 100％ | 20％ |
| 内部缺陷射线探伤 | 评定等级 | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 检验等级 | AB级 | AB级 |
|  | 探伤比例 | 100％ | 20％ |

注：探伤比例的计数方法应按以下原则确定：（1）对工厂制作焊缝，应按每条焊缝计算百分比，且探伤长度不应小于200mm，当焊缝长度不足200mm时，应对整条焊缝进行探伤；（2）对现场安装焊缝，应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比，探伤长度不应小于200mm，并应不少于1条焊缝。

整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差（mm）

表10.3.4

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构的整体垂直度 | H/1000，且不应大于25.0 |  |
| 主体结构的整体平面弯曲 | L/1500，且不应大于25.0 |  |

整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差（mm）

表11.3.5

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构的整体垂直度 | （H/2500＋10.0），且不应大于50.0 |  |
| 主体结构的整体平面弯曲 | L/1500，且不应大于25.0 |  |

钢结构施工质量强制性条文执行记录表

表E.4-3                                                            编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205－2001 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 14.2.2涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外应为150μm，室内应为125μm，其允许偏差为-25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。以上各值为涂层干漆膜厚度的平均值。 |  | 涂刷遍数 |  |  |  |
|  |  | 涂层厚度 |  | 实测值： |  |
| 14.3.3薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。 |  | 涂料类型 |  |  |  |
|  |  | 耐火极限 |  |  |  |
|  |  | 实测涂层厚度（μm） |  | 实测值： |  |
| 执行标准名称及编号 |  | 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 |  |  |  |
| 3.0.1建筑钢结构用钢材及焊接填充材料的选用应符合设计图的要求，并应具有钢厂和焊接材料厂出具的质量证明书或检验报告；其化学成分、力学性能和其他质量要求必须符合国家现行标准规定。当采用其他钢材和焊接材料替代设计选用的材料时，必须经原设计单位同意。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 质量证明 文 件 |  |  | 合格证及检验报告编号： |
|  |  | 材料代用 |  |  |  |
| 7.3.3设计要求全焊透的焊缝。其内部缺陷的检验应符合下列要求： 1、一级焊缝应进行100％的检验，其合格等级应为现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》GB11345 B级检验的Ⅱ级或Ⅱ级以上； 2、二级焊缝应进行抽检，抽检比例应不小于20％，其合格等级应为现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》GB11345 B级检验的Ⅲ级或Ⅲ级以上。 |  | 焊缝等级 |  |  |  |
|  |  | 焊缝数量 |  |  |  |
|  |  | 抽检数量 |  |  |  |
|  |  | 检验报告 |  |  | 检验报告编号： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

钢结构施工质量强制性条文执行记录表

表E.4-4                                                             编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 4.4.2严禁在调质钢上采用塞焊和槽焊焊缝。 |  | 施工详图 |  |  |  |
| 5.1.1凡符合以下情况之一者，应在钢结构构件制作及安装施工之前进行焊接工艺评定： 1、国内首次应用于钢结构工程的钢材（包括钢材牌号与标准相符但微合金强化元素的类别不同和供货状态不同，或国外钢号国内生产）； 2、国内首次应用于钢结构工程的焊接材料； 3、设计规定的钢材类别、焊接材料、焊接方法、接头形式、焊接位置、焊后热处理制度以及施工单位所采用的焊接工艺参数、预后热措施等各种参数的组合条件为施工企业首次采用。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 焊接方法、接头形式、焊接位置、工艺参数 |  |  |  |
|  |  | 焊接工艺评定 |  |  |  |
| 7.1.5抽样检查的焊缝数如不合格率小于2%时，该批验收应定为合格；不合格率大于5%时，该批验收应定为不合格；不合格率为2%-5%时，应加倍抽检，且必须在原不合格部位两侧的焊缝延长线各增加一处，如在所有抽检焊缝中不合格率不大于3%时，该批验收应定为合格，大于3%时，该批验收应定为不合格。当批量验收不合格时，应对该批余下焊缝的全数进行检查。当检查出一处裂纹缺陷时，应加倍抽查，如在加倍抽检焊缝中未检查出其他裂纹缺陷时，该批验收应定为合格，当检查出多处裂纹缺陷或加倍抽查又发现裂纹缺陷时，应对该批余下焊缝的全数进行检查。 |  | 焊缝数量 |  |  |  |
|  |  | 抽样数量 |  |  |  |
|  |  | 不合格率 |  | 不合格率为： |  |
|  |  | 评定结果 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

木结构施工质量强制性条文执行记录表

表E.5                                                          编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《木结构施工质量验收规范》GB50206-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 5.2.2应检验胶缝的完整性，按照表5.2.2-1选择胶缝脱胶试验方法进行。对于每个树种、胶种、工艺过程至少应检验5个全截面试件。脱胶面积与试验方法及循环次数有关，每个试件的脱胶面积所占的百分率应小于表5.2.2-2所列限值。 |  | 结构胶类型 |  |  |  |
|  |  | 胶缝完整性 |  |  |  |
|  |  | 脱胶面积 |  |  |  |
|  |  | 脱胶试验 |  | 试验值： | 试验报告编号： |
| 6.2.1规格材的应力等级检验应满足下列要求：1对于每个树种、应力等级、规格尺寸至少应随机抽取15个足尺试件进行侧立受弯试验，测定抗弯强度。2根据全部试验数据统计分析后求得的抗弯强度设计值应符合规定。 |  | 树种 |  |  |  |
|  |  | 应力等级 |  |  |  |
|  |  | 抗弯试验 |  | 试验值： | 试验报告编号： |
| 7.2.1木结构防腐的构造措施应符合设计要求。 |  | 构造措施 |  |  |  |
| 7.2.2木构件防护剂的保持量和透入度符合下列规定应：1根据设计文件的要求，需要防护剂加压处理的木构件，包括锯材、层板胶合木、结构复合木材及结构胶板等制作的构件。2木麻黄、马尾松、桦木、湿地松、辐射松、杨木等易腐或易虫蛀木材制作的构件。3在设计文件中规定与地面接触或埋入混凝土、砌体中及处于通风不良而经常潮湿的木构件。检查数量：以一幢木结构房屋或木屋盖为检验批。属于本条第1和第二款列出的木构件，每检验批油类防护剂处理的20个木心，其他防护剂处理的48个木心；属于本条第三款列出的木构件，检验批全数检查。检查方法：测定木材防护剂的保持量和透入度。 |  | 防腐措施 |  |  |  |
|  |  | 防腐剂的保持量和透入度 |  | 试验值： | 试验报告编号： |
| 7.2.3木结构防火的构造措施，应符合设计文件的要求。检查数量：以一幢木结构房屋或一个木屋盖为检验批全面检查。检查方法：根据规定和施工图逐项检查。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 构造措施 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

附 表：

表5.2.2-1  胶缝脱胶试验方法

| 使用条件类别1 | 1 |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胶的类型2 | Ⅰ | Ⅱ | 1 | Ⅱ | Ⅰ |
| 试验方法 | A | C | A | C | A |

注：1、层板胶合木的使用条件根据气候环境分为3类：

1类—空气温度达到20℃，相对湿度每年有2～3周超过65%，大部分软质树种木材的平均平衡含水率不超过12%；

2类—空气温度达到20℃，相对湿度每年有2～3周超过85%，大部分软质树种木材的平均平衡含水率不超过20%；

3类—导致木材的平均平衡含水率不超过20%的气候环境，或木材处于室外无遮盖的环境中。

2、胶的型号有Ⅰ型和Ⅱ型两种：

Ⅰ型—可用于各类使用条件下的结构构件（当选用间苯二酚或酚醛间苯二酚树脂胶时，结构构件温度应低于85℃）。

Ⅱ型—只能用于1类或2类使用条件，结构构件温度应经常低于50℃（可选三聚氰胺脲醛树脂胶）。

表5.2.2-2  胶缝脱胶率（%）

| 试验方法 | 胶的类型 | 循环次数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| A | 1 |  | 5 | 10 |
| C | Ⅱ | 10 |  |  |

给排水及采暖施工质量强制性条文执行记录表

表E.6.1-1                                                             编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 3.3.3地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的，应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物，必须采用柔性防水套管。 |  | 防水要求 |  |  |  |
|  |  | 套管选用 |  |  |  |
|  |  | 防水措施 |  |  |  |
| 3.3.16各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验。 |  | 系统压力 |  |  |  |
|  |  | 严密性试验 |  |  | 水压试验记录： 灌水试验记录： |
| 4.1.2给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 |  | 管件、管材选用 |  |  | 产品合格证编号： |
| 4.2.3生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 |  | 冲洗、消毒 |  |  |  |
|  |  | 水质检验 |  |  | 试验报告编号： |
| 4.3.1室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 试验部位 |  |  |  |
|  |  | 试射试验 |  |  | 试射试验记录： |
| 5.2.1隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 |  | 灌水试验 |  |  | 灌水试验记录： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

给排水及采暖施工质量强制性条文执行记录表

表E.6.1-2                                                             编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 8.2.1管道安装坡度，当设计未注明时，应符合下列规定： 1、气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道，坡度应为3‰，不得小于2‰； 2、气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道，坡度不应小于5‰； 3、散热器支管的坡度应为1％，坡向应利用排气和泄水。 |  | 管道类型 |  |  |  |
|  |  | 管道坡度 |  |  |  |
| 8.3.1散热器组对后，以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍，但不小于0.6MPa。 |  | 工作压力 |  |  |  |
|  |  | 试验压力 |  |  |  |
|  |  | 试验结果 |  |  | 水压试验记录： |
| 8.5.1地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。 |  | 盘管检查 |  |  |  |
| 8.5.2盘管隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，且不小 于0.6MPa。 |  | 工作压力 |  |  |  |
|  |  | 试验压力 |  |  |  |
|  |  | 试验结果 |  |  | 水压试验记录： |
| 8.6.3系统冲洗完毕应充水、加热。进行试运行和调试。 |  | 试运行 |  |  | 调试、试运行记录： |
| 9.2.7给水管道在竣工后，必须对管道进行冲洗，饮用水管道还要在冲洗后进行消毒，满足饮用水卫生要求。 |  | 冲洗、消毒 |  |  |  |
|  |  | 水质检测 |  |  | 水质检验报告编号： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

给排水及采暖施工质量强制性条文执行记录表

表E.6.1-3                                                               编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 8.6.1采暖系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时，应符合下列规定：1、蒸汽、热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。2、高温热水采暖系统，试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。3、使用塑料管及复合管的热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验，同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。 |  | 系统类别 |  |  |  |
|  |  | 工作压力 |  |  |  |
|  |  | 试验压力 |  |  |  |
|  |  | 试验结果 |  |  | 水压试验记录： |
| 10.2.1排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。 |  | 坡度检查 |  |  |  |
| 11.3.3管道冲洗完毕应通水、加热，进行试运行和调试。当不具备加热条件时，应延期进行。 |  | 试运行 |  |  | 调试记录： |
| 13.2.6锅炉的汽、水系统安装完毕后，必须进行水压试验。水压试验的压力应符合表13.2.6（见附表）的规定。 |  | 工作压力 |  |  |  |
|  |  | 试验压力 |  |  |  |
|  |  | 试验结果 |  |  | 水压试验记录： |
| 13.4.1锅炉和省煤器安全阀的定压和调整应符合表13.4.1的规定。锅炉上装有两个安全阀时，其中的一个按表中较高值定压，另一个按较低值定压。装有一个安全阀时，应按较低值定压。 |  | 设备类型 |  |  |  |
|  |  | 工作压力 |  |  |  |
|  |  | 整定压力 |  |  |  |
| 13.4.4锅炉的高、低水位报警器和超温、超压报警器及联锁保护装置必须按设计要求安装齐全和有效。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 安装调试质量 |  |  |  |
| 13.5.3锅炉在烘炉、煮炉合格后，应进行48h的带负荷连续试运行，同时应进行安全阀的热状态定压检验和调整。 |  | 负荷 |  |  | 运行记录： |
|  |  | 运行时间 |  |  |  |
|  |  | 安全阀整定 |  |  |  |
| 13.6.1热交换器应以最大工作压力的1.5倍作水压试验，蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa；热水部分应不低于0.4MPa。 |  | 工作压力 |  |  |  |
|  |  | 试验压力 |  |  |  |
|  |  | 试验结果 |  |  | 水压试验记录： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

附  表：

水 压 试 验 压 力 规 定

表13.2.6

| 项次 | 设备名称 | 工作压力P（MPa） | 试验压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉本体 | P＜0.59 | 1.5P但不小于0.2 |
|  |  | 0.59≤P≤0.18 | P+0.3 |
|  |  | P＞1.18 | 1.25P |
| 2 | 可分式省煤器 | P | 1.25P+0.5 |
| 3 | 非承压锅炉 | 大气压力 | 0.2 |

注：1、工作压力P对蒸汽锅炉指炉筒工作压力，对热水锅炉指额定出水压力。

2、铸铁锅炉水压试验同热水锅炉。

3、非承压锅炉水压试验为0.2MPa，试验期间压力保持不变。

安 全 阀 定 压 规 定

表13.4.1

| 项 次 | 工作设备 | 安全阀开启压力（MPa） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽锅炉 | 工作压力＋0. 02MPa |
|  |  | 工作压力＋0. 04MPa |
| 2 | 热水锅炉 | 1.12倍工作压力，但不少于工作压力＋ 0. 07MPa |
|  |  | 1.14倍工作压力，但不少于工作压力 ＋0. 1 0MPa |
| 3 | 省 煤 器 | 1.1倍工作压力 |

家用燃气设备施工质量强制性条文执行记录表

表E.6.2                                                                编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12-99 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 3.1.4自然排气的烟道上严禁安装强制排气式燃具和机械换气设备。 |  | 设计图纸 |  |  |  |
|  |  | 施工检查 |  |  |  |
| 5.0.4燃具安装部位应符合下列要求： 1、安装燃具的地面、墙壁应能承受荷重。 2、燃具不应安装在有易燃物堆存的地方。 3、直排式和半密闭式燃具不应安装在有腐蚀性气体和灰尘多的地方。 4、燃具不应装在对其他燃气设备或电气设备有影响的地方。 5、安装时应考虑满流、安全阀动作及冷凝水的影响，地面应做防水处理或设排水管。 6、燃具安装应考虑检修的方便；排气筒、给排气筒应在易安装和检修处安装。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 施工检查 |  |  |  |
| 5.0.8室内燃具的安装应符合下列要求： 1、安装时应考虑人的动作、门的开闭、窗帘、家具等对燃具的影响。 2、安装时应考虑门等部位对燃具的遮挡。 3、直排式和半密闭式热水器不应装在无防护装置的灶、烤箱等燃具的上方。 4、室外用燃具不应安装在室内。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 施工检查 |  |  |  |
| 5.0.9室外燃具的安装应符合下列要求： 1、室内用燃具安装在室外时，应采取防风、雨的措施，不得影响燃具的正常燃烧。 2、在靠近公共走廊处安装燃具时，应有防火、防落下物、防投弃物等措施。 3、室外燃具的排气筒不得穿过室内。 4、两侧有居室的外走廊，或两端封闭的外走廊，严禁安装室外用燃具。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 施工检查 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

通风与空调设备施工质量强制性条文执行记录表

表E.6.3-1                                                                编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 4.2.3防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料，其耐火等级应符合设计的规定。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 耐火等级 |  |  |  |
|  |  | 材料选用 |  |  | 合格证编号： |
| 4.2.4复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料，内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级，且对人体无害的材料。 |  | 材料选用 |  |  | 合格证及检验报告编号： |
| 5.2.4防爆风阀的制作材料必须符合设计规定，不得自行替换。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 材料选用 |  |  |  |
| 5.2.7防、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。 |  | 材料性能 |  |  | 合格证编号： |
| 6.2.1在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 |  | 套管埋设 |  |  |  |
|  |  | 套管间隙封堵 |  |  |  |
| 6.2.2风管安装必须符合下列规定： 1、风管内严禁其他管线穿越； 2、输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地，通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密，并不得设置接口； 3、室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。 |  | 施工措施 |  |  |  |
|  |  | 风管安装 |  |  |  |
| 6.2.3输送空气温度高于80℃的风管。应按设计规定采取防护措施。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 防护措施 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

通风与空调设备施工质量强制性条文执行记录表

表E.6.3-2                                                                编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 7.2.2通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩（网）或采取其他安全设施。 |  | 安全设施 |  |  |  |
| 7.2.7静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。 |  | 接地检查 |  |  |  |
| 7.2.8电加热器的安装必须符合下列规定：3、连接电加热器的风管的法兰垫片，应采用耐热不燃材料。 |  | 法兰垫片 材质 |  |  | 合格证编号： |
| 8.2.6燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置，其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接，且结合良好。 |  | 连接方式 |  |  |  |
|  |  | 接地检查 |  |  |  |
| 8.2.7燃气系统管道与机组的连接不得使用非金属软管。燃气管道的吹扫和压力试验应为压缩空气或氮气，严禁用水。当燃气供气管道压力大于0.005MPa时，焊缝的无损检测的执行标准应按设计规定。当设计无规定，且采用超声波探伤时，应全数检测，以质量不低于Ⅱ级为合格。 |  | 连接管选用 |  |  | 合格证编号： |
|  |  | 吹扫及压力试验介质 |  | 试验压力： | 试验记录： |
|  |  | 焊缝检测 |  |  | 焊缝检验报告编号： |
| 11.2.1通风与空调工程安装完毕，必须进行系统的测定和调整（ 简称调试）。系统调试应包括下列项目： 1、设备单机试运转及调试； 2、系统无生产负荷下的联合试运转及调试。 |  | 调试项目 |  |  |  |
|  |  | 调试结果 |  |  | 调试记录： |
| 11.2.4防排烟系统联合试运行与调试的结果（风量及正压），必须符合设计与消防的规定。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 消防规定 |  |  |  |
|  |  | 调试及试运行 |  |  | 调试记录： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

建筑电气设备施工质量强制性条文执行记录表

表E.6.4-1                                                              编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 3.1.7接地（PE）或接零（PEN）支线必须单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接，不得串联连接。 |  | 与干线连接 |  |  |  |
|  |  | 连接方式 |  |  |  |
| 3.1.8高压的电气设备和布线系统及断电保护系统的交接试验。必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。 |  | 交接试验 |  |  |  |
|  |  | 试验结果 |  |  | 交接试验报告： |
| 4.1.3变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接、接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 中性点连接 |  |  |  |
|  |  | 接地电阻测试 |  | 实测电阻： | 接地电阻测试记录： |
| 7.1.1电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）。 |  | 接地情况 |  |  |  |
| 8.1.3柴油发电机馈电线路连接后，两端的相序必须与原供电系统的相序一致。 |  | 相序检查 |  |  |  |
| 9.1.4不间断电源输出端的中性线（N极），必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接，做重复接地。 |  | 接地连接 |  |  |  |
| 11.1.1绝缘子的底座、套管的法兰、保护网（罩）及母线支架等可接近裸露导体应接地（PE）或接零（PEN）可靠。不应作为接地（PE）或接零（PEN）的接续导体。 |  | 接地连接 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

建筑电气设备施工质量强制性条文执行记录表

表E.6.4-2                                                                编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 12.1.1金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规定： 1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接； 2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小4mm2； 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 |  | 接地连接 |  |  |  |
| 13.1.1金属电缆支架、电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠。 |  | 接地连接 |  |  |  |
|  |  | 施工措施 |  |  |  |
| 14.1.2金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 |  | 施工措施 |  |  |  |
|  |  | 导管连接 |  |  |  |
| 15.1.1三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。 |  | 施工措施 |  |  |  |
|  |  | 电缆敷设 |  |  |  |
| 19.1.2花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置，应按灯具重量的2倍做过载试验。 |  | 吊钩直径 |  |  |  |
|  |  | 载荷试验 |  | 试验重量： | 试验记录： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

建筑电气设备施工质量强制性条文执行记录表

表E.6.4-3                                                                编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 19.1.6当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。 |  | 对地距离 |  |  |  |
|  |  | 接地检查 |  |  |  |
| 21.1.3 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定： 1、每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2ΜΩ； 2、在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具，无围栏防护，安装高度距地面2.5m以上： 3、金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地（PE）或接零（PEN）可靠，且有标识。 |  | 施工措施 |  |  |  |
|  |  | 接地检查 |  |  |  |
|  |  | 防护措施 |  |  |  |
|  |  | 电阻测试 |  | 实测电阻： | 接地电阻测试记录： |
| 22.1.2插座接线应符合下列规定： 1、单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接； 2、单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地（PE）或接零（PEN）线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。 3、接地（PE）或接零（PEN）线在插座间不串联连接。 |  | 接线位置 |  |  |  |
|  |  | 接线方式 |  |  |  |
| 24.1.2测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 电阻测试 |  | 实测电阻： | 接地电阻测试记录： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

电力建筑电梯设备施工质量强制性条文执行记录表

表E.6.5-1                                                                编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 4.2.3井道必须符合下列规定： 1、当底坑底面下有人员能到达的空间存在，且对重（或平衡重）上未设有安全钳装置时，对重缓冲器必须能安装在（或平衡重运行区域的下边必须）一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上； 2、电梯安装之前，所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围封，并应保证有足够的强度； 3、当相邻两层门地坎间的距离大于11m时，其间必须设置井道安全门，井道安全门严禁向井道内开启，且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时，可不执行本条款。 |  | 对重缓冲器安 装 |  |  |  |
|  |  | 电梯安装前，层门防护 措 施 |  |  |  |
|  |  | 井道安全门安 装 |  |  |  |
| 4.5.2层门强迫关门装置必须动作正常。 |  | 层门强迫关门装置安装 |  |  |  |
| 4.5.4层门锁钩必须动作灵活，在证实锁紧的电气安全装置动作之前，锁紧元件的最小啮合长度为7mm。 |  | 锁紧元件 |  |  |  |
|  |  | 层门锁钩 |  |  |  |
| 4.8.1限速器动作速度整定封记必须完好,且无拆动痕迹。 |  | 整定封记 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

电力建筑电梯设备施工质量强制性条文执行记录表

表E.6.5-2                                                                编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 4.8.2当安全钳可调节时，整定封记应完好，且无拆动痕迹。 |  | 整定封记 |  |  |  |
| 4.9.1绳头组合必须安全可靠，且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。 |  | 绳头组合 |  |  | 材料合格证编号： |
|  |  | 组合质量 |  |  |  |
| 4.10.1电气设备接地必须符合下列规定： 1、所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地（PE）； 2、接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上。不得互相连接后再接地。 |  | 设备接地 |  |  |  |
|  |  | 电阻测试 |  | 实测电阻： | 接地电阻测试记录： |
| 4.11.3层门与轿门的试验必须符合下列规定： 1、每层层门必须能够用三角钥匙正常开启； 2、当一个层门或轿门（在多扇门中任何一扇门）非正常打开时，电梯严禁启动或继续运行。 |  | 层门试验 |  |  |  |
|  |  | 试验结果 |  |  | 试验记录： |
| 6.2.2在安装之前，井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障，其高度严禁小于1.2m。 |  | 防护措施 |  |  |  |
|  |  | 施工情况 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

附 表：

水 压 试 验 压 力 规 定

表13.2.6

| 项次 | 设备名称 | 工作压力（MPa） | 试验压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉本体 | P<0.59 | 1.5P但不小于0.2 |
|  |  | 0.59≤P≤1.18 | P＋0.3 |
|  |  | P>1.18 | 1.25P |
| 2 | 可分式省 煤 器 | P | 1.25P+0.5 |
| 3 | 非承压锅炉 | 大气压力 | 0.2 |

安 全 阀 定 压 规 定

表13.4.1

| 项次 | 工作设备 | 安全阀开启压力（MPa） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽锅炉 | 工作压力＋0.02MPa |
|  |  | 工作压力＋0.04MPa |
| 2 | 热水锅炉 | 1.12倍工作压力，但不小于工作压力＋0.07MPa |
|  |  | 1.14倍工作压力，但不小于工作压力＋0.10MPa |
| 3 | 省煤器 | 1.1倍工作压力 |

智能建筑设备施工质量强制性条文执行记录表

表E.6.6                                                                编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 5.5.2计算机信息系统安全专用产品必须具有公安部计算机管理监察部门审批颁发的“计算机信息系统安全专用产品销售许可证”；特殊行业有其他规定时。还应遵守行业的相关规定。 |  | 产品销售许可证 |  |  | 许可证书： |
|  |  | 特殊行业规定 |  |  |  |
| 5.5.3如果与因特网连接，智能建筑网络安全系统必须安装防火墙和防病毒系统。 |  | 防火墙 |  |  |  |
|  |  | 防病毒系统 |  |  |  |
|  |  | 系统性能 |  |  |  |
| 7.2.6检测消防控制室向建筑设备监控系统传输、显示火灾报警信息的一致性和可靠性，检测与建筑设备监控系统的接口，建筑设备监控系统对火灾报警的响应及其火灾运行模式。应采用在现场模拟发出火灾报警信号的方式运行。 |  | 接口检测 |  |  |  |
|  |  | 火灾报警响应 |  |  |  |
|  |  | 火灾报警运行模式 |  |  |  |
| 7.2.9新型消防设施的设置情况及功能检测应包括：1、早期烟雾探测火灾报警系统；2、大空间早期火灾智能检测系统、大空间红外图像矩阵火灾报警及灭火系统；3、可燃气体泄漏报警及联动控制系统。 |  | 设施设置 |  |  |  |
|  |  | 功能检测 |  |  |  |
| 7.2.11安全防范系统中相应的视频安防监控（录像、录音）系统、门禁系统、停车场（库）管理系统等对火灾报警的响应及火灾模式操作等功能的检测，应采用在现场模拟发出火灾报警信号的方式进行。 |  | 检测方式 |  |  |  |
| 11.1.7电源与接地系统必须保证建筑物内各智能化系统的正常运行和人身、设备安全。 |  | 电源设置 |  |  |  |
|  |  | 接地连接 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

自动化仪表设备施工质量强制性条文执行记录表

表E.6.7-1                                                           编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 1.0.3仪表工程施工应符合设计文件及本规范的规定，并应符合产品安装使用说明书的要求。对设计的修改必须有原设计单位的文件确认。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 使用说明要求 |  |  |  |
|  |  | 设计变更 |  |  |  |
| 4.1.3在设备或管道上安装取源部件的开孔和焊接工作，必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。 |  | 取源部件安装 |  |  |  |
| 4.5.6安装浮球式液位仪表的法兰短管必须保证浮球能在全量程范围内自由活动。 |  | 安装质量 |  |  |  |
| 5.2.11仪表盘、柜、台、箱在搬运和安装过程中，应防止变形和表面油漆损伤。安装及加工中严禁使用气焊方法。 |  | 安装措施 |  |  |  |
|  |  | 焊接方法 |  |  |  |
| 5.5.1节流件的安装应符合下列规定： 3 节流件必须在管道吹洗后安装。 4 节流件的安装方向，必须使流体从节流件的上游端面流向节流件的下游端面。孔板的锐边或喷嘴的曲面侧应迎着被测流体的流向。 |  | 安装时间 |  |  |  |
|  |  | 安装方法 |  |  |  |
| 5.5.2差压计或差压变送器正负压室与测量管道的连接必须正确，引压管倾斜方向和坡度以及隔离器、冷凝器、沉降器、集气器的安装均应符合设计文件的规定。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 连接方式 |  |  |  |
|  |  | 安装坡度 |  |  |  |
| 6.1.7当线路周围环境温度超过65℃时，应采取隔热措施。当线路附近有火源时，应采取防火措施。 |  | 线路周围环境 |  |  |  |
|  |  | 处理措施 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

自动化仪表设备施工质量强制性条文执行记录表

表E.6.7-2                                                          编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 6.1.15测量电缆电线的绝缘电阻时，必须将已连接上的仪表设备部件断开。 |  | 仪表设备部件连接 |  |  |  |
| 6.1.17在线路的终端处，应加标致牌。地下埋设的线路，应有明显标识。 |  | 线路标识 |  |  |  |
| 7.1.3仪表管道埋地敷设时，应经试压合格和防腐处理后方可埋入。直接埋地的管道连接时必须采用焊接，在穿过道路及进出地面处应加保护套管。 |  | 管道处理 |  |  |  |
|  |  | 管道连接 |  |  |  |
|  |  | 管道防护 |  |  |  |
| 7.2.4测量管道与高温设备、管道连接时，应采取热膨胀补偿措施。 |  | 热膨胀补偿措施 |  |  |  |
| 7.6.5当仪表管道引入安装在有爆炸和火灾危险，有毒及有腐蚀性物质环境的仪表盘、柜、箱时，其引入孔处应密封。 |  | 安装环境 |  |  |  |
|  |  | 引入孔处处理 |  |  |  |
| 8.1.1需要脱脂的仪表、控制阀、管子和其他管道组成件，必须按照设计文件规定脱脂。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 脱脂 |  |  |  |
| 8.1.4脱脂溶剂不得混合使用，且不得与浓酸、浓碱接触。 |  | 脱脂溶剂 |  |  |  |
|  |  | 溶剂使用 |  |  |  |
| 8.1.5用四氯化碳、二氯乙烷和三氯乙烯脱脂时，脱脂件应干燥、无水分。 |  | 脱脂件 |  |  |  |
| 8.1.6接触脱脂件的工具、量具及仪器必须经脱脂合格后方可使用。 |  | 工具、量具及仪器脱脂 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

自动化仪表设备施工质量强制性条文执行记录表

表E.6.7-3                                                          编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 8.1.7脱脂合格的仪表、控制阀、管子和其他管道组成件必须封闭保存，并加标志；安装时严禁被油污染。 |  | 封闭保存 |  |  |  |
|  |  | 标志 |  |  |  |
|  |  | 安装保护 |  |  |  |
| 8.1.9脱脂合格后的仪表和仪表管道，在压力试验及仪表校准、试验时，必须使用不含油脂的介质。 |  | 介质要求 |  |  |  |
| 8.1.10脱脂溶剂必须妥善保管，脱脂后的废液应妥善处理。 |  | 溶剂保管 |  |  |  |
|  |  | 废液处理 |  |  |  |
| 8.1.11脱脂应在室外通风处或有通风装置的室内进行。工作中应采取穿戴防护用品等安全措施。 |  | 工作环境 |  |  |  |
|  |  | 安全措施 |  |  |  |
| 8.2.5采用擦洗法脱脂时，应使用不易脱落纤维的布或丝绸。布应使用棉纱，脱脂后严禁纤维附着在脱脂件上。 |  | 擦洗物品使用 |  |  |  |
|  |  | 脱脂件附着物 |  |  |  |
| 8.3.1仪表、管子、控制阀和管道组成件脱脂后，必须经检验合格。 |  | 脱脂检验 |  |  | 检验报告： |
| 9.1.2安装在爆炸危险环境的仪表、仪表线路、电气设备及材料，其规格型号必须符合设计文件规定。防爆设备应有铭牌和防爆标志，并在铭牌上标明国家授权的部门所发给的防爆合格证编号。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 规格型号 |  |  | 合格证： |
|  |  | 产品标志 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

自动化仪表设备施工质量强制性条文执行记录表

表E.6.7-4                                                          编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 9.1.6本质安全型仪表的安装和线路敷设，除按本规范9.1.2、9.1.7和9.1.8第二款的规定外，还应符合下列规定： 12本质安全型仪表及本质安全关联设备，必须有国家授权的机构发给的产品防爆合格证，其型号、规格的替代，必须经原设计单位确认。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 规格、型号 |  |  | 合格证： |
| 9.1.7当电缆槽或电缆沟道通过不同等级的爆炸危险区域的分隔间壁时，在分隔间壁处必须做充填密封。 |  | 密封处理 |  |  |  |
| 9.1.8安装在爆炸危险区域的电缆电线保护管，应符合下列规定： 2 保护管穿过不同等级爆炸危险区域的分隔间壁时，分界处必须用防爆阻火器件和密封组件隔离，并做好充填密封； 4 全部保护管系统必须密封。 |  | 分界处密封 |  |  |  |
|  |  | 保护管系统密封 |  |  |  |
| 9.1.9对爆炸危险区域的线路进行接地时，必须在设计文件规定采用的防爆接线箱内接地。接地必须牢固可靠，接触良好，并应加防松和防拔脱装置。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 接地连接 |  |  |  |
|  |  | 防护措施 |  |  |  |
| 9.1.11用于火灾危险环境的装有仪表及电气设备的箱、盒等，应采用金属制品。 |  | 箱、盒材质 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

自动化仪表设备施工质量强制性条文执行记录表

表E.6.7-5                                                          编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 9.2.1用电仪表的外壳、仪表盘、柜、箱、盒和电缆槽、保护管、支架、底座等正常不带电的金属部分，由于绝缘破坏而有可能带危险电压者，均应做保护接地。对于供电电压不高于36V的就地仪表、开关等，当设计文件无特殊要求时，可不做保护接地。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 接地连接 |  |  |  |
| 10.1.2采用隔离容器充注隔离液隔离时，隔离容器应垂直安装，成对隔离容器的安装标高，必须一致。 |  | 隔离容器垂直度 |  |  |  |
|  |  | 安装标高 |  |  |  |
| 11.1.5仪表工程在系统投用前应进行回路试验。 |  | 回路试验 |  |  |  |
| 11.1.10设计文件规定禁油和脱脂的仪表在校准和试验时，必须按其规定进行。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 防护措施 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

砌体施工质量强制性条文执行记录表

表E.7-1                                                           编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 4.0.1水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复验。检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（ 快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应复查试验，并按其结果使用。 不同品种的水泥不得混合使用。 |  | 水泥品种、数量 |  |  | 合格证： |
|  |  | 复验结果 |  |  | 试验报告： |
|  |  | 水泥存放 |  |  |  |
| 4.0.8凡在砂浆中掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等，应经检验和试配符合要求后，方可使用。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。 |  | 外加剂 |  |  |  |
|  |  | 配合比 |  |  | 配合比编号： |
|  |  | 外加剂型式检验报告 |  |  | 检验报告编号： |
| 5.2.1砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 强度试验 |  | 强度值： | 试验报告编号： |
| 5.2.3砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。 对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。 |  | 砌筑方法 |  |  |  |
| 6.1.2施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于28d。 |  | 龄期 |  |  | 合格证 |
| 6.1.7承重墙体严禁使用断裂小砌块。 |  | 材料使用 |  |  |  |
| 6.1.9小砌块应底面朝上反砌于墙上。 |  | 砌筑方法 |  |  |  |
| 项目专业质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师 年 月 日 |  |  |

砌体施工质量强制性条文执行记录表

表E.7-2                                                              编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 6.2.1小砌块和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 强度试验 |  | 强度值： | 试验报告编号： |
| 6.2.3墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。 |  | 砌筑方法 |  |  |  |
| 7.1.9挡土墙的泄水孔当设计无规定时。施工应符合下列规定：1、泄水孔应均匀设置。在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔；2、泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm,厚200mm的卵石或碎石作疏水层。 |  | 泄水孔位置 |  |  |  |
|  |  | 施工方案 |  |  |  |
| 7.2.1石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 强度试验 |  | 强度值： | 试验报告编号： |
| 8.2.1钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 品种、规格、数量 |  |  |  |
|  |  | 力学性能 |  |  | 合格证及试验报告编号： |
| 8.2.2构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 强度试验 |  | 强度值： | 试验报告编号： |
| 10.0.4冬期施工所用材料应符合下列规定： 1、石灰膏、电石膏等应防止受冻。如遭冻结，应经融化后使用；2、拌制砂浆用砂，不得含有冰块和大于10mm的冻结块；3、砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。 |  | 所用材料 |  |  |  |
|  |  | 受冻情况 |  |  |  |
|  |  | 处理措施 |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  | 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 |  |  |  |
| 3.0.3掺加料应符合下列规定：严禁使用脱水硬化的石灰膏。 |  | 材料保管 |  |  |  |
|  |  | 材料使用 |  |  |  |
| 4.0.3 砌筑砂浆稠度、分层度、试配抗压强度必须同时符合要求。 |  | 配合比设计 |  | 稠度、分层度、试配抗压强度 | 配合比报告编号： |
|  |  | 试配试验 |  |  | 试验报告编号： |
| 4.0.5砌筑砂浆的分层度不得大于30mm。 |  | 分层度 |  |  | 试验报告编号： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

屋面防水施工质量强制性条文执行记录表

表E.8.1-1                                                        编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《屋面工程技术规范》GB50345-2004 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 3.0.1屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限，按不同等级进行设防，并应符合表3.0.1的要求。 |  | 防水等级 |  |  |  |
|  |  | 设防要求 |  |  |  |
|  |  | 材料选用 |  |  | 合格证： |
| 5.1.3卷材防水屋面基层于突出屋面结构（女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等）的交接处，以及基层的转角处（水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等），均应做成圆弧。内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。 |  | 施工措施 |  |  |  |
|  |  | 细部作法 |  |  |  |
| 7.1.3刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处应留缝隙，并应做柔性密封处理。 |  | 缝隙留设 |  |  |  |
|  |  | 密封处理 |  |  |  |
| 7.1.6刚性防水层应设置分格缝，分格缝内应嵌填密封材料。 |  | 分格缝留设 |  |  |  |
|  |  | 分格缝处理 |  |  | 材料合格证： |
| 执行标准名称及编号 |  | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 |  |  |  |
| 3.0.6屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 原材料材质 |  |  | 合格证： |
|  |  | 性能检测 |  |  | 检测报告： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

屋面防水施工质量强制性条文执行记录表

表E.8.1-2                                                             编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 4.1.8屋面（含天沟、檐沟）找平层的排水坡度，必须符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 排水坡度 |  |  |  |
| 4.2.9保温层的含水率必须符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 含水率试验 |  | 含水率为： |  |
| 4.3.16卷材防水层不得有渗漏或积水现象。 |  | 防水效果 |  |  | 试验记录： |
| 5.3.10涂膜防水层不得有渗漏或积水现象。 |  |  |  |  |  |
| 6.1.8细石混凝土防水层不得有渗漏或积水现象。 |  |  |  |  |  |
| 6.2.7密封材料嵌填必须密实、连续、饱满，粘结牢固，无气泡、开裂、脱落等缺陷。 |  | 密封材料 |  |  | 合格证及试验报告： |
|  |  | 嵌填质量 |  |  |  |
| 7.1.5平瓦必须铺置牢固。地震设防地区或坡度大于50%的屋面，应采取固定加强措施。 |  | 平瓦铺置 |  |  |  |
|  |  | 固定加强 措 施 |  |  |  |
| 7.3.6金属板材的连接和密封处理必须符合设计要求，不得有渗漏现象。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 板材连接、密封 |  |  |  |
| 8.1.4架空隔热制品的质量必须符合设计要求，严禁有断裂和露筋等缺陷。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 隔热制品品种、质量 |  |  | 合格证编号： |
| 9.0.11天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 构造措施 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

附表：

表3.0.1 屋面防水等级和设防要求

| 项目 | 屋 面 防 水 等 级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
| 建筑物类别 | 特别重要或对防水有特殊要求的建筑 | 重要的建筑和高层建筑 | 一般的建筑 | 非永久性的建筑 |
| 防水层合理使用年限 | 25年 | 15年 | 10年 | 5年 |
| 设防要求 | 三道或三道以上 防水设防 | 二道防水设防 | 一道防水设防 | 一道防水设防 |
| 防水层选用材料 | 宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石防水混凝土等材料 | 宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石防水混凝土、平瓦、油毡等材料 | 宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子房防水卷材、三毡四油沥青防水卷材、金属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细石防水混凝土、平瓦、油毡瓦等材料 | 可选用二毡三油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水涂料等材料 |
| 注：1 本规范中采用的沥青均指石油沥青，不包括煤沥青和煤焦油等材料。 - 石油沥青纸胎油毡和沥青复合胎柔性防水卷材，系限制使用材料。 3 在Ⅰ、Ⅱ级屋面防水设防中，如仅作一道金属板材时，应符合有关技术规定。 |  |  |  |  |

地下防水施工质量强制性条文执行记录表

表E.8.2-1                                                          编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《地下工程防水技术规程》GB50108-2001 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 4.1.18防水混凝土拌和物在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌，严禁直接加水。 |  | 混凝土离析 |  |  |  |
|  |  | 混凝土坍落度 |  |  |  |
|  |  | 处理措施 |  |  |  |
| 4.1.22施工缝的施工应符合下列规定： 1 水平施工缝浇灌混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除，先铺净浆，在铺30～50mm厚的1：1水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂，并及时浇灌混凝土； |  | 处理措施 |  |  |  |
| 5.1.3变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm。 |  | 混凝土结构厚度 |  |  |  |
| 9.0.5明挖法地下工程施工时应符合下列规定： 1 地下水位应降至工程底部最低高程500mm以下。降水作业应持续至回填完毕； |  | 地下水位高度 |  |  |  |
|  |  | 降水持续时间 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

地下防水施工质量强制性条文执行记录表

表E.8.2-2                                                            编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 3.0.6地下防水工程所使用的防水材料，应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格的材料不得在工程中使用。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 原材料材质 |  |  | 材料合格证 |
|  |  | 性能检测 |  |  | 检测报告 |
| 4.1.8防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 强度、抗渗试验 |  |  | 试验报告： |
| 4.1.9防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造，均须符合设计要求,严禁有渗漏。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 施工技术 措 施 |  |  |  |
|  |  | 措施执行 |  |  | 蓄水试验记录： |
| 4.2.8水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固，无空鼓现象。 |  | 施工方法 |  |  |  |
| 4.5.5塑料板的搭接缝必须采用热风焊接，不得有渗漏。 |  | 施工方法 |  |  | 试验记录： |
| 5.1.10喷射混凝土抗压强度、抗渗压力及锚杆抗拔力必须符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 强度、抗渗及抗拔力检测 |  |  | 试验报告编号： |
| 6.1.8反滤层的砂、石粒径和含泥量必须符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 砂、石粒径和含泥量 |  |  | 砂、石试验报告编号： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

地面工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.9.1                                                          编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 3.0.3建筑地面工程采用的材料应按设计要求和本规范的规定选用，并应符合国家标准的规定；进场材料应有中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告，对重要材料应有复验报告。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 |  |  | 合格证及检验报告编号： |
| 3.0.6厕浴间和有防滑要求的建筑地面的板块材料应符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 |  |  | 合格证编号： |
| 3.0.15厕浴间、厨房和有排水（或其他液体）要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 标高差 |  | 差值： |  |
| 4.9.3有防水要求的建筑地面工程，铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理；排水坡度应符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 节点处理 |  |  |  |
|  |  | 排水坡度 |  | 坡度为： | 蓄水试验记录： |
| 4.10.8厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板，混凝土强度等级不应小于C20；楼板四周除门洞外，应做混凝土翻边，其高度不应小于120mm。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确，严禁乱凿洞。 |  | 防水隔离层 |  |  |  |
|  |  | 楼层结构及混凝土强度等级 |  |  | 混凝土强度报告编号： |
|  |  | 楼板四周作法 |  |  |  |
| 4.10.10防水隔离层严禁渗漏，坡向应正确、排水通畅。 |  | 隔离层严密性 |  |  | 蓄水试验记录： |
|  |  | 排水坡度 |  |  |  |
| 5.7.4不发火（防爆的）面层采用的碎石应选用大理石、白云石或其他石料加工而成，并以金属或石料撞击时不发生火花为合格；砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径宜为0.15-5mm，含泥量不应大于3%，有机物含量不应大于0.5%；水泥应采用普通硅酸盐水泥，其强度等级不应小于32.5；面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制。配制时应随时检查，不得混入金属或其他易发生火花的杂质。 |  | 材质 |  |  | 合格证 |
|  |  | 性能试验 |  |  | 检验报告编号： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

建筑装饰工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.9.2-1                                                           编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 3.1.1建筑装饰装修工程必须进行设计，并出具完整的施工图设计文件。 |  | 设计资质 |  |  | 资质证书： |
|  |  | 设计文件 |  |  |  |
| 3.1.5建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。 |  | 设计变更 |  |  |  |
|  |  | 审查单位 |  |  | 资质证书： |
|  |  | 变更影响 |  |  |  |
| 3.2.3建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。 |  | 材料选用 |  |  | 合格证、出厂检验报告 |
|  |  | 材料证明 |  |  | 复检报告 |
| 3.2.9建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 措施 |  |  |  |
| 3.3.4建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能；严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。 |  | 设计文件 |  |  |  |
|  |  | 改动情况 |  |  |  |
| 3.3.5施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。 |  | 防治措施 |  |  |  |
|  |  | 执行情况 |  |  |  |
| 4.1.12外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。 |  | 粘结质量 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

建筑装饰工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.9.2-2                                                        编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 5.1.11建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。 |  | 固定方式 |  |  |  |
| 6.1.12重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。 |  | 安装位置 |  |  |  |
| 8.2.4饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 预埋件检查 |  |  | 预埋件拉拔试验报告编号： |
|  |  | 饰面板安装 |  |  |  |
| 8.3.4饰面砖粘贴必须牢固。 |  | 粘结质量 |  |  | 合格证及试验报告编号： |
| 9.1.8隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶，其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》（GB16776）的规定；硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。 |  | 结构粘结材料 |  |  |  |
|  |  | 材料性能 |  |  | 合格证及试验报告编号： |
|  |  | 保质期 |  |  |  |
| 9.1.13主体结构与幕墙连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 预埋件质量 |  |  |  |
| 9.1.14幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱和横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求，安装必须牢固。 |  | 预埋件质量 |  | 拉拔强度： | 预埋件拉拔试验报告编号： |
|  |  | 幕墙面板 安装质量 |  |  |  |
| 12.5.6护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 安装质量 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

建筑装饰工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.9.2-3                                                        编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 3.2.2花岗岩板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确认，其弯曲强度不应小于8.0MPa。 |  | 弯曲强度 |  |  | 试验报告： |
| 3.5.2同一幕墙工程应采用同一品牌的单组分或双组分的硅铜结构密封胶，并应有保质年限的质量证书。用于石材幕墙的硅铜结构密封胶还应有证明无污染的试验报告。 |  | 材料选用 |  |  | 合格证： 试验报告： |
| 3.5.3同一幕墙工程应采用同一品牌的硅铜结构密封胶和硅铜耐候密封胶配套使用。 |  | 材料选用 |  |  | 合格证： |
| 4.2.3幕墙架构的立柱与横梁在风荷载标准值作用下，型钢材的相对挠度不应大于l/300（l为立柱或横梁两支点的跨度），绝对挠度不应大于15mm；铝合金型材的相对挠度不应大于l/180，绝对挠度不应大于20mm。 |  | 材料品种 |  |  |  |
|  |  | 挠度 |  |  |  |
| 4.2.4幕墙在风荷载标准值除以阵风系数后的风荷载作用下，不应发生雨水渗漏。其雨水渗漏性能应符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 雨水渗漏性能 |  |  |  |
| 6.1.3用硅铜结构密封胶黏结固定构件时，注胶应在温度15℃以上30℃以下、相对湿度50％以上、且洁净、通风的室内进行，胶的宽度、厚度应符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 施工环境 |  |  |  |
|  |  | 施工质量 |  |  |  |
| 6.3.2钢销式安装的石板加工应符合下列规定：1 钢销的孔位应根据石板的大小而定。孔位距离边端不得小于石板厚度的3倍，也不得大于180mm；钢销间距不宜大于600mm；边长不大于1.0m时每边应设两个钢销，边长不大于1.0m时应采用复合连接；2 石板的钢销孔的深度宜为22～33mm，孔的直径宜为7mm或8mm，钢销直径宜为5mm或6mm，钢销长度宜为20～30mm；3 石板的钢销孔处不得有损坏或崩裂现象，孔径内应光滑洁净。 |  | 钢销孔位 |  |  |  |
|  |  | 钢销间距 |  |  |  |
|  |  | 钢销孔深 |  |  |  |
|  |  | 钢销孔径 |  |  |  |
|  |  | 钢销直径 |  |  |  |
|  |  | 钢销孔外观 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

建筑装饰工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.9.2-4                                                        编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 6.5.1金属与石材幕墙构件应按同一种类构件的5%进行抽样检查，且每种构件不得少于5件。当有一个构件抽检不符合上述规定时，应加倍抽样复验，全部合格后方可出厂。 |  | 构件种类 |  |  |  |
|  |  | 抽检数量 |  |  |  |
|  |  | 检查结果 |  |  | 检验报告编号： |
| 6.5.2构件出厂时，应附有构件合格证书。 |  | 构件质量 |  |  | 合格证编号： |
| 7.2.4金属、石材幕墙与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋设。预埋件应牢固，位置准确，预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时，预埋件的标高偏差不应大于10mm,预埋件位置差不应大于20mm。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 预埋件安装质量 |  | 实测值： |  |
| 7.3.4金属板与石板安装应符合下列规定： 1、应对横竖连接件进行检查、测量、调整； 2、金属板、石板安装时，左右、上下的偏差不应大于1.5mm； 3、金属板、石板空缝安装时，必须有防水措施，并应有符合设计要求的排水出口； 4、填充硅酮耐候密封胶时，金属板、石板缝的宽度、厚度应根据硅酮耐候密封胶的技术参数，经计算后确定。 |  | 施工技术措 施 |  |  |  |
|  |  | 安装质量 |  |  | 验收记录 |
| 7.3.10幕墙安装施工应对下列项目进行验收： 1、主体结构与立柱、立柱与横梁连接节点安装及防腐处理； 2、幕墙的防火、保温安装； 3、幕墙的伸缩缝、沉降缝、防震缝及阴阳角的安装； 4、幕墙的防雷节点的安装； 5、幕墙的封口安装。 |  | 施工技术措 施 |  |  |  |
|  |  | 验收项目 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

建筑装饰工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.9.2-5                                                        编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《住宅装饰装修工程施工规范》《GB50327-2001》 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 3.1.3施工中，严禁损坏房屋原有绝热设施；严禁损坏受力钢筋；严禁超荷载集中堆放物品；严禁在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件。 |  | 绝热设施 |  |  |  |
|  |  | 受力钢筋 |  |  |  |
|  |  | 物品堆放 |  |  |  |
|  |  | 打孔 |  |  |  |
| 3.1.7施工现场用电应符合下列规定： 1 施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统。 2 安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成。 3 临时施工供电开关箱中应安装设漏电保护器。进入开关箱的电源线不得用插销连接。 4 临时用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地。 5 暂停施工时应切断电源。 |  | 临时用电措施 |  |  |  |
| 3.2.2严禁使用国家明令淘汰的材料。 |  | 材料选用 |  |  | 合格证： |
| 4．1.1施工单位必须制定施工防火安全制度，施工人员必须严格遵守。 |  | 防火制度 |  |  |  |
|  |  | 制度执行 |  |  |  |
| 4.3.4施工现场动用电气焊等明火时，必须清除周围及焊渣滴落的可燃物质，并设专人监督。 |  | 周围物品 |  |  |  |
|  |  | 监护人员 |  |  |  |
| 4.3.6严禁在施工现场吸烟。 |  | 现场吸烟 |  |  |  |
| 4.3.7严禁在运行中的管道、装有易燃易爆的容器和受力构件上焊接和切割。 |  | 焊接和切割条件 |  |  |  |
| 10.1.6推拉门窗扇必须有防脱落措施，扇与框的搭接量应符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 施工措施 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

建筑装饰工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.9.2-6                                                         编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 3.1.4隐框和半隐框玻璃幕墙，其玻璃与铝型材的粘结必须采用中性硅铜结构密封胶；全玻幕墙和点支撑幕墙采用镀膜玻璃时，不应采用酸性硅铜结构密封胶粘结。 |  | 幕墙种类 |  |  |  |
|  |  | 密封胶类型 |  |  | 合格证： |
| 3.1.5硅铜结构密封胶和硅铜建筑密封胶必须在有效期内使用。 |  | 出厂日期 |  |  |  |
|  |  | 有效期 |  |  | 合格证： |
| 3.6.2硅铜结构密封胶使用前，应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验，并应对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验。检验不合格的产品不得使用。进口硅铜结构密封胶应具有商检报告。 |  | 粘结性试验 |  |  | 试验报告： |
|  |  | 材料复验 |  |  | 试验报告： |
|  |  | 商检报告 |  |  | 商检报告： |
| 9.1.4除全玻幕墙外，不应在现场打注硅铜结构密封胶。 |  | 施工方法 |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  | 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 |  |  |  |
| 6.3.1安装在易于受到人体或物体碰撞部位的建筑玻璃，如落地窗、玻璃门、玻璃隔断等，应采取保护措施。 |  | 保护措施 |  |  |  |
| 6.3.2保护措施应视易发生碰撞的建筑物所处的具体部位不同，分别采取警示（在视线高度设醒目标志）或防碰撞设施（设置护栏）等。对于碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的情况，必须采取可靠的护栏。 |  | 部位 |  |  |  |
|  |  | 措施 |  |  |  |
| 8.2.2两边支撑的屋面玻璃，应支撑玻璃的长边。 |  | 支撑部位 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

建筑装饰工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.9.2-7                                                            编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 8.2.3屋面玻璃必须使用安全玻璃。 |  | 玻璃品种 |  |  | 合格证： |
| 8.2.4当屋面玻璃最高点离地面大于5m时，必须使用夹层玻璃。 |  | 玻璃品种 |  |  | 合格证 |
| 8.2.8用于屋面的夹层玻璃，夹层胶片厚度不应小于0.76mm。 |  | 厚度 |  |  | 合格证 |
| 执行标准名称及编号 |  | 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 |  |  |  |
| 4.0.2外墙外保温系统经耐候性试验后，不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏，不得产生渗水裂缝。具有薄抹面层的外保温系统，抹面层与保温层的拉伸粘结强度不得小于0.1MPa,并且应位于保温层内。 |  | 试验结果 |  |  |  |
|  |  | 拉伸粘结强度 |  |  | 试验报告： |
|  |  | 破坏部位 |  |  |  |
| 4.0.5EPS板现浇混凝土外墙外保温系统现场粘结强度不得小于0.1MPa,并且破坏部位位于EPS板内。 |  | 粘结强度 |  |  | 试验报告： |
|  |  | 破坏部位 |  |  |  |
| 4.0.8胶粘剂与水泥砂浆的拉伸粘结强度在干燥状态下不得小于0.6MPa，浸水48h后不得小于0.4MPa；与EPS板的拉伸粘结强度在干燥状态和浸水48h后均不得小于0.1MPa，并且破坏部位位于EPS板内。 |  | 粘结强度 |  |  | 试验报告： |
|  |  | 破坏部位 |  |  |  |
| 4.0.10玻纤网经向和纬向耐碱拉伸断裂强力均不得小于750N/50mm，耐碱均不得小于50％。 |  | 耐碱拉伸断裂强力 |  |  | 合格证： |
|  |  | 耐碱拉伸断裂强力保留率 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

外墙保温工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.9.3                                                            编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 5.0.11外保温工程施工期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒。在5级以上大风天气和雨天不得施工。 |  | 施工环境 |  |  |  |
| 6.2.7现场取样胶粉EPS颗粒保温浆料干密度不应大于250kg/m3,并且不应小于180kg/m3。现场检验保温层厚度应符合设计要求，不得有负偏差。 |  | EPS材料 |  |  | 合格证： |
|  |  | 保温层厚度 |  |  |  |
| 6.3.2无网现浇系统EPS板两面必须预喷刷界面砂浆。 |  | 施工方法 |  |  |  |
| 6.4.3有网现浇系统ES钢丝网架板厚度、每平方米腹丝数量和表面荷载值应通过试验确定。EPS钢丝网架板构造设计和施工安装应考虑现浇混凝土侧压力影响，抹面层厚度应均匀，钢丝网应完全包覆于抹面层中。 |  | 施工材料 |  |  | 合格证及试验报告： |
|  |  | 施工方法 |  |  |  |
| 6.5.6机械固定系统锚栓、预埋金属固定件数量应通过试验确定，并且每平方米不应小于7个。单个锚栓拔出力和基层力学性能应符合设计要求。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 固定件数量 |  |  | 试验记录： |
|  |  | 力学性能 |  |  | 试验报告： |
| 6.5.9机械固定系统金属固定片、钢筋网片、金属锚栓和承托件应做防锈处理。 |  | 防锈处理 |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

室内环境工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.9.4-1                                                          编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001（2006年版） |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 1.0.5民用建筑工程所选用的建筑材料和装修材料必须符合本规范的规定。 |  | 材料选用 |  |  |  |
|  |  | 材料质量 |  |  | 合格证及检验报告编号： |
| 3.1.1民用建筑工程所使用的砂、石、砖、水泥、商品混凝土、混凝土预制构件和新型墙体材料等无机非金属建筑主体材料，其放射性指标限量应符合表3.1.1（见附表）的规定。 |  | 材料选用 |  |  |  |
|  |  | 放射性指标 |  | 实测值： | 检验报告编号： |
| 3.1.2民用建筑工程所使用的无机非金属装修材料，包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料、无机瓷质砖粘结剂等，进行分类时，其放射性指标限量应符合表3.1.2（见附表）的规定。 |  | 材料选用 |  |  |  |
|  |  | 放射性指标 |  | 实测值： | 检验报告编号： |
| 3.2.1民用建筑工程室内用人造木板及饰面人造板，必须测定游离甲醛含量或游离甲醛释放量。 |  | 材料选用 |  |  |  |
|  |  | 游离甲醛释放量 |  | 实测值： | 检验报告编号： |
| 4.1.1新建、扩建的民用建筑工程设计前，应进行建筑工程所在城市区域土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率调查。未进行过土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率区域测定的，必须进行建筑场地土壤中氡浓度或土壤氡析出率测定，并提供相应的检测报告。 |  | 氡浓度检测 |  | 实测值： | 检验报告编号： |
|  |  | 氡析出率测定 |  | 实测值： | 检验报告编号： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

室内环境工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.9.4-2                                                          编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001（2006年版） |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 4.2.4当民用建筑工程场地土壤氡浓度测定结果大于20000Bq/m3且小30000Bq/m3，或土壤表面氡析出率大于0.05Bq/m2·s且小于0.1Bq/m2·s时，应采取建筑物底层地面抗开裂措施。 |  | 氡浓度 |  |  | 检测报告： |
|  |  | 氡析出率 |  |  | 检测报告： |
|  |  | 抗开裂措施 |  |  |  |
| 4.2.5当民用建筑工程场地土壤氡浓度测定结果大于或等于30000Bq/m3且小于50000Bq/m3，或土壤表面氡析出率大于或等于0.1Bq/m2·s且小于0.3Bq/m2·s时，除采取建筑物内底层地面抗开裂措施外，还必须按现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108中的一级防水要求，对基础进行处理。 |  | 氡浓度 |  |  | 检测报告： |
|  |  | 氡析出率 |  |  | 检测报告： |
|  |  | 处理措施 |  |  |  |
| 4.2.6当民用建筑工程场地土壤氡浓度测定结果大于或等于50000Bq/m3，或土壤表面氡析出率大于或等于0.3Bq/m2·s时，除采取本规范4.2.5条防氡处理措施外，还应按照国家标准《新建低层住宅建筑设计与施工中氡控制导则》GB/T17785-1999的有关规定，采取综合建筑构造防氡措施。 |  | 氡浓度 |  |  | 检测报告： |
|  |  | 氡析出率 |  |  | 检测报告： |
|  |  | 防氡措施 |  |  |  |
| 4.3.1Ⅰ类民用建筑工程室内装修采用的无机非金属建装修材料必须为A类。 |  | 类型 |  |  |  |
|  |  | 材料选用 |  |  | 合格证及检验报告编 |
| 4.3.3Ⅰ类民用建筑工程的室内装修，必须采用E1类人造木板及饰面人造木板。 |  | 类型 |  |  | 合格证及检验报告编 |
|  |  | 材料选用 |  |  | 号： |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

室内环境工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.9.4-3                                                          编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001（2006年版） |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 4.3.10民用建筑工程室内装修所使用的木地板及其他木质材料，严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。 |  |  |  |  |  |
| 4.3.11民用建筑工程中所使用的能释放氨的阻燃剂、混凝土外加剂，氨的释放量不应大于0.1%，测定方法应符合现行国家标准《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB18588的规定； 能释放甲醛的混凝土外加剂，其游离甲醛含量不应大于0.5g/kg，测定方法应符合国家标准《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2001附录B的规定。 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2当建筑材料和装修材料进场检验，发现不符合设计要求及本规范的有关规定时，严禁使用。 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1民用建筑工程中所采用的无机非金属建筑材料和装修材料必须有放射性指标检验报告，并应符合设计要求和本规范的规定。 |  |  |  |  |  |
| 5.2.3民用建筑工程室内装修中所采用的人造木板及饰面人造木板，必须有游离甲醛含量或游离甲醛释放量检测报告，并应符合设计要求和本规范规定。 |  |  |  |  |  |
| 项目部质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

室内环境工程施工质量强制性条文执行记录表

表E.9.4-4                                                          编号：

| 工程名称 |  |  |  | 单位（子单位） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 执行标准名称及编号 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001（2006年版） |  |  |  |  |
| 工程建设标准强制性条文规定 |  | 执行要素 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 5.2.5民用建筑工程室内装修中所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物（VOCS）和游离甲醛含量检测报告；溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物（VOCS）、苯、游离甲苯二异氰酸脂（TDI）(聚氨酯类)含量检测报告，并应符合设计要求和本规范的规定。 |  | 材料选用 |  |  |  |
|  |  | VOCS含量 |  |  | 检测报告： |
|  |  | 游离甲醛含量 |  |  | 检测报告： |
| 5.2.6建筑材料和装修材料的检测项目不全或对检测结果有疑问时，必须将材料送有资格的检测机构进行检验，检验合格后方可使用。 |  | 材料选用 |  |  |  |
|  |  | 材料质量 |  |  | 检测报告： |
| 5.3.3民用建筑工程室内装修所采用的稀释剂和溶剂，严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯。 |  | 材料选用 |  |  | 合格证： |
| 5.3.6严禁在民用建筑工程室内用有机溶剂清洗施工用具。 |  | 清洗溶剂 |  |  |  |
|  |  | 清洗场所 |  |  |  |
| 6.0.3民用建筑工程所用建筑材料和装修材料的类别、数量和施工工艺等，应符合设计要求和本规范的有关规定。 |  | 设计要求 |  |  |  |
|  |  | 材料类别、数量 |  |  | 合格证： |
|  |  | 施工工艺 |  |  |  |
| 6.0.4民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测。检测结果应符合表6.0.4的规定。 |  | 污染物浓度检测 |  |  | 检测报告： |
| 6.0.18当室内环境污染物浓度的全部检测结果符合本规范的规定时，可判定该工程室内环境质量合格。 |  | 室内环境质量 |  |  |  |
| 6.0.20室内环境质量验收不合格的民用建筑工程，严禁投入使用。 |  | 环境质量验收 |  |  |  |
| 项目部专职质检员： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

附  表：

表3.1.1  无机非金属建筑材料放射性指标质量

| 测定项目 | 限量 |
| --- | --- |
| 内照射指数ⅠRa | ≤1.0 |
| 外照射指数Ⅰr | ≤1.0 |

表3.1.2  无非金属装修材料放射性指标限量

| 测定项目 | 限 量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | A | B |
| 内照射指数ⅠRa | ≤1.0 | ≤1.3 |
| 外照射指数Ⅰr | ≤1.3 | ≤1.9 |

附表：

表6.0.4  民用建筑工程室内环境污染物浓度限量

| 污染物 | Ⅰ类民用建筑 | Ⅱ类民用建筑 |
| --- | --- | --- |
| 氡（Bq/m3） | ≤200 | ≤400 |
| 甲醛（mg/ m3） | ≤0.08 | ≤0.12 |
| 苯（mg/ m3） | ≤0.09 | ≤0.09 |
| 氨（mg/ m3） | ≤0.2 | ≤0.5 |
| TVOC（mg/ m3） | ≤0.5 | ≤0.6 |

注：1  表中污染物浓度限量，除氡外均应以同步测定的室外上风向空气相应值为空白值。

2  表中污染物浓度测量值的极限值判定，采用全数值比较法。