编号：ZHJL-07

汉寿昊晖一组20MW光伏并网发电项目

原材料复试见证取样制度

批    准：

编    写：

常州市正衡电力工程监理有限公司

汉寿昊晖一组20MW光伏并网发电项目监理部

2015年05月

汉寿昊晖一组20MW光伏并网发电项目

施工阶段见证取样和送检计划

建筑工程中所用到的材料质量是工程质量控制的重要内容之一，见证取样和送检是材料质量控制的主要手段。为此针对汉寿昊晖一组20MW光伏并网发电项目主体施工阶段所用到的材料编制本见证取样和送检计划，内容分工程概况及用材特点、编制依据、见证取样和送检材料项目的确定、见证取样和送检的方法、数量和要求、见证人员的职责六个部分。

一、工程概况及用材特点

汉寿昊晖一组20MW光伏并网发电项目位于湖南汉寿县太子庙镇吉庆村，由汉寿昊晖太阳能发电有限公司投资兴建。

工程选址在农耕田上。采用集中式逆变器，每20块组件一个组串，经直流汇流箱汇流，然后经逆变器转换为三相交流电，再经10KV升压变压器升压后，输送到控制楼进行计量、保护，最后通过输电线路输送到太子庙镇变电站。工程分为20个发电单元。

二、编制依据

1、建设部颁布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、建设工程相关法律、法规。

2、相关技术标准、施工和试验规范、规程、方法。

3、建设工程承包合同文件、委托监理合同文件。

4、经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划。

三、见证取样和送检材料项目的确定

1、水泥；　2、回填土击实度；　3、建筑用石；　4、建筑用砂；　5、混凝土试件；　6、砌筑砂浆试件；　7、钢材；　8、钢筋焊接；　9、砌墙砖；　10、钢筋保护层厚度；11、开关；12、插座　；13、电线；14、 PPR管；15、UPVC管；16、SBS防水卷材；17、JS防水涂料；18、PU聚氨脂防水涂料。

四、见证取样和送检的方法、数量和要求

1、水泥：取样方法按GB12573-2008进行。取样应有代表性，可连续取，亦可从20个以上不同部位取等量样品，数量至少12㎏。

2、回填土击实度：每500㎡取一组样。

3、建筑用石：从料堆上取样时，取样部位应均匀分布。在料堆的顶部、中部和底部选取均匀分布的五个不同部位，取样前先将取样部位表面铲除，然后由各部位抽取大致相等的石子共15份，混合均匀，组成一组样品，数量不少于60㎏。

4、建筑用砂：从料堆上取样时，取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的砂共8份，混合均匀，组成一组样品，数量不少于10㎏。

5、混凝土试件：在交货地点取样，按100m3相同配合比的混凝土，取样不少于一次；一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100 m3时，取样也不得少于一次；当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000 m3时，其交货检验的试样，每200m3混凝土取样不得少于一次。混凝土抗渗试件每500 m3取样不得少于一次，超过500 m3每500 m3取样一次。

6、砌筑砂浆试件：

（1）每一楼层或250m3砌体中的各种标号的砂浆，每搅拌机应至少检查一次，每次至少应制作一组试块（每组6块）。如砂浆标号或配合比变更时，还应制作试块。

（2）砂浆试验用料可从同一盘搅拌机或一车运送的砂浆中取出，取样应在使用地点的砂浆槽、运送车或搅拌机出料口，至少从三个不同部位集取，所取试样的数量应多于试验用料的1～2倍。

（3）砂浆拌合物取样后，应尽快成型试件。

7、钢材：钢材应按批进行检查和验收，每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一　　　　　　　　　　　　　　　　　                     规格、同一交货状态的钢材组成。其验收批量、取样数量和方法见表。

| 钢材品种 | 验收批重量 | 取样数量 | 取样方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热轧带肋钢筋 | 60T | 拉伸：500㎜二根 冷弯：300㎜二根 | 任取二根，每根端头截去500㎜后各截取一根拉伸和冷弯试件 |
| 热轧光圆钢筋 | 60T |  |  |

注：当钢材不足以上验收批数量时，仍按一验收批验收。

8、钢筋焊接及钢筋机械连接：

（1）钢筋闪光对焊　在同一台班内，由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算累计仍不足300个接头，应按一批计算。每批接头中随机切取6个试件，其中3个做拉伸试验，3个做弯曲试验。

（2）电渣压力焊　以300个接头为一批。现浇钢筋混凝土多层结构中，以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头为一批，不足300个时仍为一批，每批随机切取3个拉伸试件。

（3）钢筋气压焊　在同一台班内，由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算，累计仍不足300个接头，应按一批计算。每批接头中随机切取6个试件，其中3个做拉伸试验，3个做弯曲试验。

9、砌墙砖：

（1）烧结普通砖　同一厂家在一致条件下生产的3.5～15万块为一批，不足3.5万块也按一批计。每批取15块做试验。

（2）烧结空心砖　同一厂家在一致条件下生产的3万块为一批，不足3万块也按一批计。每批取15块做试验。

10、钢筋保护层厚度：

（1）钢筋保护层厚度检验的结构部位，应由监理、施工等各方根据结构的重要性共同选定。

（2）对梁类、板类构件，应各抽取构件数量的2％不少于5个构件进行检验；当有悬挑构件时，抽取的构件的悬挑梁类、板类所占比例不宜少于50％。

（3）对选定的梁类，应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验，对选定的板类，应对不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。

（4）当全部钢筋保护层厚度的检测结果的合格率小于90％但不小于80％，可再抽取相同数量的构件进行检验。

10、开关、插座：

3000 m2以下工程各取一组样，3000 m2以上的工程各取2组样，每组样10个单件

11、电线：绝缘电线3000m2以下的工程抽一个样，3000 m2以上的工程抽两个样，每个样的线径不同，每个样抽取长度为25 m。

12、给、排水UPVC管材、管件3000 m2以下工程抽一个样，3000 m2以上的工程抽两个样，每个样取三段，每段2 m长，管件共抽取10个单件。

13、

六、见证人员的职责

1、取样时，见证人员必须在现场进行见证，有权要求取样按规范进行操作。

2、见证人员必须对试样进行监护。

3、见证人员必须和施工人员一起将试样送至经过省级以上建设行政部门资质认可和质量技术监督部门计量认证的检测单位。且在检验委托单上签名，并出示“建设工程质量检测见证人员证书”。

4、见证人员应制作见证记录，并将见证记录归入施工技术档案。

5、有专用送样工具的工地，见证人员必须亲自封样。

见证监理计划表

| 序号 | 工 作 名 称 |  | 见证人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 安 全 性 检 验 | 32.5级普通硅酸盐水泥 | 见证员 |
| ２ |  | φ6.5、φ8、φ10 、φ12钢筋 | 见证员 |
| ３ |  | Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、 Φ22、Φ 25、Φ32钢筋 | 见证员 |
| 4 |  | 中砂、粗砂 | 见证员 |
| 5 |  | 5-20石子、5-40石子 | 见证员 |
| 6 |  | 多孔砖 | 见证员 |
| 7 |  | 标准砖 | 见证员 |
| 8 |  | 防水卷材、涂料 | 见证员 |
| 9 |  | 砂浆试块 | 见证员 |
| 10 |  | 混凝土试块 | 见证员 |
| 11 |  | 回填土环刀试验 | 见证员 |
| 1 | 功 能 性 检 验 | 塑钢窗功能检测 | 监理工程师 |
| 2 |  | 结构安全检测 | 监理工程师、总监理工程师 |
| 3 |  | 厨房间、卫生间盛水试验 | 监理工程师、总监理工程师 |
| 4 |  | 屋面淋水试验 | 监理工程师、总监理工程师 |

建筑原材料试验取样方法

| 试验项目 |  | 取 样 方 法 | 试件数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热轧带肋钢筋 热轧光圆钢筋 |  | 同一牌号、炉号、规格、交货状态 不大于60t为一批；容量不大于30t炉。 不多于6个炉号组成混合批（一拉一弯） | 每组2根 |
| 低碳圆盘条钢 |  | 同一牌号、炉号、规格、交货状态 不大于60t为一批；容量不大于30t炉。 不多于6个炉号组成混合批（一拉二弯） | 每组3根 |
| 冷轧带肋钢筋 |  | 每捆（500千克）取一组（一拉一弯） | 每组2根 |
| 冷轧扭钢筋 |  | 不大于10t为一批（二拉一弯） | 每组3根 |
| 钢材焊接 | 对焊 | 连续加工不大于300个接头为一批 | 每组6根 |
|  | 电弧焊 | 每结构层不大于300个接头为一批 | 每组3根 |
|  | 电渣压力焊 | 300个接头为一批，从成品中切取3个试件拉试 | 每组3根 |
| 砂石分析 |  | 不大于600t或400m3为一组 | 每组10kg |
| 砼抗渗 |  | 连续浇筑砼每500m3为一组 | 每组6块 |
| 砼抗压强度 |  | 自拌砼同部位同工作班同配合比 每拌制100盘或不超过30m2应制作一组； 商品砼连续浇捣1000m3以下每100m3应制作一组，连续浇捣1000m3以上每200m3应制作一组 | 每组3块 |
| 砂浆抗压强度 |  | 同部位同工作班同配合比 每250m3砌体或每1000m2地面应制作一组 | 每组6块 |
| 烧结多孔砖 |  | 每5万块一组 | 每组15块 |
| 普通烧结砖 |  | 每15万块一组 | 每组15块 |
| 水泥 |  | 200t一组，一个月 | 安定性、强度试验 |