亿晶光电5.8MWP分布式光伏发电项目

监理实施细则

（电气部分）

常州正衡电力工程监理有限公司

审批：（总监理工程师）                  年     月     日

编写：（专业监理工程师）                年     月     日

目   录

1  工程概况及特点	- 1 -

1.1工程概况	- 1 -

1.2建设规模	- 2 -

1.3工程特点	- 1 -

2  编制依据	- 3 -

3  监理目标	- 4 -

3.1 质量控制目标	- 4 -

3.2进度控制目标	- 5 -

3.3造价控制目标	- 5 -

4  监理工作流程及重点工作	- 5 -

4.1质量控制流程及重点工作（详见质量控制流程图）	- 5 -

4.2进度控制重点工作	- 67 -

4.3造价控制重点工作	- 68 -

5  监理工作内容、措施及方法	- 68 -

5.1作业人员控制	- 68 -

5.2材料、设备控制	- 69 -

5.3施工机具、检测、计量器具的控制	- 69 -

5.4作业方案（措施）的控制	- 70 -

5.6作业环境的控制	- 70 -

5.7监理工作方法:	- 71 -

6  质量通病防治措施	- 71 -

7  质量控制标准及验评	- 72 -

附件1：质量控制流程图

附件2：W、H、S点的设置

附件3:有关监理过程控制、检查、记录表

# 1  工程特点及重点难点分析

## 1.1工程特点

1.1.1 电气主接线的特点

变电站220kV与110kV选用双母线接线方式，10kV采用单母线分段接线。双母线接线、单母线分段接线方式均具有供电可靠、调度灵活、扩建方便等优点。

1.1.2 二次系统部分特点

XX变为无人值班站。根据目前数字化变电站应用的实际情况，以及数字化技术发展的成熟程度，本工程数字化变电站系统设计原则如下：

a) 监控系统采用开放式分层分布式系统，计算机监控系统体系面向设备而不是面向功能，整合二次控制、保护、测量设备。

b) 整站采用IEC 61850协议，采用先进的网络技术实现控制、信号、测量等信息交换的网络化，减少中间环节，通信介质采用光纤。

c) 为保证变电站的可靠运行，220kV保护装置，网络交换机，CT、PT采样器、智能终端按双重化配置。

d) 采用数字信号输出的有源电子式互感器，简化二次模拟量采集设备的结构。

e) 信息采集的唯一性，所有保护故障信息、远动信息不重复采集。故障信息子站保护网络与监控网络合一，故障信息子站支持IEC 61850通信协议。

f) 设置独立的电能计量装置，采用具有光纤以太网接口的数字式电度表。

g) 设置单独的故障录波网。故障录波信息通过独立的故障录波网进行传输，由保护及故障信息管理子站对其信息进行单独管理并负责与远方调度通信。

1.1.3 配电装置以及主要电气设备的选择

220千伏配电装置采用户外支持式管母分相中型、断路器双列布置；110千伏配电装置采用户外支持式管母分相中型、断路器单列布置；10千伏配电装置采用户内布置，10千伏电容器采用户外布置。

主变选用自然油循环自冷有载调压变压器；220千伏、110千伏均采用屋外敞开式设备；电流电压互感器均选用电子式互感器；220kV、110kV断路器选用SF6断路器；220千伏、110千伏进线和母线避雷器均选用氧化锌避雷器；10千伏采用中置式开关柜，装真空断路器；10千伏母线桥选用三片125×10铜母线；10千伏并联补偿装置选用6000千乏单体大容量框架组合式电容器组；低压配电屏采用抽屉柜。

## 1.2 工程重点难点分析

## 1.2.1工程概况

XXX220kV变电站位于。。。。。。。。。。。。。。。。。。区规划范围内。站区安装工程主要有：220kV屋外配电装置、110kV屋外配电装置、10kV屋内配的装置、电缆及变电站自动化系统、线路保护等。

站区场地按照平坡式布置，场地设计标高为100.79米（碎石面），站址位于亿晶，交通、运输条件良好。四周较开阔，附近无污染源，运行和生活环境良好。站址处不压重要矿产资源，无文物，工程地质条件良好。站址范围内未见明显的军事设施。

## 1.2.2建设规模

本工程站址总用地面积为43.16亩，主控楼建筑面积为405.90平方米，10kV开关室建筑面积为374.48平方米，深井泵房建筑面积为10.5平方米，围墙总长为633米。其中

远景：主变容量3×150MVA；220kV出线8回，110kV出线12回，10kV出线27回。

本期：主变容量1×150MVA；220kV出线5回，110kV出线3回，10kV出线9回；无功补偿设备按3×8000kVar考虑。

## 1.2.3  重点难点分析

略

# 2  编制依据

■《建设工程监理规范》 GB50319-2000

■《南方电网公司基建工程安全文明施工管理规定》Q/CSG21005-2010

■《南方电网公司基建工程监理项目部管理手册》

■《南方电网公司输变电工程施工工艺手册》（变电工程分册）

■《电气装置安装工程  电气设备交接试验标准》（GB50150－2006）

■《电气装置安装工程  电缆线路施工及验收规程》（GB50168－2006）

■《电气装置安装工程  接地装置施工及验收规程》（GB50169－2006）

■《电气装置安装工程  低压电器施工及验收规范》（GB50254－96）

■《电气装置安装工程  电力变流设备施工及验收规范》（GB50255－96）

■《电气装置安装工程  电气照明装置施工及验收规范》（GB50259－96）

■《电气装置安装工程  高压电器施工及验收规范》（GBJ147－90）

■《电气装置安装工程  电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB148－90）

■《电气装置安装工程  母线装置施工及验收规范》（GBJ146－90）

■《电气装置安装工程  盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171－92）

■《电气装置安装工程  蓄电池施工及验收规范》（GB50172－92）

■《电气装置安装工程  35kV及以下架空线路施工及验收规范》（GB50173－92）设管理纲要

■工程施工图设计文件

■已批准的《施工组织设计》

# 3  监理目标

## 3.1质量控制目标

变电工程质量满足国家及行业施工验收规范、标准及质量检验评定标准的要求。建筑工程：分项工程合格率为100%，单位工程优良率为100%，观感得分率≥95%；安装工程：分项及分部工程合格率为100%，单位工程优良率为100%。建筑工程外观及电气安装工艺优良。不发生一般施工质量事故。工程无永久性质量缺陷。工程带负荷一次启动成功。

工程确保达到《南方电网公司基建工程达标投产管理规定》Q/CSG213071-2011、《南方电网公司基建优质工程评选管理规定》Q/CSG213072-2011、《全国电力行业优质工程评选办法》标准要求，创建“安全、优质、文明、样板”工程。

3.1.1 电气安装质量控制目标

（1）原材料、装置性材料、设备合格率确保100%，抽样送检、设备试验符合国家有关规范、标准要求。

（2）电气设备安装符合规程要求，设备动作正确可靠、接触良好、指示正确、闭锁可靠。

（3）母线弧垂符合设计，瓷件无损坏、裂纹。

（4）软导线、设备引下线无磨损，安装整齐划一，工艺美观。

（5）充油设备无渗漏、充气设备泄漏不超标。

（6）电缆排放整齐美观、固定牢靠。

（7）盘柜安装排列整齐、柜内接线整齐美观、标志清晰齐全。

（8）保护自动装置投入率100%且动作正确，远动装置信息齐全正确，监测仪表投入率100%且指示正确。

（9）全部电气设备实现无垫片安装。

（10）通信系统按设计方案投入且技术指标完好。

## 3.2进度控制目标

进度控制目标：2015年11月05日开工，2016年1月31日竣工。

电气安装控制目标：

（1）主变压器安装调试：2011年09月25日开始，2011年10月30日结束。

（2）110kV配电装置安装调试：2011年08月05日开始，2011年10月30日结束。

## 3.3造价控制目标

（1）造价控制目标：工程造价不超过批准概算。

（2）合理控制施工变更及设计变更，对招标漏项的单价进行严格审核。

# 4  监理工作流程及重点工作

## 4.1质量控制流程及重点工作（详见质量控制流程图）

开工前，建立健全监理单位自身的质量保证体系，具体包括以下几方面工作及措施：

■由总监负责组织编制本工程的监理规划，并报业主方审批；

■在经审批后的监理规划基础上，由总监组织各专业组长及专业监理工程师分专业编制本工程监理实施细则；

■编制本工程各项监理管理制度及各岗位责任制；

■就工程监理实施细则及本工程特点向全体监理人员交底，使全体监理人员对本工程难点及特点有充分了解；由总监主持就本工程监理工作的内容、方法、形式、程序及技术标准等向施工单位进行交底，以利于监理工作的顺利进行。

4.1.1施工过程及竣工验收阶段质量控制要点

■电气一次系统施工及阶段验收质量控制要点

4.1.1.1变电站高压设备施工阶段

施工前的准备：

a熟悉变电站高压设备已批准的设计施工图。

b熟悉订购高压设备的技术协议和商务合同。

c熟悉高压设备及附件厂家说明书。

d施工现场符合职业安全健康和作业环境的要求。

4.1.1.1.1设备安装前，建筑工程应具备的条件

与高压设备安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量，应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的规定。当设计有特殊要求时，尚应符合其要求。

应完成下列与高压设备设备安装有关的工程：

a屋顶、楼面施工完毕，不得渗漏。

b室内地面基础施工完毕，并在墙上标出标高。在配电室内，设备底座及母线的构架安装完成后，作好抹光地面的工作。配电室的门窗安装完毕。

c预埋件及预留孔符合设计要求，预埋件牢固。

d进行装饰时有可能损坏已安装的设备或设备安装后不能再进行装饰的工作应全部结束。

e砼基础及构支架达到允许安装的强度和刚度，设备与支架焊接质量符合要求。

f模板、施工设施及杂物清除干净，并有足够的安装有地，施工道路通畅。

g高层构架的走道板、栏杆、平台及梯子等齐全、牢固。

h基坑已回填夯实。

高压设备投运前，建筑工程应完成下列各项：

a消除构架上的污垢，填补孔洞以及装饰等应结束。

b完成二次灌浆和抹面。

c保护性网门、栏杆及梯子等齐全。

d室外场地平整。

e受电后无法进行或影响安全运行的工作施工完毕。

4.1.1.1.2高压设备到达现场的验收

a应及时会同有关各方（业主、施工、供货）对包装外观和密封进行检查。包装应完整，密封应良好，无机械损伤和锈蚀。

b所有高压设备及附件的规格、产地等必需符合技术协议和商务合同，且不能与施工图有矛盾。一一清点，逐项核对，作好记录。

c产品的技术文件必需齐全和足够。

4.1.1.1.3六氟化硫断路器安装

■运输与装卸

六氟化硫断路器主要型式有支柱式和罐式两种。在运输和装卸过程中，不得碰撞或受到剧烈振动，应按制造厂的规定装运。

运达现场后，应符合下列要求：

A.开箱前检查包装应无残损。

B.设备的零件、备件及专用器应齐全、无锈蚀和损伤变形。

C.绝缘件应无变形、受潮、裂纹和剥落。

D.瓷件表面应光滑、无裂纹和缺损、铸件应无砂眼。

E.充有SF6等气体的部件，其压力值应符合产品的技术规定。

F.出厂证件及技术资料应齐全。

■六氟化硫断路器的现场保管要求

A. 设备应按原包装放置于平整、无积水、无腐蚀性气体的场地，按编号分组保管。在室外应垫上枕木并加盖篷布遮盖。

B. 充有SF6等气体的灭弧室和罐体及绝缘支柱，应定期检查预充压力值，并做好记录，有异常时及时采取措施。

C. 绝缘部件、专用材料、专用小型工器具及备品、备件等应置于干燥的室内保管。

D. 瓷件应妥善安置，不得互相碰撞或遭受外界的危害。

■六氟化硫断路器的安装与调整

1、断路器的基础或支架，应符合下列要求：

a基础的中心距离及高度的误差不应大于10mm。

b预留孔或预埋铁板中心线的误差不应大于10mm。

c预埋螺栓中心线的误差不应大于2mm。

2、断路器组装与联合动作

组装的准备工作

A.检查项目：

a.断路器零部件应齐全、清洁、完好。

b.灭弧室或罐体和绝缘支柱内预充的六氟化硫等气体的压力值和六氟化硫气体的含水量应符合产品技术要求。

c.均压电容、合闸电阻值应符合制造厂的规定。

d.绝缘部件表面应无裂缝、无剥落或破损，绝缘应良好，绝缘拉杆端部连接部件应牢固可靠。

e.瓷套表面应光滑无裂纹、缺损，外观检查有疑问时应探伤检验；瓷套与法兰的接合面粘合应牢固，法兰结合面应平整、无外伤和铸造砂眼。

f.传动机构零件应齐全，轴承光滑无毛刺，铸件无裂纹及焊接不良。

g.组装用的螺栓、密封垫、密封脂、清洁剂和润滑脂等的规格必须符合产品的技术规定。

h.密度继电器和压力表应经检验。

B.组装应在无风沙、无雨雪的天气进行；灭弧室的检查组装时，空气相对湿度应小于80%，并采取防尘、防潮措施。

组装工艺要求：

A.按制造厂的部件编号和规定顺序进行组装，不可混装。

B.断路器的固定应牢固可靠，支架或底架与基础的垫片不宜超过3片，其总厚度不应大于10mm；各片间应焊接牢固。

C.同相各支柱瓷套的法兰面应在同一水平面上，各支柱中心线间距离的误差不应大于5mm，相间中心距离的误差不应大于5mm。

D.所有部件的安装位置正确，并按制造厂规定要求保持其应的有水平或垂直位置。

E.密封槽面应清洁，无划伤痕迹；已用过的密封垫（圈）不得使用；涂密封脂时，不得使其流入密封垫（圈）内侧而与六氟化硫气体接触。

F.应按产品的技术规定更换吸附剂。

G.应按产品的技术规定选用吊装器具、吊点及吊装程序。

H.密封部位的螺栓应使用力矩扳手紧固，其力矩值应符合产品的技术规定。

I.设备接线端子的接触表面应平整、清洁、无氧化膜，并涂以薄层电力复合脂；镀银部分不得挫磨；载流部分的可挠连接不得有折损、表面无凹陷及锈蚀。

调试与联合动作

A.断路器调整后的各项动作参数，应符合产品的技术要求，否则通过厂家达到要求。

B.断路器和操作机构的联合动作，应符合下列要求：

a.在联合动作前，断路器内必须充有额定压力的六氟化硫气体。

b.位置指示器动作应正确可靠，其分、合位置应符合断路器的实际分、合状态。

c.具有慢分、慢合装置者，在进行快速分、合闸前，必须先进行慢分、慢合操作。

3、SF6气体管理及充注

SF6气体的验收：SF6气体应具有出厂试验报告及合格证件。到现场后，每瓶应作含水量检验；有条件，应进行抽样作全分析。

SF6气体搬运和保管，应符合下列要求：

A.六氟化硫气瓶的安全帽、防震圈应齐全，安全帽应拧紧；搬运时应轻装轻卸，严禁抛掷溜放。

B.气瓶应存放在防晒、防潮和通风良好的场所；不得靠近热源和油污的地方，严禁水分和油污粘的阀门上。

C.六氟化硫气瓶与其它气瓶不得混放。

充注应符合下列要求：

A.充注前，充气设备及管路应洁净、无水分、无油污；管路连接部分应无渗漏。

B.气体充入前应按产品的技术规定对设备内部进行真空处理；抽真空时，应防止真空泵突然停止或因误操作而引起倒灌事故。

C当气室已充有六氟化硫气体，且含水量检验合格时，可直接补气。

■工程交接验收

1、验收项目如下：

a断路应固定牢靠，外表清洁完整；动作性能符合规定。

b电气连接应可靠且接触良好。

c断路器及其操动机构的联动应正常，无卡阻现象；分、合闸指示正确；辅助开关动作正确可靠。

d密度继电器的报警、闭锁定值应符合规定；电气回路传动正确。

e六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合规定。

f油漆应完整，相色标志正确，接地良好。

2、验收时应提交下列资料和文件：

a变更设计的证明文件。

b制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。

c安装技术记录。

d调整试验记录。

e备品、备件、专用工具及测试仪器清单。

4.1.1.1.4断路器的操动机构

■运输和装卸过程中的要求

在整个过程中，不得倒置、碰撞或受到剧烈震动。运到现场验收检查，应符合下列要求：

A.操动机构的所有零部件、附件及备件应齐全。

B.操动机构的零部件、附件应无锈蚀、受损及受潮等现象。

C.充油、充气部件应无渗漏。

现场保管，应符合下列要求：

A.操动机构应按其用途置于室内或室外保管。

B.空气压缩机、阀门等应置于室内保管。

C.控制箱或机构箱应妥善保管，不得受潮。

D.保管时，应对操动机构的金属转动磨擦部件进行检查，并采取防锈措施。

■操动机构的安装通用工艺要求：

a操动机构固定应牢靠，底座或支架与基础间的垫片不宜超过3片，总厚度不应超过20mm，并与断路器底座标高相配合，各片间应焊牢。

b操动机构的零部件应齐全，各转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。

c电动机转向应正确。

d各种接触器、继电器、微动开关、压力开关和辅助开关的动作应准确可靠，接点应接触良好，无烧损或锈蚀。

e分、合闸线圈的铁芯应动作灵活，无卡阻。

f加热装置的绝缘及控制元件的绝缘应良好。

■液压机构验收要求：

a油箱内部应洁净，液压油的标号应符合产品的技术规定，液压油应洁净无杂质，油位指示应正常。

b连接管路应清洁，连接处应密封良好，且牢固可靠。

c补充的氮气及其预充压力应符合产品的技术规定。

d液压回路在额定油压时，外观检查应无渗油。

e机构在慢分、合时，工作缸活塞杆的运动应无卡阻和跳动现象，其行程符合产品的技术规定。

f微动开关、接触器的动作应准确可靠，接触良好；电接点压力表、安全阀应校验合格，压力释放阀动作应可靠，关闭严密；联动闭锁压力值应按产品的技术规定予以整定。

g防失压慢分装置应可靠。

■弹簧机构

调整时应遵守下列规定：

a严禁将机构“空合闸”。

b合闸弹簧储能时，牵引杆的位置不得超过死点。

c棘轮转动时，不得提动或放下撑牙。

d当手动慢合闸时需要用螺钉将撑牙支起的操动机构，手动慢合闸结束后应将此支撑拆除。

■验收时，应符合下列规定

a合闸弹簧储能完毕后，辅助开头应即将电动机电源切除；合闸完毕，辅助开关应将电动机电源接通。

b合闸弹簧储能后，牵引杆的下端或凸轮应与合闸锁扣可靠地锁住。

c分、合闸闭锁装置动作应灵活，复位应准确而迅速，并应扣合可靠。

d机构合闸后，应能可靠地保持在合闸位置。

e弹簧机构缓冲器的行程，应符合产品的技术规定。

■工程交接验收

1、验收时，应进行下列检查

a操动机构应固定牢靠，外表清洁完整。

b电气连接应可靠且接触良好。

c液压系统尖无渗油，油位正常；空气系统尖无漏气；安全阀、减压阀等应动作可靠；压力表应指示正确。

d操动机构与断路器的联动应正常，无卡阻现象；分、合闸指示正确；压力开关、辅助开关动作准确可靠，触点无电弧烧损。

e操动机构箱的密封垫应完整，电缆管口、洞口应予封闭。

f油漆应完整，接地良好。

2、验收时，应提交下列资料和文件

a变更设计的证明文件。

b制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。

c安装技术记录。

d调整试验记录。

e备品、备件及专用工具清单。

4.1.1.1.5隔离开关、高压熔断器的安装与调整

■运到现场的检查，应符合下列要求：

A.所有的部件、附件、备件应齐全，无损伤变形及锈蚀。

B.瓷件应无裂和破损。

C.符合完善化的要求。

运到现场后的保管

A.设备应按其不同保管要求置于室内或室外平整、无积水的场地。

B.设备及瓷件安置稳妥，不得倾倒损坏；触头及操动机构的金属传动部件应有防锈措施。

■组装与调整

组装前，对隔离开关、高压熔断器应进行下列检查：

a接线端子及载流部分应清洁，且接触良好，触头镀银层无脱落。

b绝缘子表面应清洁，无裂纹、破损、焊接残留斑点等缺陷，瓷铁粘合应牢固。

c隔离开关的底座转动部分应灵活，并应涂以适合当地气候的润滑脂。

d操动机构的零部件应齐全，所有固定连接部件应紧固，转动部分应涂以适合当地气候的润滑脂。

隔离开关的组装，应符合下列要求：

a隔离开关的相间距离的误差：110KV及以下不应大于10mm，110KV以上不应大于20mm。相间连杆应在同一水平线上。

b支柱绝缘子应垂直于底座平面（V型隔离开关除外），且连接牢固；同一绝缘子柱的各绝缘子中心线应在同一垂直线上；同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直平面内。

c隔离开关的各支柱绝缘子间应连接牢固；安装时可用金属垫片校正其水平或垂直偏差，使触头相互对准、接触良好；其缝隙应用腻子抹平后涂以油漆。

d均压环（罩）和屏蔽环（罩）应安装牢固、平正。

传动装置的安装与调整应符合下列要求：

a拉杆应校直，其与带电部分的距离应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的有关规定；当不符合规定时，允许弯曲，但应弯成与原杆平行。

b拉杆的内径应与操动机构轴的直径相配合，两者间的间隙不应大于1mm；连接部分的销子不应松动。

c当拉杆损坏或折断可能接触带电部分而引起事故时，应加装保护环。

d延长轴、轴承、连轴器、中间轴轴承及拐臂等传动部件，其安装位置应正确，固定应牢靠；传动齿轮应咬合准确，操作轻便灵活。

e定位螺钉应按产品的技术 要求进行调整，并加以固定。

f所有传动部分应涂以适合当地气候条件的润滑脂。

g接地刀刃转轴上的扭力弹簧或其它伸式弹簧应调整到操作力矩最小，并加以固定；在垂直连杆上涂以黑色油漆。

操动的安装调整，应符合下列要求：

a操动机构应安装牢固，同一轴线上的操动机构安装位置应一致。

b电动操作前，应先进行多次手动分、合闸，机构动作应正常。

c电动机的转向应正确，机构的分、合闸指示应与设备的实际分、合闸位置相符。

d机构动作应平稳，无卡阻、冲击等异常情况。

e限位装置应准确可靠，到达规定分、合极限位置时，应可靠地切除电源或气源 。

f管路中的管接头、阀门、工作缸等不应有渗、漏现象。

g机构箱密封垫应完整。

同期值的要求：三相联动的隔离开关，触头接触时，在不同期值应符合产品的技术规定。当无规定时，应符合相关规定。

隔离开关合闸后，触头间的相对位置，应符合产品的技术规定。

隔离开关在合闸位置，触头应符合下列规定：

a以0.05mm×10mm塞尺检查，对于线接触应塞不进去；对于面接触，塞入深度：在接触表面宽度为50mm及以下时，不应超过4mm；在接触表面宽度为60mm及以上时，不应超过6mm。

b触头间应接触紧密，两侧的接触压力应均匀，且符合产品的技术规定。

c触头表面应平整、清洁，并应涂以薄层中性凡士林；载流部分的可挠连接不得有折损；连接应牢固，接触应良好；载流部分表面应无凹陷及锈蚀。

d设备接线端子应涂以薄层电力复合脂。

隔离开关的闭锁装置应动作灵活，准确可靠。

带有接地刀刃的隔离开关，接地刀刃与主触头的机构或电气闭锁应准确可靠。隔离开关及负荷开关的辅助开关应安装牢固，并动作准确，接触良好，其安装位置应便于检查；装于室外时，应有防雨措施。

a 高压熔断器的安装，应符合下列要求：

(a)带钳口的熔断器，其熔丝管应紧密地插入钳口内。

(b)装有动作指示器的熔断器，应便于检查指示器的动作情况。

(c)跌落式熔断器的熔管的有机绝缘物应无裂纹、变形；熔管轴线与铅垂线的夹角应为15度∽30度，其转动部分应灵活；跌落时不应碰及其它物体而损坏熔管。

(d)熔丝的规格应符合设计要求，且无弯曲、压扁或损伤，熔体与尾线应城市接紧密牢固。

■工程交接验收

1、验收时，应进行下列检查

a操动机构、传动装置、辅助开关及闭锁装置应安装牢固，动作灵活可靠位置指示正确，无渗漏。

b合闸时三相不同期值应符合产品的技术规定。

c相间距离及分闸时，触头打开角度和距离应符合产品的技术规定。

d触头应接触紧密良好。

e油漆应完整、相色标志正确，接地良好。

2、验收时，应提交下列资料与文件

a变更设计的证明文件。

b制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。

c安装技术记录。

d调整试验记录。

e备品、备件及专用工具清单。

4.1.1.2变电站母线安装施工阶段

施工前的准备

熟悉变电站有关母线已批准的设计施工图。

熟悉所订购成套供应的封闭母线等装置的技术协议和订货商务合同。

熟悉所使用的母线材料的电特性和机械特性以及厂家说明书和保管要点。

作业环境符合职业安全健康和作业环境的要求。

4.1.1.2.1母线装置安装前，建筑工程应符合的条件

■与母线装置安装有关的建筑物、构筑物的工程质量应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定；当设计及设备有特殊要求时，尚应符合其要求。

■母线装置安装：

a基础、构架符合电气设备的设计要求；

b屋顶、楼板施工完毕，不得渗漏；

c室内地面基层施工完毕，并在墙上标出抹平标高；

d基础、构架达到允许安装的强度，焊接构件的质量符合要求；

e有可能损坏已安装母线装置或安装后不能再进行的装饰工程全部结束；

f门窗安装完毕，施工用道路通畅；

g母线装置的预留孔、预埋铁件应符合设计的要求。

■母线装置安装完毕投入运行前，建筑工程应符合下列要求：

a预埋件、开孔、扩孔等修饰工程完毕；

b保护性网门、栏杆以及所有与受电部分隔绝的设施齐全；

c受电后无法进行的和影响运行安全的工作施工完毕；

d施工设施应拆除和场地应清理干净。

4.1.1.2.2母线装置所用的设备和器材到达现场的验收检查

■应会同有关方（业主，施工、供货方）及时对包装外观和密封进行检查：

a包装及密封应良好；

b开箱检查清点，规格应符合设计要求，附件、备件应齐全；

c产品的技术文件应齐全、足够；

d外观应光洁平整，不允许有裂纹、变形、损伤，标志清晰。

4.1.1.2.3母线安装的一般规定

■当对铜、铝母线、铝合金管母的材质有怀疑时，应进行检验;

■金属构件及母线的防腐要符合下列要求：

a金属构件除锈应彻底，防腐漆应涂刷均匀，粘合牢固，不得有起层、皱皮等缺陷；

b母线涂漆应均匀，无起层、皱皮等缺陷；

c在有盐雾、空气相对湿度接近100%及含腐蚀性气体的场所，室外金属构件应采用热镀锌；

d在有盐雾及含有腐蚀性气体的场所，母线应涂防腐涂料。

■母线与母线、母线与分支线、母线与电器接线端子搭接时要符合下列要求：

a铜与铜：室外、高温且潮湿或母线在有腐蚀性气体的室内，必须搪锡，在干燥室内可直接连接。

b铝与铝：直接连接。

c铜与铝：在干燥的室内，铜导体应搪锡，室外或空气相对湿度接近100%的室内，应采用铜铝过渡板，铜端应搪锡。

d封闭母线螺栓固定搭接面应镀银。

e螺栓固定的母线搭接面应平整，不应有麻面、起皮、裂纹、拆皱、夹杂物及变形与扭曲现象；母线表面的镀层应均匀履盖，不应露底。

■母线的相序排列，应符合设计规定，涂漆的颜色应符合规范外，并要求：

a室外软母线、封闭母线应在两端和中间适当部位涂相色漆。

b单片母线的所有面及多片、槽形、管形母线的所有可见面均应涂相色漆。

c刷漆应均匀，无起层、皱皮等缺陷，并应整齐一致。

d母线的螺栓连接及支持连接处、母线与电器的连接处以及距所有连接处10mm以内的地方不应刷漆；供携带式接地线连接用的接触面上，不刷漆部分的长度应等于母线的宽度或直径，且不应小于50mm，并在其两侧涂宽度为10mm的黑色标志带。

■母线安装时，室内配电装置安全净距应符合相关的规定：

■矩形母线的弯制，应进行冷弯，不得进行热弯。

弯制应符合下列规定：

a母线开始弯曲处距最近绝缘子的母线支持夹板边缘不应大于0.25L，不得小于50mm。

b母线开始弯曲处距母线连接位置不应小于50mm。

c矩形母线应减少直角弯曲，弯曲处不得有裂纹及显著的折皱，母线的最小弯曲半径应符合规定。

d多片母线的弯曲度应一致。

母线的接触面加工要平整，无氧化膜。经加工后其截面减少值：铜母线不应超过原截面的3%；铝母线不应超过原截面的5% 。接头螺孔的直径只能比螺栓直径大1mm，铝孔应垂直，螺孔间的中心距离误差应为 + 0.5mm；镀银层的母线搭接面，不得任意锉磨。

■铝合金管母线的加工制作应符合下列要求：

a切断的管口应平整，且与轴线垂直；

b管子的坡口应用机械加工，坡口应光滑、均匀、无毛刺；

c母线对接焊口距母线支持器夹板边缘距离不应小于50mm；

d按制造长度供应的铝合金管，其弯曲度不应超过规定。

■硬母线焊接

母线焊接所用的焊条、焊丝应符合现行国家标准，其表面应无氧化膜、水份和油污等杂物。

铝及铝合金的管形母线、槽形母线、封闭母线及重型母线应采用氩弧焊。焊接前应将母线坡口两侧表面各50mm范围内清刷干净，不得有氧化膜、水份和油污；坡口加工面应无毛刺和飞边。焊接前对口应平直，其弯折偏移不应大于0.2%，中心线偏移不应大于0.5mm。每个焊缝应一次焊完，除瞬间断弧外不得停焊，母线焊完未冷却前，不得移动或受力。母线对接焊缝的上部应有2～4 mm的加强高度；330KV及以上电压的硬母线焊缝应呈圆弧形，不应有毛刺、凹凸不平之处；引下线母线采用搭接焊时，焊缝的长度不应小于母线宽度的两倍；角焊缝的加强高度应为4mm。铝及铝合金硬母线对焊时，焊口尺寸应符合表的规定；管形母线的补强衬管的纵向轴线应位于焊口中央，衬管与管母线的间隙应小于0.5mm

母线对接焊缝的部位应符合下列规定：

a离支持绝缘子母线夹板边缘不应小于50mm。

b母线宜减少对接焊缝。

c同相母线不同片上的对接焊缝，其错开位置不应小于50mm。

母线焊接后的检验标准应符合下列要求：

a焊接接头的对口、焊缝应符合规范有关规定。

b焊接接头表面应无肉眼可见的裂纹、凹陷、缺肉、未焊透、气孔、夹渣等缺陷。

c咬边深度不得超过母线厚度（管形母线为壁厚）的10%，且其总长度不得超过焊缝总长度的20% 。

■硬母线与电器接线端子的螺栓搭接面的安装要求：

a母线接触面加工后必须保持清洁，并涂以电力复合脂。

b母线平置时，贯穿螺栓应由下往上穿，其余情况下，螺母应置于维护侧，螺栓长度宜露出螺母2～3扣。

c贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈，相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。

d螺栓受力应均匀，不应使电器的接线端子受到额外应力。

e母线的接触面应连接紧密，连接螺栓应用力矩扳手紧固，其紧固力矩值应符合规定。

■母线与螺杆形接线端子连接要求：

a母线的孔径不应大于螺杆形接线端子直径的1mm。

b氧化膜必须刷净，螺母接触面必需平整，螺母与母线间应加铜质搪锡平垫圈，并应有锁紧螺母，不得加弹簧垫。

■母线在支柱绝缘子上固定应符合下列要求：

a母线固定金具与支柱绝缘子间的固定应平整牢固，不应使其所支持的母线受到额外应力。

b交流母线的固定金具或其它支持金具不应成闭合磁路。

c当母线平置时，母线支持夹板的上部压板应与母线保持1～1.5mm的间隙，当母线立置时，上部压板应与母线保持1.5～2mm的间隙。

d母线在支柱绝缘子上的固定死点，每段应设置一个，并宜位于全长或两母线伸缩节中点。

e管形母线安装在滑动式支持器上时，支持器的轴座与管母线之间应有1～2mm的间隙。

f母线固定装置应无棱角和毛刺。

■多片矩母和伸缩节的安装要求：

a多片矩形母线间，应保持不小于母线厚度的间隙；相邻的间隔垫边缘间距离应大于5mm。

b母线伸缩节不得有裂纹、断股和折皱现象；其总截面不应小于母线截面的1.2倍。

■封闭母线的安装应符合下列规定：

a支座必须安装牢固，母线应按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置，每相外壳的纵向间隙应分配均匀。

b母线与外壳间应同心，其误差不得超过5mm，段与段连接时，两相邻段母线及外壳应对准，连接后不应使母线及外壳受到机械应力。

c封闭母线不得用裸钢丝绳起吊和绑扎，母线不得任意堆放和在地面上拖拉，外壳上不得进行其它作业，外壳内和绝缘子必须擦拭干净，外壳内不得有遗留物。

d橡胶伸缩套的连接头、穿墙处的连接法兰、外壳与底座之间、外壳各连接部位的螺应采用力矩扳手紧固，各接合面应密封良好。

e外壳的相间短路板应位置正确，连接良好，相间支撑板应安装牢固，分段绝缘的外壳应作好绝缘措施。

f母线焊接应在封闭母线各段全部部位并调整误差合格，绝缘子、盆式绝缘子和电流互感器经试验合格后进行。

g呈微正压的封闭母线，在安装完毕后检查其密封性应良好。

■铝合金管形母线的安装应符合下列规定：

a管形母线应采用多点吊装，不得伤及母线。

b母线终端应有防晕装置，其表面应光滑、无毛刺或凹凸不平。

c同相管段轴线应处于一个垂直面上，三相母线管段轴线应互相平行。

4.1.1.2.4软母线安装

■对软母线和金具一般要求：

a软母不得有扭结、松股、断股、其它明显的损伤或严重腐蚀等缺陷；扩径导线不得有明显凹陷和变形。

b采用的金具除应有质量合格证外，尚应进行下列检查：

(a)规格应相符，零件配套齐全。

(b)表面应光滑，无裂纹、伤痕、砂眼、锈蚀、滑扣等缺陷，锌层不应剥落。

(c)线夹船形压板与导线接触面应光滑平整，悬垂线夹的转动部分应灵活。

(d)500kV电压等级用的金具表面必须光洁、无毛刺和凸凹不平。

c对软母线与金具的配合以及展放的要求：

(a)软母线与金具的规格和间隙必须匹配，并应符合现行国家标准。

(b)软母线与线夹连接应采用液压压接或螺栓连接。

(c)软母线和组合导线在档距内不得有连接接头，并应采用专用线夹在跳线上连接；软母线经螺栓而张线夹引至设备时不得切断，应成为一整体。

(d)放线过程中，导线不得与地面磨擦，并应将导线严格检查，当导线扭结、断股和明显松股或同一截面损伤面积超过导电部分总截面的5%都不得使用。

■软母线的连接与紧固要求

软母线的一般连接

a当采用各种钢制螺栓型耐张线夹或悬垂线夹连接时，必需缠绕铝包带，其绕向应与外层铝股的旋向一致，两端露出线夹不应超过10mm，其端口应回到线夹内压住。

b当采用压接型线夹连接时，导线的端头伸入耐张线夹或设备线的长度应达到规定长度。

c软导线和连接线夹连接时，应符合下列规定：

(a)导线及线夹接触面均应清除氧化膜，并用汽油或丙酮清洗，清洗长度不应少于连接长度的1.2倍，导电接触面应涂以电力复合脂。

(b)线夹螺栓必需均匀拧紧，紧固U型螺丝时，应使两端均衡，不得歪斜，螺栓长度可调金具外，宜露出螺母2～3扣。

采用液压压接导线时，应符合下列规定：

a液压压接前应先进行试压，合格后方可进行施工压接。试件应符合下列规定：

(a)耐张线夹，每种导线取试件两件。

(b)设备线夹、T型线夹、跳线线夹每种导线取试件一件。

(c)试压结果应符合规定。

b液压压接工艺要求：

(a)压接用的钢模必须与被压管配套，液压钳应与钢模匹配。

(b)扩径导线与耐张线夹压接时，应用相应的衬料将扩径导线中心的空隙填满。

(c)压接时必须保持线夹的正确位置，不得歪斜，相邻两模间重叠不应小于5mm。

(d)接续管压接后，其弯曲度不宜大于接续管全长的2% 。

(e)压接后不应使接续管口附近导线有隆起和松股，接续管表面应光滑、无裂纹，500KV电压等级的接续管应倒棱、去毛刺。

(f)外露钢管的表面及压接管口应刷防锈漆。

(g)压接后六角形对边尺寸应为0.866D，当有任何一个对边尺寸超过0.886D+0.2mm时应更换钢模（D为接续管外径）。

(h)液压压接工艺应符合国家现行标准《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》的有关规定。

■母线弛度应符合设计要求，其允许误差为+5%、-2.5% 。同一档距内，三相母线的弛度应一致，相同布置的分支线，宜有同样的弯曲和弧度。扩径导线的弯曲度，不应小于导线外径的30倍。

■安装组合导线时，应符合下列规定：

a组合导线的圆环、固定用线夹以及所使用的各种金具必须齐全，圆环及固定线夹在导线上的固定位置应符合设计要求，其距离误差不得超过 + 3%，安装应牢固，并与导线垂直。

b载流导线与承重钢索组合后，其弛度应一致，导线与终端固定金具的连接应符合本章第三节中的有关规定。

4.1.1.2.5绝缘子的组装

一般要求

a绝缘子安装前应进行检查，瓷件、法兰应完整无裂纹，胶合处填料完整，结合牢固。

b绝缘子安装前应按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定试验合格。

c安装在同一平面或垂直面上的支柱绝缘子顶面，应位于同一平面上；其中心线位置应符合设计要求。母线直线段的支柱绝缘子的安装中心线应在同一直线上。

d支柱绝缘子安装时，其底座或法兰盘不得埋入混凝土或抹灰层内。支柱绝缘子叠装时，中心线应一致，固定应牢固，紧固件应齐全。

悬式绝缘子串的组装要求

a除设计原因外，悬式绝缘子串应与地面垂直，当受条件限制不能满足要求时，可有不超过5度的倾斜角。

b多串绝缘子并联时，每串所受的张力应均匀。

c绝缘子串组合时，联结金具的螺栓、销钉及锁紧销等必须符合现行国家标准，且应完整，其穿向应一致，耐张绝缘子串的碗口应向上，绝缘子串的球头挂环、碗头挂板及锁紧销等应互相匹配。

d弹簧销应有足够弹性，闭口销必须分开，并不得有折断或裂纹，严禁用线材代替。

e均压环、屏蔽环等保护金具应安装牢固，位置应正确。

f绝缘子串吊装前应清擦干净。

工程交接验收

■验收，应进行下检查

a金属构件加工、配制、螺栓连接、焊接等应符合国家现行标准的有关规定。

b所有螺栓、垫圈、闭口销、锁紧销、弹簧垫圈、锁紧螺母等应齐全、可靠。

c母线配制及安装架设应符合设计规定，且连接正确，螺栓紧固，接触可靠；相间及对地电气距离符合要求。

d瓷件应完整、清洁；铁年和瓷件胶合处均应完整无损，充油套管应无渗 油，油位应正常。

e油漆应完好；相色正确；接地良好。

■在验收时，应提交下列资料和文件

a设计变更部分的实际施工图。

b设计变更的证明文件。

c制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件、安装图纸等技术文件。

d安装技术记录。

e电气试验记录。

f备品备件清单。

4.1.1.3变电站变压器施工阶段

4.1.1.3.1施工前准备阶段

熟悉变电站变压器已批准的设计施工图。

熟悉订购变压器的技术协议和商务合同。

熟悉变压器及附件厂家说明书。

4.1.1.3.2设备安装前，建筑工程应具备的条件

室内外地面基础施工完毕，并在墙上标出地面标高。

砼基础及构架达到允许安装的强度，焊接构件的质量符合要求。

模板及施工设施拆除，场地清理干净。

预埋件及预留孔符合设计，预埋件牢固。

具有足够的施工用场地，道路通畅。

作业环境符合职工作业健康要求。

4.1.1.3.3设备和器材运达现场的验收检查

应会同有关方（业主、施工、供货）及时对包装外观和密封进行检查。包装应完整、密封应良好，无机械损伤和锈侵。

所有设备和器材的规格，产地等必需符合技术协议和商务合同，且不能与施工图有矛盾。一一清点，逐项核对。

产品的技术文件必需齐全和足够。

带油运输的变压器：油箱箱盖或钟罩法兰及封板的联接螺栓应齐全，紧固良好无渗漏；浸入油中运输的附件，其油箱应无渗漏。

充气运输的变压器，油箱内应为正压，其压力为0.01~0.03MPα。

装有冲击记录仪的，应检查并记录设备在运输和装卸中受冲击情况。

绝缘油的验收

绝缘油应储藏在密封清洁的专用容器内，每批到达现场的 绝缘油应有试验记录，必要时进行全分析。取样数量：大罐油，每罐应取样，小桶油应按表1取样。放油目测，罐上部与下部的油不应有异样；用小桶运输的油，对每桶进行目测，辨别其气味，各桶商标标识一致。

表1：绝缘油取样数量

| 每批油的桶数 | 取样桶数 | 每批油的桶数 | 取样桶数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 51-100 | 7 |
| 2-5 | 2 | 101-200 | 10 |
| 6-20 | 3 | 201-400 | 15 |
| 21-50 | 4 | 401及以上 | 20 |

4.1.1.3.4设备到达现场后的保管

储油柜、油净化器、散热器（冷却器）、连通管、安全气道（泄放阀）、在线净油器等端口应密封可靠。

表计、风扇、潜油泵、气体继电器、气道隔板，测量装置及绝缘材料等，应放置于干燥的室内。

短尾式套管应置于干燥的室内，充油式套管卧放应符合制造厂的规定。

本体、冷却装置等，其底部应垫高、垫平、不得水淹。

浸油运输的附件应保持浸油保管，其油箱应密封。

与本体联在一起的附件可以不拆下，但端口应可靠密封，易碎部分要采取保护措施。

不同牌号，不同油基的绝缘油，应分别储存，并有明显牌号标志。

变压器到达现场后，当三个月内不能安装时，应在一个月内进行下列工作：带油运输的变压器——检查油箱密封情况；测量变压器油的绝缘强度；安装储油柜及吸湿器，应注以合格油至储油柜规定油位或在未装储油柜的情况下，上部抽真空后，充以0.01～0.03MPα，纯度不低于99.9%，露点低于-40℃的氮气。充气运输的变压器—排氨保管应安装储油柜及吸湿器，注以合格的油，至储油柜规定油位；当不能及时注油时，应继续充与原气体相同的气体保管，但必需有压力监视装置，压力应保持为0.01～0.03MPα。

设备在保管期间，应经常检查。充油保管的设备应检查有无渗漏油，油位是否正常，外表有无锈蚀，并每六个月检查一次油的绝缘强度。充气保管的设备应检查气体压力并做好记录。

4.1.1.3.5变压器本体及附件安装

本体就位：变压器运抵现场，经验收合格后，可直接就位于合格的建筑基础上：本体的轨距、轮距应与基础的轨道相配合。当装有气体继电器的变压器应使其顶盖沿气体继电器气流方向要有1%～1.5%的升高坡度（制造厂规定不需安装坡度者除外）。当与封闭母线连接时，其套管中心线应与封闭母线中心线相符。

排氮：运输中的变压器分为带油和充气两种。若是充氮运输的可采用注油排氮，也可采用抽真空排氮。

采用注油排氮时，应符合下列规定：

a绝缘油必须经净化处理。注入变压器的油应符合表2要求：

表2

| 电气强度： | 500kV | 不应小于 | 60kV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 330kV | 不应小于 | 50kV |
|  | 63~220kV | 不应小于 | 40kV |
| 含水量： | 500kV | 不应大于 | 10ppm |
|  | 220~330kV | 不应大于 | 15ppm |
|  | 110kV | 不应大于 | 20ppm |
|  | (ppm为体积比) |  |  |
| 介质损： | 不应大于0.5%（90℃时） |  |  |

b注油排氮前，应将油箱内的残油排尽。

c油管宜采用钢管，内部应进行彻底除锈且清洗干净。如用耐油胶管，必须确保胶管不污染绝缘油。

d绝缘油应经脱气净油设备从变压器下部总阀门注入变压器内，氮气经顶部排出。油应注至油箱顶部将氮气排尽。最终油位应高出铁芯上沿100mm以上。油的静置时间不小于12h。

采用抽真空进行排氮时，必需做到：排氮口应装设在空气流通处。破坏真空时应避免潮湿空气进入。当含氧量未达到18%以上时，人员不得进入。

吊罩检查时，必须让器身在空气中暴露15min以上，氮气充分扩散后进行。

器身检查：变压器到达现场后，应进行器身检查。器身检查可为吊罩或吊器身，或者不吊罩直接进入油箱内进行。

器身检查时，应遵守下列规定：

a周围空气温度不宜低于0℃，器身温度不应低于周围空气温度；当器身温度低于周围空气温度时，应将器身加热，宜使其温度高于周围空气温度10℃。

b当空气相对湿度小于75%时，器身暴露在空气中的时间不得超过16h。

c空气相对湿度或露空时间超过规定时，必须采取相应的可靠措施。

时间计算规定：带油运输的变压器，由开始放油时算起；充气运输的变压器，由揭开顶盖或打开一堵塞算起，到开始抽真空或注油为止。

d器身检查时，场地四周应清洁和有防尘措施；雨雪天或雾天，不应在室外进行。

若器身检查需要吊罩或吊器身，在起吊前，应充分仔细检查与其相连的部件必需拆除。起吊时必需检查吊索与铅垂线的夹角，夹角不宜大于300，必要时采用控制吊梁。起吊过程中，器身与箱壁不得有碰撞和磨擦现象。

器身检查的主要项目和要求应符合下列规定：

a运输支撑和器身各部位应无移动现象，运输用的临时防护装置及临时支撑应予拆除，并经过清点作好记录以备查。

b所有螺栓应紧固，并有防松措施；绝缘螺栓应无损坏，防松绑扎完好。

c铁芯检查：

（1）铁芯应无变形，铁轭与夹件间的绝缘垫层良好；

（2）铁芯应无多点接地；

（3）铁芯外引接地的变压器，拆开接地线后铁芯对地绝缘应良好；

（4）打开夹件与铁轭接地片后，铁轭螺杆与铁芯、铁轭与夹件、螺杆与夹件间的绝缘应良好；

（5）当铁轭采用钢带绑扎时，钢带对铁轭的绝缘应良好；

（6）打开铁芯屏蔽接地引线，检查屏蔽绝缘应良好；

（7）打开夹件与线圈压板的连线，检查压钉绝缘应良好；

（8）铁芯拉板及铁轭拉带应紧固，绝缘良好。

d绕组检查：

（1）绕组绝缘层应完整，无缺损、变位现象；

（2）各绕组应排列整齐，间隙均匀，油路无堵塞；

（3）绕组的压钉应紧固，防松螺母应锁紧。

e绝缘围屏绑扎牢固，围屏上所有线圈引出处的封闭应良好。

f引出线绝缘包扎牢固，无破损、拧弯现象；引出线绝缘距离应合格，固定牢靠，其固定支架应紧固；引出线的裸露部分应无毛刺或尖角，其焊接应良好；引出线与套管的连接应牢靠，接线正确。

g绝缘屏障应完好，且固定牢固，无松动现象。

h检查强油循环管路与下轭绝缘接口部位的密封情况。

i检查各部位应无油泥、水滴和金属屑末等杂物。

器身检查完毕后，必需用合格的变压器油进行冲洗，并清洗油箱底部，不得有遗留杂物。箱壁上的阀门应开闭灵活，指示正确。导向冷却的变压器应检查和清理进出油管节头和联箱。

附件安装：

密封处理应符合下列要求：

a所有法兰连接处应用耐油密封垫（圈）必须无扭曲、变形、裂纹和毛刺，密封垫（圈）应与法兰面的尺寸相配合。

b法兰连接面应平整、清洁；密封垫应擦拭干净，安装位置应准确；其搭接处的厚度应与其原厚度相同，橡胶密封垫的压缩量不宜超过其厚度的1/3。

冷却装置的安装应符合下列要求：

a冷却装置在安装前应按制造厂规定的压力值用气压或油压进行密封试验，并应符合下列要求：

（1）散热器、强迫油循环风冷却器，持续30min应无渗漏；

（2）强迫油循环水冷却器，持续1h应无渗漏，水、油系统应分别检查渗漏。

b冷却装置安装前应用合格的绝缘油经净油机循环冲洗干净，并将残油排尽。冷却装置安装完毕后应即注满油。

c风扇电动机及叶片应安装牢固，并应转动灵活，无卡阻；试转时应无振动、过热；叶片应无扭曲变形或风筒碰擦等情况，转向应正确；电动机的电源配线应采用具有耐油性能的绝缘导线。

d管路中的阀门应操作灵活，开闭位置应正确；阀门及法兰连接处应密封良好。

e外接油管路在安装前，应进行彻底除锈并清洗干净；管道安装后，油管应涂黄漆，水管应涂黑漆，并应有流向标志。

f油泵转向应正确，转动时应无异常噪声、振动或过热现象；其密封应良好，无渗油或进气现象。

g差压继电器、流速继电器应经校验合格，且密封良好，动作可靠。

h水冷却装置停用时，应将水放尽。

储油柜的安装应符合下列要求：

胶囊式储柜的安装：

a柜中的胶囊或隔膜应完整无破损；胶囊在缓慢充气胀开后检查应无漏气现象。

b胶囊沿长度方向应与储油柜的长轴保持平行，不应扭偏；胶囊口的密封应良好，呼吸应通畅。

c油位表动作应灵活，油位表或油标管的指示必须与储油柜的真实油位相符，不得出现假油位。油位表的信号接点位置正确，绝缘良好。

金属波纹膨胀储油柜的安装

a安装前：应检查柜是在负压状态下进行储运的。

b安装时：在连接波纹软管时，特别是在排气管连接下引管时，不要随意转动，以免拆断储油柜波纹弹性体与排气管相连的波纹软管。

c注油过程：将所有连接管连接好，不装阀门，即可注油。开始注油时，要打开排气管下部的蝶阀，使储油柜顺利排气，直至排气管内流出油后，再将该蝶阀关闭。注油管处注油，注到指针指示与所注介质油温一致的温度值即可。

d在与变压器连接后，如变压器本体加正压检测时切记关闭储油柜底部的蝶阀，以免冲坏波纹弹性芯体。

e与变压器本体连接试装加油：当变压器与储油柜连接后，最好从变压器本体注油口注油，便于气体的排放，同时打开排气管下面的阀体，进行排气，直至有油流流出，说明空气已排净，此时将排气管下面的阀体关闭。然后继续加油，可观察到波纹弹性芯体不断膨胀，红色油位指示由-30℃、0℃、+20℃逐渐升高，观察油位指针的具体位置。当油加到指针指在与所注介质油温一致的温度值即可。特别要防止，油位过高冲坏波纹弹性芯体。

具有油位上、下限语音提示装置的，要求上，下限整定正确，信号发生后，能可靠解除并复位。

升高座的安装应符合下列要求：

a升高座安装前，应先完成电流互感器的试验；电流互感 器出线端子板应绝缘良好，其接线螺栓和固定件的垫块应紧固，端子板应密封良好，无渗油现象。

b安装升高座时，应使电流互感器铭牌位置面向油箱外侧，放气塞位置应在升高座最高处。

c电流互感器和升高座的中心应一致。

d绝缘筒应安装牢固，其安装位置不应使变压器引出线与之相碰。

套管的安装应符合下列要求：

a充油瓷套安装要求：

（1）瓷套表面应无裂缝、伤痕；

（2）套管、法兰颈部及均压球内壁应清擦干净；

（3）套管应经试验合格；

（4）充油套管无渗油现象，油位指示正常。

（5）充油套管的内部绝缘已确认受潮时，应予干燥处理；110kV及以上的套管应真空注油。

（6）高压套管穿缆的应力锥应进入套管的均压罩内，其引出端头与套管顶部接线柱连接处应擦拭干净，接触紧密；高压套管与引出线接口的密封波纹盘结构的安装应严格按严格按制造厂的规定进行。

（7）套管顶部结构的密封垫应安装正确，密封应良好，连接引线时，不应使顶部结构松扣。

（8）充油套管的油标应面向外测，套管末屏应接地良好。

b树脂浸渍纸干式套管安装要求：

（1）套管发运状况：套管在运输过程中，应无损伤，导电杆需装配在套管本体上。套管的下部应有完整塑料包装，内配硅胶干燥剂。

（2）套管的起吊与现场搬运：小型号套管取出可直接从包装中取。大型号套管需借助纤维吊索和起吊装置。吊索的一端固定于瓷套最上端的两个伞裙间，另一端固定于安装法兰上。要使套管垂直放置需借助两根纤维吊索、两套起吊装置可易于做到。总之，在起吊或搬运过程中，套管底部严禁直接接触地面或者受到硬 物磨擦而损伤屏蔽环。使套管垂直立起时，严禁只使用单根吊索，防止滑脱和摔损。严禁吊攀螺杆长度超出法兰安装面，否则可能引起安装法兰的开裂与损伤。

c套管的安装

通过拆卸顶部螺帽与密封导管，导电杆可以从套管内导管中取出。如要从套管变压器侧的内导管中插入导电杆的，则需从电动电杆上卸下固定卡环和密封导管。为防止变压器引线与套管内导管之间存在瞬间电压，需在变压器引线的表面包大约1mm的绝缘层。为连接电缆导线，需在导电杆的下部预先钻一个合适的焊接孔（最大孔径35mm、最大孔深70mm）。电缆导线与导电杆的连接可采用锡焊或铜焊，亦可遵照挤压工具制造商的建议采用压焊连接。在完成上述的连接之后，为便于使用绳子从套管内部向上牵引导电杆需用一M12的吊环螺丝取代导电杆上部的放气螺丝。在牵引导电杆之前，需将密封导管、固定卡环和顶部螺帽串在牵引绳上。然后把带牵引强的导电杆从套管内插入，且用带“O”型圈的密封导管安装于导电杆与套管内导管中间，在导电杆的相应卡槽内安装固定卡环，完成上述工作后，即可采用50Nm的力矩紧固顶部螺帽，起到固定导电杆的作用。然后卸下吊环螺丝，重新安装上顶部放气螺丝。

特别要重视：如果顶部放气螺丝未能正确安装，水能渗入且可直接进入变压器内部。导电杆上相应的密封区域严禁破坏！为避免在套管表面产生冷凝现象，在其安装前需使套管自身温度与环境温度保持一致。套管安装前，套管的下底部应使用干净、干燥且没有绒毛的棉布彻底抹拭干净。

气体继电器的安装应符合下列要求

a气体继电器安装应经检验鉴定，且轻瓦斯动作液面和重瓦斯流速定值应符合保护定值单的要求。

b气体继电器应水平安装，顶盖上标志的箭头应指向储油柜，其与连通管的连接应密封良好。

安全气道的安装应符合下列要求

a安全气道安装前，其内壁应清拭干净。

b隔膜应完整，其材料和规格应符合产品的技术规定，不得任意代用。

c防爆隔膜信号接线应正确，接触良好。

压力释放装置的安装要求：

压力释放装置的安装方向应正确；阀盖和升高座内部应清洁，密封良好；电接点应动作准确，绝缘应良好，配线应采用耐油性能的绝缘导线。

测温装置的安装应符合下列要求：

a温度计安装前应进行校验，信号接点应动作正确，导通良好；绕组温度计应根据制造厂的规定进行整定。

b顶盖上的温度计座内应注以变压器油，密封应良好，无渗油现象；闲置的温度计座也应密封，不得进水。

c膨胀式信号温度计的细金属软管不得有压扁或急剧扭曲，其弯曲半径不得小于50mm。

净油器，收湿器等附件安装要求：

a净油器内部应擦拭干净，吸附剂应干燥，滤网安装方向应正确并在出口侧，油流方向应正确。

b吸湿器与储油柜间的连接管的密封应良好，管导畅通，吸湿剂应干燥，油封油位应在油面线上或按产品的技术要求进行。

c控制箱，接线盒应密封良好，绝缘导线应排列整齐，有保护措施。

注油

a绝缘油必需经过净化处理，注入变压器的油应符合国家标准。不同牌号的绝缘油或同牌的新油与运行过的油混合使用前，必需做混油试验。

b注油前，变压器必需进行真空处理，处理前宜将器身温度提高到20℃以上。抽真空时，先将油箱内抽成0.02MPa，然后按每小时均匀地坛高0.0067 MPa，可见下表4所示极限允许值为止。

表4 变压器抽真空的极限允许值

| 电压(kV) | 容量(kVA) | 真空度(Mpa) |
| --- | --- | --- |
| 35 | 4000~31500 | 0.051 |
| 63~110 | 16000及以下 | 0.051 |
|  | 20000及以下 | 0.08 |
| 220及330 |  | 0.101 |
| 550 |  | <0.101 |

真空保持时间：220kV~330kV    不得少于8h;

550kV          不得少于24h;

抽真空时，应监视并记录油箱的变形。

220kV及以上的变压器必需真空注油，当真空度达到表4规定后，开始注油。注油全过程应保持真空。注入的油温宜高于器身温度。注油速度不宜大于100L/min。油面距 油箱顶的空隙不得小于200mm或按制造厂规定执行。注油后，应继续保持真空，保持真空时间： 220kV及以上者不得小于4h。

真空注油工作不宜在雨天或雾天进行。

在抽真空时，必需将在真空下不能承受机械强度的附件，如储油柜，安全气道等与油箱隔离；对允许抽同样真空度的部件，应同时抽真空。

注油，宜从下部阀进油。对导向强油循环的变压器，注油应按制造厂的规定执行。设备各接地点及油管道应可靠地接地。

热油循环、补油和静置

220kV变压器真空注油后必需进行热油循环，循环不得小于48h。热油循环可在真空注油到储油柜的额定油位后的满油状态下进行，此时变压器不抽真空；当注油到离器身顶盖200mm处时，热油循环需抽真空。真空度符合表4的规定。真空净油设备的出口温度不应低于50℃，油箱内温度不应低于40℃。经过热油循环的油应符合表1的要求。

冷却器内的油应与油箱主体的油同时进行热血循环。往变压器内加补充油时，应通过储油柜上专用的添油阀，并经净油机注入，注油至储油柜额定油位。注油时应排放本体及附件内的空气，少量空气可自储油柜排尽。

注油完毕后，在施加电压前，其静置时间不应少于下列规定：

110kV及以下		   24h

220kV及330kV  	   48h

500kV			   72h

静置完毕后，应从变压器的套管，升高度，冷却装置，气体继电器及压力释放装置等有关部位进行多次放气，并启动潜油泵，直至残余气体排尽。

整体密封检查

变压器安装完毕后，应采用油压法或气压法进行整体密封试验，其压力为油箱盖上能承受0.03MPa压力，持续时间为24h，应无渗漏。

整体密封检查完毕，可提交接验收。

■电气二次系统施工及阶段验收质量控制要点

编制及施工操作依据：

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（试行）（国家电网生技[2005]400号）

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171

《继电保护和电网安全自动装置检验规程》（DL/T995－2006）

4.1.1.4盘、柜工程施工

4.1.1.4.1盘、柜安装前应具备的条件

设备材料到达现场后，应在规定期限内作验收检查，包括器材包装密封良好，型号、规格符合设计要求，设备无损伤，附件、备件齐全。

设备安装前建筑工程作到屋顶、楼板施工完毕，无渗漏、无积水、无杂物。门窗完好，预埋件牢固。

4.1.1.4.2盘、柜安装

盘、柜适用于各类配电盘、保护盘、控制盘，屏、台、箱和成套柜的施工及验收。

各类盘、柜安装水平，垂直误差符合规范要求，盘间连接牢固，盘面平整，色调一致。无机械碰损，内外清洁。

设备安装用紧固件应用镀锌制品，宜采用标准件

基础型钢应许偏差见表一。

表一：基础型钢安装的允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | mm/m | mm/全长 |
| 垂直度 | <1 | <5 |
| 水平度 | <1 | <5 |
| 位置误差及不平行度 |  | <5 |

基础型钢安装后其顶部宜高出抹平地面10mm。

盘、柜及盘、柜内设备与各构件间连接应牢固。主控制盘，继电保护盘和自动装置盘等不宜与基础型钢焊死。

盘、柜安装时的允许误差见表二。

表二：盘、柜安装的允许误差

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直度（每米） |  | <1.5 | 盘面偏差 | 相邻两盘边 | 〈1 |
| 水平偏差 | 相邻两盘顶部 | <2 |  | 成列盘面 | 〈5 |
|  | 成列盘顶部 | <5 | 盘间接缝 |  | 〈2 |

盘、柜、台、箱接地应牢固良好，装有电器的可开启门应以裸铜导线与接地的金属构架可靠与主接地网连接。

4.1.1.4.3盘、柜上的电器安装

各电器应能单独拆装更换，而不影响其他电器及导线束的固定。

发热元件宜安装在散热良好的地方，两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜线套瓷管。

熔断器熔体规格自动开关整定值应符合设计要求。

切换压板接触良好切换时不应碰及相邻压板，对于一端带电的切换压板在断开情况下活动端不带电。

端子排应有序号，端子排应便于更换，且接线方便，离地高度宜大于350mm。

端子排正负电压之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间宜以一个空端子隔开。

端子排电流回路端子宜经过试验端子，其他须断开的回路宜经特殊端子或试验端子，试验端子应接触良好。

端子排中不应使用小端子配大截面导线。

盘、柜正面及背面各电器、端子排等应标明编号，名称用途及操作位置，其标明的字迹应清晰工整，且不易退色。

盘、柜上的小母线应采用直径不小于6mm的铜棒、或铜管，小母线两侧应有标明其代号或名称的绝缘标示牌。

二次回路的电气间允许最小电气间隙及爬电距离见表三

表三：允许最小电气间隙及爬电距离（mm）

| 额定电压（v） | 电气间隙 |  | 爬电距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定工作电流 |  | 额定工作电流 |  |
|  | ≤63A | >63A | ≤63A | >63A |
| ≤60 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 |
| 60＜V≤300 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
| 300＜V≤500 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |

4.1.1.4.4二次回路接线

按图施工，接线正确。

盘、柜内的导线不应有接头，导线芯线应无损伤。

每个接线端子的每侧接线宜为一根，不得超过两根，对于插接式端子，不同截面的两根导线，不得接在同一端子上；对于螺栓连接端子，当接两根导线时，中间应加平垫片。

盘、柜内的配线，电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线，其截面不应少于2.5mm2；其他回路截面不应小于1.5 mm2；对电子元件回路；弱电回路采用锡焊连接时，在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下可采用不小于0.5 mm2截面的绝缘导线。

引入盘、柜内的电缆应排列整齐，编号清晰，避免交叉，不得使所接的端子排受到机械应力。

使用静态保护，控制等逻辑回路的控制电缆，应采用屏蔽电缆，其屏蔽层应按设计要求的接地方式予以接地。

盘、柜内电缆芯线不得任意歪交叉连接，备用芯长度应留适当余量。

保护屏必须有接地端子，并用截面不少于4 mm2的多股铜线和接地网直接连通，静态保护屏间应用专用接地铜牌直接联通。各行专用接地铜排首末端同时联通，专用接地铜排的截面不得少于100 mm2。

强、弱电回路不应使用同一根电缆，并应分别成束分开排列。

二次回路接线施工完毕，在测试绝缘时，应有防止弱电设备损坏的安全技术措施。

4.1.1.4.5工程交接验收：

盘、柜的固定及接地应可靠，内装电器元件应齐全完好，固定牢固。

盘、柜内二次回路接线应准确，连接可靠，标志齐全清晰，绝缘符合要求。

盘、柜及电缆管道安装完后，应作好封堵，可能结冰的地区，还应有防止管内积水结冰的措施。

操作及联动试验正确，符合设计要求。

验收时应提交的资料含：

—工程竣工图

—变更设计证明文件

—制造厂提供的产品说明书，调试大纲，试验方法，试验记录，合格证书及安装图纸。

—根据合同提供的备品备件清单。

—安装技术记录。

—调整试验记录。

4.1.1.5电缆敷设工程施工

电缆隧（沟）道、穿管与施工图纸相符。

电缆型号、规格、电压等级符合设计及有关要求。

电缆敷设路径，弯曲半径，符合设计及有关要求。

电缆标识牌可靠、清楚、正确，规格、型号、编号、起止点、用途一目了然悬挂位置符合规范要求。

电缆支吊架数量按0.6来间距开列，支吊架安装完毕后应采取防锈措施。

电缆埋管弯曲半径应满足大于10D（D为电缆埋管外径）的要求。

相同电器设备的电缆保护管埋设的位置及埋出地面的高度应一致。

屋外配电装置处电缆沟设置阻火墙，室外进入室室处亦设置防火墙。

电缆敷设与阻火墙同时施工，阻火包应填充密实，同时在隔墙两侧各一米区段的电缆上涂刷防火涂料。

电缆穿孔洞应用耐火隔板封堵。

变电站所有电缆穿墙板处孔洞须封堵，两侧用耐火隔板固定。中间充填防火堵料。

屏蔽电缆的屏蔽层在开关场与控制室同时接地；各相电流和各相电压线及其中性线应分别置于同一电缆内。

高频同轴电缆应在两端分别接地，并紧靠高频同轴电缆敷设截面不少于100 mm2两端接地的铜导线

电缆支吊架应良好接地。

光缆的接续应使用光纤自动熔接机，光纤的每个接头衰减应保证不大于0.1dB。

应尽量减少电缆中间接头的数量，如需要，应按工艺要求制作安装电缆头，经质检验收合格后再由耐火防爆盒将其封闭。

穿电缆的铁管和电缆沟应有效的防止积水。

4.1.1.6电气二次设备调试

所有继电保护装置与电网安全自动装置及其他自动、监控，记录设备及其回路接线在投运前必须按相关规程进行检验，以确定装置的元件是否良好，回路接线，定值及特性是否正确。

所有的继电保护定值试验都必须以符合正式运行条件（如加上盖子，关好门等）为准。

对继电保护装置只能用整组试验的方法即除由互感器本身的二次侧电流及电压端子通入与故障情况相符的模拟故障量外，保护装置处于与投入运行完全相同的状况下检查保护回路及整定值的正确性。

对变压器差动保护，在第一次投入系统时必须投入跳闸，变压器充电良好后停用，在经试验后证实二次接线及极性正确无误后，方可将保护投入跳闸。

所有差动保护（含母线、变压器、纵差、横差等）在投运前除测定相回路及差回路电流外，必须测各中性线的不平衡电流，以确证回路完整。

当拉合直流电源或直流电流缓慢的，大幅度的变化（升或降）时，保护装置不应误动或误发信号。

计算机监控系统试验过程中，必须对信息表中的各信息量逐条试验以确保各回路及各相关装置信息的正确性。

对计算机监控系统的四种控制方式（站内控制室控制，自动调节和控制，调度中心远方遥控，后备手动控制）必须逐条检验。

计算机监控系统在起动投运试验后应有72小时的连续运行试验，以检验该系统与开关所一次系统及其他设备配合。

部分自动化装置（如“变电站电能计量系统”、“故障测距装置”、“计算机监控系统”、“故障录波器”及继电保护装置等），若由制造厂家派员负责调试工作的，在试验前必须审查厂方提供的装置调试方案。

变电站的各类保护装置（如母线保护，变压器保护，线路快速保护，综合重合闸装置，断路器失灵保护等）除对装置进行规定的测试项目外，应接到实际断路器回路中，进行必要的跳合闸试验，以检验有关跳合闸回路，防止跳跃回路，重合闸停用回路及气（液）压闭锁回路动作的正确性，每一相的电流、电压及断路器跳合闸回路的相别是否一致。

对高频保护的整组试验，应与高频通道和线路对侧的高频保护配合一起进行模拟区内、外故障时保护动作行为的检验。

对于高频保护的专用高频通道，应保证收信机接收对端信号时通道裕量不低于8.6dB，否则保护不允许投入运行。

光纤线路衰减测试时，每根光纤应进行双向测量，测试值应取双向测量的平均值，实测值应在工程设计的允许范围内。

安装调试完毕后，建筑物中予留孔洞，电缆管口应作好封堵。

带方向性的保护和差动保护在投入运行时或改动交流二次回路后应用负荷电流和工作电压来检验其电流、电压回路接线的正确性，并用拉合直流电源来检查接线中有无异常。

对电子仪表的接地方式应特别注意以免烧坏仪表和保护装置中的插件。

继电保护检验标准应依照公司颁《继电保护和电网安全自动装置检验规程》标准执行。

2.5附表

施工质量检验评定表及电气二次系统监理工作明细表

端子箱安装质量检验评定表

| 安装位置 |  |  |  | 并列数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  |  | 性质 | 标准 |  |  |  | 检查结果 |
|  |  |  |  | 合格mm/m |  | 优良mm/全长 |  |  |
| 基础型钢不直度检测值 |  |  |  | <1 |  | <5 |  |  |
| 基础型钢水平度检测值 |  |  |  | <1 |  | <5 |  |  |
| 屏、台、垂直度检测值 |  |  | 主要 | <1.5H/1000 |  |  |  |  |
| 成列盘顶水平度检测值 |  |  |  | <5㎜ |  | <4㎜ |  |  |
| 成列盘面水平度检测值 |  |  |  | <5㎜ |  | <4㎜ |  |  |
| 盘间接缝间隙检测值 |  |  |  | <2㎜ |  | <1.5 |  |  |
| 盘上电器安装检查 |  |  |  | 横平竖直 |  |  |  |  |
| 盘面检查 |  |  | 主要 | 无脱漆反锈 |  |  |  |  |
| 盘上标志核对 |  |  |  | 正确齐全 |  |  |  |  |
| 母线安装检查 |  |  |  | 符合规范 |  |  |  |  |
| 每个端排上并接芯数检查 |  |  |  | <2 |  |  |  |  |
| 多股线端头处理检查 |  |  | 主要 | 无松断股 |  |  |  |  |
| 全部紧固件检查 |  |  |  | 齐全紧固 |  |  |  |  |
| 盘内接线正确性检查 |  |  |  | 符合图纸 |  |  |  |  |
| 盘内缆头位置检查 |  |  |  | 整齐一致 |  |  |  |  |
| 塑料带绕缠密实度检查 |  |  | 主要 | 密实坚固 |  |  |  |  |
| 芯线绝缘层外观检查 |  |  | 主要 | 无损伤 |  |  |  |  |
| 电缆屏蔽层接地检查 |  |  | 主要 | 可靠 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 定 等 级 |  |  |  |  | 检查组负责人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 监理工程师 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 记录人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检查人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工单位负责人 |  |  |  |

年      月      日

控制电缆敷设质量检验评定表

| 安装位置 |  |  |  | 型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敷设方式 |  |  |  | 长度 |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 性质 | 标准 |  | 检查结果 |  |
|  |  |  |  | 合格 | 优良 |  |  |
| 电缆支架间距检测值 |  |  | 主要 | ≤800㎜ |  |  |  |
| 水平布置电缆支架高低偏差 |  |  |  | ≤5㎜ |  |  |  |
| 垂直布置电缆支架左右偏差 |  |  |  | ≤5㎜ |  |  |  |
| 电缆支架接地检查 |  |  |  | 符合规范 |  |  |  |
| 电缆地埋深度检查值 |  |  |  | ≥700㎜ |  |  |  |
| 电缆弯曲半径 |  |  | 主要 | 符合规范 |  |  |  |
| 电缆与热力管平行敷设距离检测值 |  |  | 主要 | ＞1000㎜ |  |  |  |
| 电缆排列及固定检查 |  |  |  | 整齐弯度一致 |  |  |  |
| 电缆与热力管道交叉净距检测量 |  |  |  | ＞500㎜ |  |  |  |
| 电缆标志核对 |  |  | 主要 | 正确清晰 |  |  |  |
| 电缆穿管内径与电缆外径比值 |  |  |  | ＞1.5 |  |  |  |
| 电缆管口封闭检查 |  |  |  | 严密 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定等级 |  |  |  | 检查组负责人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理工程师 |  |  |  |
|  |  |  |  | 记录人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位负责人 |  |  |  |

年      月      日

配电屏(箱)安装质量检验评定表

| 安装位置 |  |  |  | 并列数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  |  | 性质 | 标准 |  |  |  | 检查结果 |
|  |  |  |  | 合格mm/m | 优良mm/全长 |  |  |  |
| 基础型锅不宣度检测值 |  |  |  | <1 |  | <5㎜ |  |  |
| 基础型水平度检测值 |  |  |  | <1 |  | <5㎜ |  |  |
| 屏、台、垂直度检测值 |  |  | 主要 | <1.5H/1000 |  |  |  |  |
| 成列盘顶水平度检测值 |  |  |  | <5㎜ |  | <4㎜ |  |  |
| 成列盘面水平度检测值 |  |  |  | <5㎜ |  | <4㎜ |  |  |
| 盘间接缝间隙检测值 |  |  |  | <2㎜ |  | <1.5㎜ |  |  |
| 盘上电器安装检查 |  |  |  | 横平竖直 |  |  |  |  |
| 盘面检查 |  |  | 主要 | 无脱漆反锈 |  |  |  |  |
| 盘上标志核对 |  |  |  | 正确齐全 |  |  |  |  |
| 母线安装检查 |  |  |  | 符合规范 |  |  |  |  |
| 每个端排上并接芯数检查 |  |  |  | <2 |  |  |  |  |
| 多股线端头处理检查 |  |  | 主要 | 无松断股 |  |  |  |  |
| 全部紧固件检查 |  |  |  | 齐全紧固 |  |  |  |  |
| 盘内接线正确性检查 |  |  |  | 符合图纸 |  |  |  |  |
| 盘内缆头位置检查 |  |  |  | 整齐一致 |  |  |  |  |
| 塑料带绕缠密实度检查 |  |  | 主要 | 密实坚固 |  |  |  |  |
| 芯线绝缘层外观检查 |  |  | 主要 | 无损伤 |  |  |  |  |
| 电缆屏蔽层接地检查 |  |  | 主要 | 可靠 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定 等级 |  |  |  | 检查组负责人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理工程师 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 记录人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工单位负责人 |  |  |  |  |

年      月      日

变电站工程电气二次系统监理工作明细表

|  | 工序监控点 | W | # H | # S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盘、柜 | 开箱检查 |  | √ |  |
|  | 基础及型钢检查 | √ |  |  |
|  | 盘、柜组 | √ |  |  |
|  | 电气调试 |  | √ |  |
| 电缆敷设 | 电缆外观检查 |  | √ |  |
|  | 支架焊接检查 | √ |  |  |
|  | 电缆敷设检查 | √ |  |  |
|  | 电缆点制作检查 |  |  | √ |
|  | 电缆防火检查 | √ |  |  |
|  | 二次配线检查 | √ |  |  |
|  | 电气试验 |  | √ |  |
| 测控保护装置调校 | 元件调试 | √ |  |  |
|  | 装置校验 | √ |  |  |
|  | 二次查线 | √ |  |  |
|  | 模显、开入、开出量检查 |  | √ |  |
|  | 定值写入 |  | √ |  |
|  | 整组传动试验 |  | √ |  |

■通信系统施工及竣工验收阶段质量控制要点

4.1.1.7载波通信系统

■屋外结合设备施工监理

4.1.1.7.1耦合电容器安装及试验

首先监理合同施工单位对运到施工现场的电容器进行开箱检查，主要检查包装箱是否完好，电容器瓷套有无裂纹，瓷裙是否损伤，各部螺丝有无松动，引出线芯棒是否弯曲变形以及是否存在渗漏油现场。

（1）座式电容器应安装在水泥基础或金属构支架上，应检查水泥基础或金属结构支架的接地体必须跟变电站接地网可靠连接。

（2）耦合电容器低压端子付出地高度应大于2m，且对地严禁开路，耦合电容器必须安装在电力设备的外侧。若安装在高压设备压以外耦合电容器应设置围栏，并悬挂“高压危险”字样标志牌。

（3）耦合电容器与电力线的连接导线应符合施工图纸要求，以减少电晕杂音影响，连接导线与电容器连接应可靠。

（4）耦合电容器安装在构架上应保持重点，底座法查螺丝连接必须紧固，底座可靠接地。

500kV及以上耦合电容器均为多节叠装，节间螺丝连接应可靠，上下节间用钢线重复连接，以保证良好接触。

（5）耦合电容器试验项目及标准

①测量耦合电容器绝缘电阻

可用1000V兆欧表在电容器二级测量小套管对地绝缘电阻，必须符合厂家条件规定。

②测量tgδ及电容值

a、测得的介质损耗角正切值应符合产品技术条件主电气装置安装工程电气设备交接试验标准（GB50150-91）

对浸渍低介质电容器，tgδ%不应大于0.4；

当渍纸与薄膜复合介质电容器tgδ（%）不大于0.12；

全膜介质电容器tgδ（%）不大于0.05。

b、耦合电容器测得的电容值偏差应在金额定电容值的+10%-5%范围内。

4.1.1.7.2线路阻波器安装

（1）在安装线路阻波器前，应检查阻波器接头是否构动，阻波器导线有无损伤和断股现象以及绝缘有无损伤等，确认阻波的完好后，允许进行安装。另外线路阻波的开箱资料应有外形尺寸及安装详图及说明书、部件清单、产品合格证、出厂试验报告等。

（2）线路阻波器安装时应串联在输电线上，并介于线路测隔离开关与耦合电容器这间，用于分支线阻塞的线路阻波器应直接安装在分支线的T接点上。

（3）核查线路阻波器的额定连续电流应不小于安装线路阻波器的电力线路最大负荷电流。

（4）在线路阻波器安装前应对阻波器进行“阻挠频率特性”测试，一般常用电压表法进行测量，无论采用何种方法进行阻挠测量，在阻塞频带内，由阻波器引起的分流损耗必须小于或等于2.6db，阻波器阻塞阻抗的最小电阻分量应不小于425Ω。监理应在试验报告上签认。

4.1.1.7.3结合滤波器及接地开关安装

（1）结合滤波器在安装前必须仔细检查，特别是初级端子，电缆侧端子以及接地端子等，是否牢固定好？同时对结合滤波器进行展减频率特性、阻抗频率特性测试，测试结果必须满足500kV结合滤波器主要技术参数要求。

a、工作频率范围：40-500kC

b、耦合方式：相相耦合

c、耦合电容器电容量≥5000pf

d、工作衰耗≤2db（电话通道）

e、回波损耗≥12db（用于保护通道时应大于20db）

f、谐波及交调衰耗≥80db

g、额定峰值功率1000W

h、高频电缆测阻扰75Ω

i、线路测阻挠560Ω（相—相）

j、排流线圈排流能力，连续电流≤1Ar.m.s

k、接地刀闸耐压水平不应低于工频3kV，额定工频电流大于100A

（2）结合滤波器安装在耦合电容器下边，距地面高度以1.3m为宜，便于维修，当耦合电器与结合滤波器安装距离较远时，为保障设备及人身安全，耦合电容器低压端子对地应另装设放电器。

（3）接地刀闸的工作电压不得小于6kV，连接工作电流≤200Ar.ms.s。

（4）耦合电容器的低压端子必须首先与接地刀闸上端子连接，然后接地刀闸上端子与结合滤波器初级端子相连，连接线用载面大于16mm2硬铜裸线可靠连接。结合滤波器接地端子、接地刀闸下端子与开关所接地地网之间必须用截面大于40mm×4mm镀锌扁铁可靠连接。

4.1.1.7.4高频电缆敷设

户外结合滤波器与机房内载波机用高频电缆进行连接。

（1）高频电缆可以敷设在地下或变电站的电缆沟内，尽量避免中间接头，如果高频电缆中间有接头时，其接头必须焊牢，并加以密封，防止电缆绝缘受潮。

当电缆采用地埋方式时，应采用防护措施，防止外力损伤和破坏。

（2）连接高频电缆时，应注意将高频电缆两端的金属组织层分别与载波机和结合滤波器的接地回路端子相连接，如果载波机和滤波器的两个回路端子均未接地，应将高频电缆的金属编织层一端接地。

（3）高频电缆敷设好后，应对高频电缆进行测试。

a、用万用表检查高频电缆环路电阻。

b、用500V或1000V摇表测量高频电缆芯线对屏蔽层绝缘电阻（金属装高频电缆用1000V摇表进行测量）。

■机房内载波通信设备含数字程控调度总机的安装载波通信设备一般包含载波机、电源设备、高代频配线架等。

监理人员会同安装单位将运到现场的载波设备或数字程控调度总机进行开箱验收，对照设备装箱单核对实物数量与装箱单所列是否相一致，检查设备的外观是否的损坏，出厂检验证书、产品合格证等是否齐全，并进行清点造册。

当多个通信站的设备一起到货时，按照通信系统设计图纸分清各通信站设备规格、数量，分别存放。

根据设计图纸提供的机房设备平面布置图规定，将载波机、电源设备、数字程控调度总机、高低频配线架等安装在相应机架位置上。机架固定应牢固可靠，不允许有歪斜、摇动、抖动、转动、偏移等现场。

机房内各种设备金属外壳和框架、电缆的金属外皮，应以最短距离与环形接地母线分别相连，各种设备保护地线宜采用多股铜导线，其截面积一般为25-95mm2。接地线的连接应确保电气接触良好，连接点应进行防腐处理。

机房内各种缆线面放应平整、美观。每根电缆应悬挂标示牌。机房内各种设备也应有标示牌。

机房内配线架、布线应整齐有序，不仅电缆要悬挂标示牌，而且应有线对明细表，注明各线对用途等。

机房内各载波机供电电源应有独立分路开关和熔断丝，严禁多机共用。

■载波机的调试

载波机调试可分类平端机调试和系统调试。

4.1.1.7.5载波机单端机调试

在载波机安装、结线完成后，即可进行载波机单端调试，主要调试内容应包括载波机各部分电压值和金属流电压；中频及高频载频的频率和输出电压值。收发信部分主要点电平值；收信系统自动电平调整范围和调节误差，测试结果应符合厂家规定的技术指标。同时还应检查载波机告警系统是否正常。

4.1.1.7.6载波机系统调试

载波机系统调试应在对端载波调试人员配合下进行。首先对收发信支路各主要点话音运动、呼叫信号传输电平进行测试调正。重点是确定两端载波机的接收电平，使其暂定在自动电平调整范围内最佳工作电平上，各确保载波机二线端电平符合技术要求，发信odbr，收信—-dbr。

然后对载波通信系统进行测试，使其主要质量指标符合如下技术要求：

（1）通信电路信噪比允许值

a、话音通路信噪比≥26db（最恶劣气候时测量）

b、远动通路信噪比≥16db

c、继电保护和安全自动装置的高频接收机，在正常各件下接收机入口的功率电平不得低于下列数值：

110、220、330kV线路为15-16dbm（重冰区和严重污染区可取为19dbm），500kV线路为17-18dbm。

凡复用保护的载波机维护指标可参照本指标执行。

（2）通道间串音防卫度

a、装有压缩扩张器的电力线载波系统可懂串音防卫度≥55db。

b、没有压缩护张器的电力线载波系统可懂串单防卫度≥55db。

c、不可懂串单防卫度≥47db。

（3）通路净衰减频率特性

一对不用压缩扩张器的电力线载波通信，不同话单频带的通路净衰减随频率改变的允许限度如下图所示：

（4）通信储备电平

不同用途、不同地质条件下通道储备电平不应低于以下要求：

一般通道储备电平为4db。

重要通道储备电平为6-9db。

结冰或严重污染地区的通道为9-13db。

（5）其它传输质量指标均应符合国家的有关标准和规定。

4.1.1.8光纤通信系统（传输设备安装）

光纤通信系统传输设备包括：光端机、数字交换设备、PCM基群设备、监控设备、电源设备、光配架线（ODF）、数字配线架（DDF）、音频配线架（VDF）等。这些传输设备安装应以施工文件为准，并符合相关技术标准、规范要求。

4.1.1.8.1通信机房要求

通信机房内应围绕机房敷设环形接地母线。环形接地母线一般应采用截面积不小于90mm2细铜排或120mm2镀锌扁钢。机房内环形接地母线与变电站主接地网之间至少应有4条对称布置连接线（扁钢40mm×4mm）相连。相邻连接线之间距离不宜超过18m。

机房接地电阻应越小越好。机房接地电阻应符合下表

| 序号 | 接地网名称 | 接地电阻（Ω） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般 | 高土壤电阻率 |
| 1 | 调度通信综合楼 | ＜1 | ＜5 |
| 2 | 通信站 | ＜5 | ＜10 |

机房门窗能紧密锁严，符合防尘要求。

机房照明、电源、上下水道、通风、空调均应满足设计要求。

机房内应配备消防器材严禁存放易燃、易爆物品。

4.1.1.8.2光纤通信设备开箱

监理人员会同安装人员对运到现场的设备进行开箱检查，首先对照装箱单核对实物数量，检查设备外观是否有损坏。如果存在数量不符或损坏严重的，可请厂家加以处理，在打开设备包装时，对有防静电要求的设备，要采取防静电措施（操作人员戴手环）。

4.1.1.8.3机房内传输设备安装要求

根据机房设备平面图设计要求，将光端机、数字交换设备、PCM基群设备、光配线架、数字线架以及音频配线架、电源设备等安装在相应位置上。

安装机架要求：

（1）机架固定应牢固可靠，不允许有歪斜、摇动、抖动、转动、偏移等现象，插拨机盘或塞子里，机架不应晃动。

（2）铁架立柱应垂直，上下两端相差不大于直柱全长的1%。

（3）铁架上的梁应牢固可靠，连固铁应平置，无明显弯曲，其水平偏差每米不应大于2mm。

（4）光配线架和音频端子板的安装位置应符合施工设计要求，各种标志齐全。

（5）螺丝必须拧紧，同一类螺丝露出螺帽长度应一致。

（6）机架接地应良好，其接地连接线宜采用多股铜导线，截面积应根据最大故障电流来确定，一般为25-95mm2，接地线连接点应进行防腐处理。

（7）电缆走道穿过楼板或墙洞的地方，应加装木框保护，并用盖板封住洞口。

布放电缆和跳线要求

（1）电缆的规格程式应符合施工设计要求，电缆布放路电应符合施工设计图规定。

（2）走道电缆的捆绑要牢固，松紧适度，紧密、绑扎线扣要整齐一致，电缆布线和连接上要防止过度的应力。

（3）室内电缆中间不得有接头。

（4）槽道内电缆应顺直，不能扭绞和交叉；电缆排放要整齐有序，不能溢出槽道；电缆进出时要绑扎。

（5）电缆拐弯时，不能拐死弯，电缆弯曲半径不应小于电缆直径的10倍，超过10根电缆的电缆堆，曲率半径应不小于60mm。

（6）信号电缆和电源电缆应尽可能分开布放，如果只能在一起布放时，其间隔在50mm以上。

（7）凡有可能短路的屏蔽线，均应加绝缘套管。

（8）剥离电缆绝缘层时应避免在芯线或保留的绝缘层上造成损坏。

（9）电缆芯线应按色谱规定的色序分线，作线时须顺直，出线整齐、准确。

（10）在不产生干扰的情况下，允许走向相同的电缆和屏蔽线绑扎或线扎。

（11）除高频接地点以外，同一焊接点不允许焊接三根以上的导线，若超过时应采取转接措施。

（12）配线电缆如采用绕接方式时，应符合以下要求：

a、必须使用绕线耦进行绕接，不能用钳子、镊子等工具绕接，线芯为0.4-0.6mm时，应绕6-8圈，线芯为0.6-1mm时应绕4-6圈。

b、绕接应紧密，不能有重叠。

c、绕接芯线应从端子根部开始，不接触端子的部分不应露铜，芯线不能有损伤。

（13）电缆若采用卡接方式时应符合以下要求：

a、必须使用配线架配套的采用卡刀，不能用其他规格配线架的卡刀或其他工具代替。

b、卡接时，必须保证卡接点电缆外皮破开，电缆铜芯与能排接触良好。

外导体或屏蔽接地

（1）同轴电缆线对外在体应在输出口接地。

（2）高频对称电缆线外屏蔽应在输出口接地。

4.1.1.8.4设备零部件安装

（1）光端机、电端机、光配线架、数字配线架、音频配线架等设备的零部件的安装应参照说明书要求进行，安装要牢固，数字和光纤配线架的接头安装应符合工艺要求。

（2）端机机框、机架等处的熔丝容量应符合设备说明书的要求。

（3）各种报警指标（包括声光报警）的安装应符合设备说明书的要求，各种告警并连接要正确可靠。

4.1.1.8.5设备标志

（1）设备名称可用汉字、英文字母、汉语拼音及阿拉伯数字显示。

（2）设备标志应整齐，字迹要清晰、端正、均匀、名称统一。

4.2.8.6设备调试

在现场光纤通信设备调试分为单机调试和系统调试，在进行设备调试以前应认真做好设备各种检查。

调试时使用的仪器仪表

调试时使用的仪器仪表有万用表、示波器、光衰耗器、光动率计、光源、抖动仪、误码仪、PCM特性测试仪、选频表等。

通电前检查

（1）检查机架安装及连线是否正确，特别是电源线的正负级连线是否正确，设备接地线是否接好，各种电气连接接触是否良好等。

（2）检查光端设备上电源开关是否都在“关”的位置。

（3）检查机房内电源输出电压应符合光端设备电源电压的要求。

（4）机架各机盘先不插入，开通机架电源，测量机架输出电压是否正常。

（5）逐一插入机盘，观察是否有反常现象（如电源过载保护是否动作），机盘插满后复核电源输出电压。若插上某盘，电源过载保护动作，一般是该机盘的问题。若全插上盘后，电源电压变化大，说明电源盘存在问题，必须更换电源盘，全部机盘插入后，观察整机状态，按设备技术说明书进一步作整机检查，上述检查没有问题后，可以进入单机调试阶段。

单机自环检查

（1）光端机自环检查

通过光衰耗器连接其光端机收发端子，衰耗器的大小根据设计中各中继段损耗而定，测试项目如下：

a、电源盘供给电压测试，电源量电压输出值为额定电压值的±10%。

b、光端机设备功耗测试。设备功耗应符合设备技术要求。

c、时钟频率测试，测试结果应符合设备技术指标规定。

d、光器件偏流测试

e、光发送机的平均光动率测试，测试值应符合下表

| 传输容量 | 光源类型 | 平均发送光功率（dBm） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二次群 | LD | -6~-3 | 50%占空比归零（RZ）伪随机码测量。 |
|  | LED | -18~-15 |  |
| 三次群 | LD | -8~-4 |  |
|  | LED | -20~-17 |  |
| 四次群 | LD | -6~3 |  |

对地LD光源，其消光比应符合设计要求或合同规定，一般应小于5%-10%。

f、光接收机的接收灵敏度测，测试值应符合下表

| 传输容量 | 光检测量 | 最低接收光功率（dBm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | λ=1300nm | λ=850nm |
| 二次群 | APD |  | -58~-56 |
|  | PIN |  | -48~-46 |
| 三次群 | APD |  | -52~-50 |
|  | PIN-FET | -43~-41 |  |
| 四次群 | APD | -43~-40 |  |
|  | PIN-FET | -39~-36 |  |

对于140Mbit/s长途光缆通信系统中，光接收机灵敏度的测试是在误码率BER=1×10-10条件下测试的平均光功率，对于PIN-FET光检测器应不劣于dBm；对于APD光检测器，应不劣于dBm。

g、光端机动态范围测试

对于1300nm和1500nm系统动态范围不应小于15dbh。

h、光端机主要点波形测试

包括与电端机和脉冲波形、眼图等。

i、光端机报警功能测试。

以上各项检查结果均应符合设备厂家规定的技术要求。

（2）光中继器测试项目

a、光发送机平均发光功率。

b、光接收机灵敏度。

c、电源测试。

d、光器件偏流测试。

e、报警功能测试。

以上各种检查结果均应符合厂家设备规定技术要求。

（3）数字设备测试项目

a、电源盘上供电电压和设备功耗

b、时钟频率测试

c、误码特性测试

d、抖动特性测试

e、各数字群在接口处脉冲波形特性、码型、比特率及容层特性

f、报警功能测试

（4）PCM基群设备测试项目

a、音频通路电平测试

b、频率特性测试

c、幅度标准测试

d、空闲噪声测试

e、总失真

f、路际串音

g、64K误码特性测试

系统开通后，就可进行系统测试

（1）光端机发送动率测试，用光功率计测试发送机的发送光功率；

（2）系统动态范围测试，此项测试是将光端机动态范围值减去光纤线路衰耗值即是系统动态范围。

（3）系统全程误码率测试

将送端设备电端机自环，在近端设备电端器进行误码特性检测，测试时间为24小时。

（4）系统抖动特性测试与抖动特性值测试相同

（5）报警功能和切换功能测试

当人为模拟某种故障发生时，本端和送端光端机出现告警，如有备用系统，应进行主备切换。

4.2.8.8.7验收方式及验收内容

系统传输设备安装工程的验收，应按有关部门制订的工程验收标准进行。一般分为随工验收和竣工验收，在施工中，应派监理保同进行随工验收，随工验收的项目竣工时，一般不再复验。

传输设备安装工程随工检验项目内容表

| 序号 | 工程 阶段 | 项目 | 内容 | 检验 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工前 检查 | 传输室环境要求 | （1）土建完成情况 （2）地面、门窗、油漆等 （3）照明、电源、通风、采暖 （4）室内温湿度要求 |  |
|  |  | 安全要求 | （1）消防器材 （2）电源标志 （3）严禁存放危险物品 （4）预留孔洞处理 |  |
|  |  | 器材清点检查 | （1）外观检查 （2）资料清点 |  |
| 2 | 设备安装 | 机架及配线架 | （1）垂直、水平度 （2）机架排列 （3）螺丝及地线 （4）油漆、标志 | 随工检验 |
| 3 | 电缆布放 | 布放电缆 | （1）电缆的布放路由和位置 2）走道及槽道电缆的工艺要求 （3）架间电缆布放要求 |  |
|  |  | 编扎，绕接电缆芯线 | （1）分线要求 （2）绕接要求 |  |
| 4 | 零附件 安装 |  | （1）零附件安装正确 （2）外导体或屏蔽的接地 （3）设备标志 |  |
| 5 | 布线检查及通电试验 | 布线检查 | （1）布放路由 （2）绝缘测试 |  |
|  |  | 通电试验 | （1）电源电压 （2）熔丝容量 （3）告警检查 |  |
| 6 | 本机测试 | 光端机 | （1）供给电压和功能 （2）时钟频率 （3）偏流 （4）发送光功率 （5）接收灵敏度 （6）主要波形 （7）公务接口 （8）告警功能 | 检查测试记录 |
|  |  | 中继器 | （1）平均发送光功率 （2）接收机灵敏度 （3）偏流 （4）告警功能 （5）公务接口 （6）远供电源 |  |
| 7 | 本机测试 | 复用电端机 | （1）供给电压和功能 （2）时钟频率 （3）误码测试 （4）抖动测试 （5）接口输入衰减和输出波形 （6）告警功能 | 检查测试记录 |
|  |  | PCM基群设备 | （1）二四线传输电平 （2）衰减频率特性 （3）增益输入电平特性 （4）空闲信道噪声 （5）路际串音 （6）总失真 （7）路际串音防卫度 （8）时钟频率 |  |
| 8 | 系统则试 | 连通测试 | 系统总衰减 | 验收时抽测一个以 光系统或1-2个中继站 |
|  |  | 市内局间中继光缆通信系统测试 | （1）发送光功率 （2）系统动态范围 （3）抖动性能 （4）监测功能 （5）主备转换功能 （6）告警功能 （7）误码率 （8）音频话路及接口指标 | 验收时抽测一个以及光系统 |
|  |  | 长途光缆通信系统测试 | （1）发送光功率 （2）系统动态范围 （3）抖动性能 （4）监测功能 （5）主备转换功能 （6）告警功能 （7）公务操作 （8）误码率 （9）音频话路及接口指标 |  |

4.1.2保修期阶段的质量控制要点

在保修期内，监理单位应定期组织相关监理人员对工程进行回访、了解该变电站工程的运行情况，对运行过程中出现的异常情况、质量缺陷、质量问题，认真做好回访记录；

对回访工作中发现的质量问题、进行全面、客观的分析，并确定质量责任归属方；

用“监理工作联系单“的方式，通知责任方对质量问题进行及时处理，并负责质量验收；

若属材料、构配件、设备供货方的责任，监理单位尚需通知承包单位配合责任方在工程现场进行处理，并对处理结果进行验收；

由于设计原因造成的质量问题，监理单位应向建设单位专题报告，请建设单位责成设计单位及时提出处理方案，并组织承包单位和相关单位参与处理，监理单位负责质量验收工作；

组织主持保修期结束的签证工作，协助建设单位与承包单位办理合同终止手续。

## 4.2进度控制重点工作

本工程于2010年05月16日开工，按业主要求，应于2011年12月31日竣工投产，考虑工程建设过程中的其他因素，工程的有效施工时间仅为8个月，工期异常紧张，承包单位已对此做了相应的安排和相对充分的准备，故本工程在进度控制方面除按常规的进行控制外，还必须采取一些特殊措施，重点工作包括：

（1）审查承包单位的施工总进度计划与工程工期目标是否一致，同时审查其他单位的工作进度计划如设计出图计划、钢构架供货计划、电气设备订货、供货计划等是否满足施工进度计划需求，会同建设单位进行协调。

（2）加大现场协调工作力度。如本工程的工地例会周期定为30天，电气安装队伍进场后，每周组织一次工地例会。工地例会中除协调工程质量、安全方面的问题外，还需重点协调各参建单位的进度计划、进度实施情况，满足工程整体协同推进的需要。

（3）加大现场进度信息收集力度，电气施工开展前，土建和道路专业监理工程师负责每周对工程进度信息做一次相对简单的收集，工地例会前由总监理工程师负责组织监理人员对各参建单位的进度信息做一次全面收集；电气施工开展后，其收集频率加倍，以满足工程进度控制所需。

（4）审查专项施工方案时，应注意从施工方案的调整、优化入手，保证工程进度的按计划进行。如在场平工程中采取重点场地先行，先场平后施工挡墙等方案。

（5）当实际进度与计划进度不一致时，注意分析原因，提出下阶段的调整要求，在不改变最终竣工日期的前提下对计划进行调整。

## 4.3 造价控制重点工作

（1）进行合同风险分析，防止索赔事件发生。

（2）当发现施工方未按合同条款履约时及时提出监理意见，令施工方整改。

（3）对施工项目部可能提出索赔要求事件要迅速反应，查明事实，提出监理意见，并向建设单位报告。

# 5  监理工作内容、措施及方法

## 5.1作业人员控制

监理人员加强质量文件学习，提高自身专业水平，参加业主及公司组织的有关质量管理的培训；

加强对施工管理体系及管理人员到位情况的检查，落实；

施工人员技术资格审查：对重要工序、工种施工人员的资格进行审查，不够条件不能上岗，特殊工种（如电工，焊工，起重工等）必须持证上岗。

## 5.2材料、设备控制

5.2.1材料设备质量控制：

对施工单位所用的原材料、，半成品及构配件的检验，首先材料外观检查，必须提供厂家产品合格证，质量证件、检验、试验报告以及产品说明书。并按有关规定抽样，委托有资质的质检中心实验室进行复检。专业监理工程师对进现场实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用“平行检验”或见证取样方式进行抽检。分部分项工程应确保原材料的可追溯性，质量证件——质量证明书，检验报告，合格证等应符合规范要求。

5.2.2设备质量控制：

选择资信较好的厂家供货，在质量、交货期、价格合适条件下签定合同，必要时应听取运行单位的意见，同时考虑系统配套要素。厂家必须及时提供设备合格证，出厂试验报告，说明书等有关设备图纸。要认真做好开箱检验工作，明确设备交接程序，做好备品备件、仪器仪表、专用工具的移交，在清单上签字认可。必要时督促厂家派员进现场服务，包括培训、技术交底、指导安装调试、处理缺陷等。如出现设备事故应及时组织调查、分析、处理。

## 5.3施工机具、检测、计量器具的控制

审查施工机具、检测、计量器具的报审，在现场进行落实；

考核施工项目部实验室；

定期检查影响工程质量的计量设备的技术状况；

仪器设备应具有有效的检验报告，施工仪器、机械设备的台套必须能保证施工正常进行；

## 5.4作业方案（措施）的控制

审查施工项目部报审的作业方案，并对重要方案组织专业质量会审。施工作业方案审查要点：审查文件的编、审、批人员是否符合承包单位体系文件相关管理制度的规定；审查作业方案制定的施工工艺流程是否合理，施工方法是否得当，是否有利于保证工程质量、安全、进度；质量保证措施是否有效；安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别是否准确、全面、应对措施是否有效等；

对专项方案实施检查，并予以落实；

在方案的落实中采用恰当的方法及措施，并制定问题的处理方法；

5.5作业过程的控制

工序质量控制：工序质量不稳定因素大部分是管理因素，因此工序质量首先应从管理上采取措施，既为操作者控制工序质量创造条件，同时又能使操作作业处于受控状态，并有重点的抓关键工序，搞好相关工序的协调工作。工序质量控制步骤有：

1）制定《本工程电气监理工作明细表》；

2）根据电气施工质量检验评定范围划分原则，施工单位编制《本工程电气施工质量验评范围划分表》交监理部审定；

3）确定关键工序（在明细表上注明）明确施工控制点（W点，H点，S点）。

## 5.6作业环境的控制

各项施工设施布置满足有利生产、方便生活、安全、防火、保卫和环境保护等方面的要求；

施工现场布置合理有序、标志齐全、标识清楚，为施工人员提供一个安全文明的施工环境；

现场布置应满足安全文明施工的要求；

设备仓库和钢结构堆场在出入交通较方便出；

设置污水处理装置，保证施工污水处理后排除所外，满足环保要求；

监理项目部依据《输变电工程安全文明施工标准》，督查施工项目部开展“安全管理制度化，安全设施标准化，现场布置条理化，机料摆放定置化，作业行为规范化，环境影响最小化”工作情况，对存在的问题督促施工项目部闭环整改。

## 5.7监理工作方法:

监理工作方法包括:

监理人员必须遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，向顾客提供满意的监理服务为宗旨。

监理人员应严格遵守公司制定的各项规章制度，严格按照验收规范、技术标准、定额、设计文件及有关规程规定和合同，处理施工过程中发生的问题。深入了解、分析监理目标，指定切实有效的监理措施，认真严谨地执行工作计划，不断对比分析改进提高。

对于质量、安全，应贯彻“预防为主”的原则，要求做到五个坚持；

坚持没有施工技术组织措施不准施工；

坚持现场无安全文明施工措施不准施工；

坚持做到不合格的材料、构配件、半成品不得用于工程；

坚持特殊工种人员持证上岗，无证不得上岗；

坚持上道工序未经验收签证，下道工序不得施工。

现场监理以巡视检查和抽样检查为主，对隐蔽工程和重要工序进行跟踪旁站监理；

各项监理记录应及时填写，并真实地反映现场实际情况，不得弄虚作假；

各项监理文件资料随时整理分卷存放，以便查阅，工程竣工时及时整理移交。

# 6  质量通病防治措施

根据《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》（基建质量〔2010〕19号）的要求，制定质量通病防治工作的监理预控和检查专项措施。

6.1质量通病防治控制技术措施

■电气一次设备安装质量通病防治控制技术措施

■母线施工质量通病防治控制技术措施

■屏、柜安装质量通病防治控制技术措施

■电缆敷设、接线与防火封堵质量通病防治控制技术措施

■接地装置安装质量通病防治控制技术措施

6.2施工记录不真实通病防治控制措施

6.3引用标准规范不正确通病防治控制措施

6.4管理文件编审批不规范通病防治控制措施

6.5质量控制文件有明显错误通病防治控制措施

# 7  质量控制标准及验评

7.1引用施工和质量验评的标准

《电气装置安装工程质量检验及评定标准》（DL/T5161.1-5161.17－2002）

7.2确认质量检查监督体系：

7.2.1 施工单位的三级质检体系，即班组、工区（含分包）、公司（或项目经理部），由施工单位负责质量的全部检查，受项目法人、监理、监督站的监督。

7.2.2 成立质量验评工作组，由项目法人（或本项目工程管理部）、质量监督站、监理、设计、施工、运行单位组成。由监理单位组织工作组检查、评级、验收重要分项、关键工序、隐蔽工程及分部工程、单位工程。竣工后投运前由质量监督站进行最终质量验评。在工程验收后，启动之前进行最终验评。启动后作出单项工程质量评定意见。总体工程评价由启动验收委员会作出结论意见。

附件1：质量控制流程图（略）

附件2：W、H、S点的设置（略）

附件1

质量管理工作总体流程

质量管理工作总体流程（一）

质量管理工作总体流程

质量管理工作总体流程（二）

附件2

XX220kV变电站工程电气监理工作明细表

| 设备名称 | 监 控 点 | W | H | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HGIS、GIS组合电器、SF6断路器 | 开箱检查 |  | √ |  |
|  | 基础及支架检查 |  | √ |  |
|  | 施工方案审查 |  | √ |  |
|  | 吊装 |  |  | √ |
|  | 抽真空、充气 | √ |  |  |
|  | 调整 | √ |  |  |
|  | 电气试验 | √ |  |  |
| 隔离开关 | 开箱检查 |  | √ |  |
|  | 基础及支架检查 |  | √ |  |
|  | 施工方案审查 |  | √ |  |
|  | 吊装 | √ |  |  |
|  | 调整 | √ |  |  |
|  | 电气试验 |  |  | √ |
| 电流互感器 | 开箱检查 |  | √ |  |
|  | 基础及支架检查 |  | √ |  |
|  | 施工方案审查 |  | √ |  |
|  | 吊装 | √ |  |  |
|  | 电气试验 | √ |  |  |
| 电压互感器 | 开箱检查 |  | √ |  |
|  | 基础及支架检查 |  | √ |  |
|  | 施工方案审查 |  | √ |  |
|  | 吊装 | √ |  |  |
|  | 电气试验 | √ |  |  |

XX220kV变电站工程电气监理工作明细表

| 设备名称 | 监 控 点 | W | H | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 避雷器 | 开箱检查 |  | √ |  |
|  | 基础及支架检查 |  | √ |  |
|  | 施工方案审查 |  | √ |  |
|  | 吊装 | √ |  |  |
|  | 电气试验 | √ |  |  |
| 耦合电容器、阻波器 | 开箱检查 |  | √ |  |
|  | 基础及支架检查 |  | √ |  |
|  | 施工方案审查 |  | √ |  |
|  | 吊装 | √ |  |  |
|  | 电气试验 | √ |  |  |
| 变压器 | 运输 | √ |  |  |
|  | 开箱检查 |  | √ |  |
|  | 基础检查 |  | √ |  |
|  | 施工方案审查 |  | √ |  |
|  | 变压器油试验 |  | √ |  |
|  | 器身检查 |  |  | √ |
|  | 本体及附件安装 | √ |  |  |
|  | 密封试验 |  |  | √ |
|  | 电气试验 | √ |  |  |
| 硬母线 | 开箱检查 |  | √ |  |
|  | 基础及构支架检查 |  | √ |  |
|  | 施工方案审查 |  | √ |  |
|  | 支柱绝缘子安装 | √ |  |  |
|  | 检查焊工合格证 |  | √ |  |
|  | 母线焊接试样检查 |  | √ |  |
|  | 母线焊接 |  |  | √ |
|  | 母线弯制、管母预弯 | √ |  |  |
|  | 管线吊装 | √ |  |  |
| 软母线（包括引下线、设备连线） | 开箱检查 |  | √ |  |
|  | 基础及支架检查 |  | √ |  |
|  | 液压压接试样检查 |  | √ |  |
|  | 导线压接 | √ |  |  |
|  | 绝缘子试验 | √ |  |  |
|  | 放线 | √ |  |  |
| 接地装置 | 接地材料开箱检查 |  | √ |  |
|  | 接地体理深检查 |  | √ |  |
|  | 接地体焊接 |  | √ |  |
|  | 接地电阻测量 |  |  | √ |

XX220kV变电站工程电气监理工作明细表

| 设备名称 | 监 控 点 | W | H | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池 | 开箱检查 |  | √ |  |
|  | 现场保管 | √ |  |  |
|  | 基础及设施 |  | √ |  |
|  | 电解液配制 | √ |  |  |
|  | 蓄电池充放电 |  | √ |  |
| 交、直流电源屏 | 开箱检查 |  | √ |  |
|  | 基础和型钢检查 |  | √ |  |
|  | 固定和接地 | √ |  |  |
|  | 电气调试 | √ |  |  |
| 电缆 | 开箱检查 |  | √ |  |
|  | 土建工程及支架检查 |  | √ |  |
|  | 电缆预试 |  | √ |  |
|  | 电缆敷设、标识检查 | √ |  |  |
|  | 直埋电缆的埋深检查 |  | √ |  |
|  | 6kV以上动力电缆终端头制作 |  |  | √ |
|  | 防火阻燃工程 | √ |  |  |
|  | 电气试验 |  |  | √ |
| 二次设备（控制信号、保护、自动装置、通信、远动、测量计量） | 开箱检查 |  | √ |  |
|  | 基础和型钢检查 |  | √ |  |
|  | 固定和接地 | √ |  |  |
|  | 二次回路接线 | √ |  |  |
|  | 元件调试 | √ |  |  |
|  | 整组试验 |  |  | √ |

附件3:有关监理过程控制、检查、记录表

JZLB5  平行检验记录表

- 平行检验记录表

工程名称：                                            编号：

| 检验对象分类 |  |  |  | □设备 □材料 □工序 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验对象基本信息 | 设备 |  | 设备名称 |  |  | 设备型号规格 |  |  |
|  |  |  | 生产厂家 |  |  | 安装位置 |  |  |
|  | 材料 |  | 材料名称 |  |  | 材料型号规格 |  |  |
|  |  |  | 生产厂家 |  |  | 使用部位 |  |  |
|  | 工序 |  | 工序名称 |  |  | 实施单位 |  |  |
|  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 验 项 目 |  |  | 质 量 标 准 |  | 质量检验结果 |  | 备 注 |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验仪器及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  | 检验日期 |  | 年 月 日 |  |

- 填写、使用说明

（1）平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，以此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。

（2）“检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。

（3）本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。

- JZLB6  平行检验统计表

- 平行检验统计表                                                                工程名称：                                        编号：

| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 检验结果 | 检验人 | 检验日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注  本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

- JZLB7  见证取样统计表

- 见证取样统计表                                                                 工程名称：                                             编号：

| 序号 | 见证取样 |  |  | 编号 | 取样日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 见证项目 | 见证人员 | 取样人员 |  |  |  |

注  本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

- JZLB8  旁站监理记录表

- 旁站监理记录表

工程名称：                                                  编号：

| 日期及气候： |  | 工程地点： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序： |  |  |  |
| 旁站监理开始时间： |  |  | 旁站监理结束时间： |
| 施工情况： |  |  |  |
| 监理情况： |  |  |  |
| 发现问题： |  |  |  |
| 处理意见： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |
| 施工项目部： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 监理项目部： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |  |  |

注  本表由监理项目部填写，监理项目部存    份。

- 填写、使用说明

（1）本表由监理工作人员填写。

（2）如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

（3）对施工项目部现场整改问题，也应保持书面记录，并在备注栏中说明整改情况。

（4）本表经施工项目部质检人员及旁站监理人员签字后有效。