**南京国际博览中心1-3展馆5.344MW**

**分布式光伏项目**

**电气专业监理实施细则**

**编制**

**批准**

**常州正衡电力工程监理有限公司**

年 月 日

## 

**目 录**

[1、工程概况及特点 1](#_Toc22923)

[2、编制依据 2](#_Toc5314)

[3、监理目标 4](#_Toc5125)

[4、监理工作流程及重点工作 5](#_Toc20467)

[5、监理工作内容、措施及方法 6](#_Toc18871)

[6、旁站监理 8](#_Toc953)

[7、质量通病防治措施 11](#_Toc27613)

[8、质量控制标准及验评 17](#_Toc2043)

[9、监理工作程序 22](#_Toc20262)

编写说明：

1.监理项目部应结合工程特点、施工环境、施工工艺等编制专业监理实施细则，明确监理工作要点、监理工作流程、监理工作方法及措施，达到规范和指导监理工作的目的。

2.监理实施细则可随工程进展编制，但应在相应工程开始施工前完成，并经总监理工程师审批后实施。

3.监理实施细则可根据建设工程实际情况及监理项目部工作需要增加其他内容。

4.当工程发生变化导致原监理实施细则所确定的工作流程、方法和措施需要调整时，专

业监理工程师应对监理实施细则进行补充、修改。

# 1.工程概况及特点

**1.1工程概况**

本项目位于江苏省南京市建邺区，经纬度为东经118°42'59"，北纬31°59'39"，海拔高度5m左右，利用南京国际博览中心展馆屋面建设分布式光伏发电项目，拟布置装机总容量为5.334MWp。拟选用600Wp组件13279块，520Wp轻质组件572块。6827块微型逆变器，电压等级有 20kv 、10kv和400V。本项目采用“自发自用，余电上网”的消纳方式。本项目利用南京市建邺区南京国际博览中心1#~3#展馆屋顶、连廊、金属雨篷及会议中心屋顶安装光伏组件，展馆屋顶总面积约6.42万㎡，连廊及金属雨篷屋面面积约0.3万㎡，光伏项目占用屋顶总建筑面积约6.72万㎡。

**1.2工程特点及重点**

（1）本工程位于本项目位于江苏省南京市国际博览中心展馆

（2）在施工程序上，前期以吊装为主，在施工中后期，以安装为主，土建积极配合并为安装创造条件。

（3）现场若有土建与电气专业交叉作业施工等情况，项目监理部应加强现场安全监督管理力度，做好各专业施工间的协调工作。

（4）电气设备进场检验、核查设备参数是否符合设计要求，是安装工程质量控制的中要环节，应重点防止设备参数等问题，导致安装施工返工。

（5）电气设备重点控制：在就位吊装前控制所有设备及构支架水平及垂直误差满足设计及验收规范要求，控制设备安装导线对构支架安全距离、户内开关柜相间及对地安全距离，按海拔修正后是否满足设计要求，控制设备接地、电缆埋管等施工是否满足强条及反措要求，防止因质量预控不到位，造成电气安装发生返工，影响工期进度。

（6）电气设备试验合格与否，决定工程能否安全投运的关键工序，监理部严格按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2016要求，太阳能电池组件，逆变器，控制电气试验,箱变变比、直流电阻等，断路器回路电阻、机械特性试验等、断路器回路电阻等主要试验结果必须达到试验合格标准。（7）电气微机综合自动化系统安装前按照设计要求及相关技术协议要求，严格控制监控系统及保护系统使用功能是否满足设计要求及自动化系统规程、规范要求。在设备调试阶段严格控制各监控及保护系统回路的正确性和功能的完整性调试，重点监控干式光伏升压变、电缆线路保护等主要保护调试的系统调试，保证自动化系统调试满足遥调、遥控、遥信及遥测要求。

# 2.编制依据

2.1本工程工程监理规划

2.2本工程工程施工图设计图纸

2.3《电力工程建设监理规范》DL/T5434-2021

2.4《光伏发电工程建设监理规范》NB/T32042-2018

2.5《建设工程监理规范》GB/T50319-2013

2.6国家、地方及电力行业现行的有关质量、安全管理法律、法规、条例以及施工验收规程、规范、验评标准

（1）《中华人民共和国建筑法》2011年46主席令；

（2）《中华人民共和国安全生产法》2014年13号主席令；

（3）《建设工程质量管理条例》2000年279号国务院令；

（4）《建设工程安全生产管理条例》2003年393号国务院令；

（5）《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分2016版）；

（6）《[电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范](file:///H:\\法律法规文件标准规范\\03-规范规程标准\\国家标准\\电力类\\GB50147-2010电气装置安装工程%20高压电器施工及验收规范.pdf)》（GB50147-2010）；

（7）《[电气装置安装工程电力变压器、电抗器、互感器施工及验](file:///H:\\法律法规文件标准规范\\03-规范规程标准\\国家标准\\电力类\\GB50148-2010电气装置安装工程%20电力变压器、电抗器、互感器施工及验收规范.pdf)[收规范](file:///H:\\法律法规文件标准规范\\03-规范规程标准\\国家标准\\电力类\\GB50148-2010电气装置安装工程%20电力变压器、电抗器、互感器施工及验收规范.pdf)》（GB 50148-2010）;

（8）《[电气装置安装工程电气设备交接试验标准](file:///H:\\法律法规文件标准规范\\03-规范规程标准\\国家标准\\电力类\\GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准.pdf)》（GB 50150-2016）;

（9）《[电气装置安装工程接地装置施工及验收规范](file:///H:\\法律法规文件标准规范\\03-规范规程标准\\国家标准\\电力类\\GB50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范.pdf)》（GB 50169-2016）；

（10）《[电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范](file:///H:\\法律法规文件标准规范\\03-规范规程标准\\国家标准\\电力类\\GB50171-1992电气装置安装工程%20盘、柜及二次回路结线施工及验收规范.pdf)》（GB 50171-2012）；

（11）《[电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范](file:///H:\\法律法规文件标准规范\\03-规范规程标准\\国家标准\\电力类\\GB50172-1992电气装置安装工程%20蓄电池施工及验收规范.pdf)》（GB 50172-2012）；

（12）《[电气装置安装工程电气施工及验收规范](file:///H:\\法律法规文件标准规范\\03-规范规程标准\\国家标准\\电力类\\GB50254-1996电气装置安装工程%20电气施工及验收规范.pdf)》（GB 50254-2014）；

（13）《[母线装置施工及验收规范](file:///H:\\法律法规文件标准规范\\03-规范规程标准\\国家标准\\检验试验评定\\GBJ149-1990母线装置施工及验收规范.pdf)》（GB50149-2010）；

（14）《[电气装置安装工程质量检验及评定规程](file:///H:\\法律法规文件标准规范\\03-规范规程标准\\行业标准\\电力\\DLT5161.(1-17)-2002电气装置安装工程质量检验及评定规程.rar)》（DL/T 5161.1～5161.17-2018）

（15） 《光伏发电站防雷技术规程》DL/T1364-2014

（16）《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T19964-2012

（17）《光伏发电系统接入配电网技术规定》GB/T29319-2012

（18）《光伏发电站施工规范》GB50794-2012

（19）《光伏发电工程施工组织设计规范》GB/T50795-2012

（20）《光伏发电工程验收规范》GB/T50796-2012

(21)《光伏发电站设计规范》GB50797-2012

(22)《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T51368-2019

(23)《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》JGJ/T264-2012

(24)《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》JGJ/T264-2012

(25)《光伏发电站技术监督导则》NB/T10113-2018

(26)《光伏发电站绝缘技术监督规程》NB/T10114-2018

(27)《并网光伏电站用关键设备性能检测与质量评估技术规范》NB/T10185-2019

(28)《光伏发电工程组件及支架安装质量评定标准》NB/T10320-2019

(29)《分布式光伏发电并网接口装置测试规程》NB/T10323-2019

(30)《光伏发电建设项目声像文件收集与归档规范》NB/T10433-2020

(31)《光伏电站生产准备导则》NB/T10589-2021

(32)《光伏电站用固定式支架系统检测与评定技术规范》NB/T10668-2021

(33)《光伏发电站环境影响评价技术规范》NB/T32001-2012

(34)《光伏发电工程安全验收评价规程》NB/T32038-2017

(35)《光伏发电工程安全预评价规程》NB/T32039-2017

(36)《光伏发电工程劳动安全与职业卫生设计规范》NB/T32040-2017

(37)《光伏产品环境条件、气候环境条件分类分级》NB/T42130-2017

(38)《光伏组件环境试验要求总则》NB/T42131-2017

(39)《光伏系统用铅酸蓄电池技术规范》NB/T42139-2017

(40)《光伏发电站无功补偿装置检测技术规程》GB/T34931—2017

(41)《光伏发电站汇流箱检测技术规程》GB/T34933—2017

(42)《光伏发电站汇流箱技术要求》GB/T34936—2017

(43)《光伏发电站并网运行控制规范》GB/T33599—2017

(44)《分布式光伏发电系统远程监控技术规范》GB/T34932—2017

**2.5国家电网公司企业标准、规章规定部分**

（1）《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》国家电网基建[2011]146号；

（2）《国网公司输变电建设标准强制性标准实施规程》（Q/GDW 248-2008）

（3）《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网（基建/3）187-2014；

（4）《国家电网公司电力建设安全工作规程（变电站）部分》Q/GDW 655-2011；

（5）《国家电网公司电力建设安全工作规程（架空电力线路》国家电网科[2011]1738号；

（6）《国家电网公司输变电工程典型施工方法》（第一辑、第二辑）；

（7）《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》 (国网公司基建质量[2010]19号)；

（8）《国家电网公司基建质量管理规定》（国网（基建/2）112-2014）；

（9）《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》（国家电网基建〔2011〕146号）；

（10）《国家电网公司输变电优质工程评定管理办法》（国网（基建/3）182-2014）；

（11）《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》（国网（基建/3）186-2014）；

（12）《国家电网公司输变电工程建设监理管理办法》(国网（基建/3）190-2014)；

2.6其他需要列入的监理依据

（1）《国家重大建设项目文件归档要求有与档案整理规范》（DA/T）

（2）《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》国家电网基建安全（2007）25号

(3)《光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范》NB/T32037-2017

# 3监理目标

**3.1质量控制目标**

（1）原材料、装置性材料、设备合格率确保100%，抽样送检、设备试验符合国家有关规范、标准要求。

（2）电气设备安装符合规程要求，设备动作正确可靠、接触良好、指示正确、闭锁可靠。

（3）软母线弧垂符合设计，瓷件无损坏、裂纹。

（4）软导线、设备引下线无磨损，安装整齐划一，工艺美观。

（5）充油设备无渗漏、充气设备泄露不超标。

（6）电缆排放整齐美观、固定牢靠。

（7）盘柜安装排列整齐、柜内接线整齐美观、标志清晰齐全。

（8）保护自动装置投入率100%且动作正确，远动装置信息齐全正确，监测仪表投入率100%且指示正确。

**3.2进度控制目标**

参照华润新能源(许昌魏都区)有限公司节点管理要求，按照工程施工合同工期要求顺利完工。监理部要求施工单位加大人力组织、施工机具配置、合理安排施工工序、督促控制施工单位按期完成施工任务。

**3.3造价控制目标**

（1）造价控制目标：工程造价不超过批准概算。

（2）合理控制施工变更及设计变更，对招标漏项的单价进行严格审核。

# 4监理工作流程及重点工作

**4.1质量控制流程及重点工作**

（1）质量控制流程

（2）质量控制点（H、W、S、R点）：

附件1：W、H、S点的位置

**4.2进度控制重点工作**

（1）审查施工承包单位的施工总进度计划于工程工期目标是否一致，同事审查电气设备订货、供货计划等是否满足施工进度计划需求，会同建设单位进行协调。

（2）加大现场协调工作力度。电气安装队伍进场后，每周组织一次工地例会。工地例会中除协调工程质量、安全方面的问题外，重点工作协调解决工期进度问题，满足功整体协同推进的需要。

（3）加大现场进度信息收集力度，监理项目部每3天对工程计划进度和实际进度信息进行分析比较，找出进度偏差原因，已书面形式向业主项目部汇报，协助业主及时解决影响工期进度的问题，以满足工程进度控制所需。

（4）审查专项施工方案时，应注意从施工方案的调整、优化人手，配置技术素质高施工人员，保证工程进度的按计划进行。

（5）监理人员对实际进度情况及时进行检查、分析，当实际进度与计划进度不一致时，注意分析原因，提出下阶段的调整要求，在不改变最终竣工日期的前提下对计划进行调整，必要时协助建设单位组织召开工程协调会。

（6）协助建设单位督促相关单位尽快获得工程支持性文件，督促相关单位尽快办理或签定相关手续、协议。

（7）督促土建、电气、接地等各专业在交叉施工过程中相互配合，避免由于专业配合不当造成及返工。

（8）协助建设单位督促、提醒供货部门，使设备能按合同所要求时间到达现场，避免因设备之后而引起窝工或暂停施工。

**4.3造价控制重点工作**

（1）进行合同风险分析，防止索赔事件发生。

（2）当发现施工方未按合同条款履约时及时提出监理意见，令施工方整改。

（3）对承包商可能提出索赔要求时间要迅速反应，查明事实，提出监理意见，并向建设单位报告。

（4）审核、签署承包单位统计上报的合格工程量（经监理验收质量合格的工程量）和工程进度款支付申请表，并报建设单位审核、支付。

（5）审核承包商单位申报的设计变更费用、现场签证费用、有关特殊施工措施费用等索赔费用，签署审批意见。

（6）审核承包单位报送的施工结算，与项目法人单位、委建单位、承包单位协商一致后，签发施工结算文件和最终的工程款支付证书报建设管理单位。审核委建单位编制的竣工结算，提出监理审核意见。

（7）审核、签署设备质保金、施工质保金支付申请。

# 5监理工作内容、措施及方法

**5.1作业人员控制**

根据本工程施工特点对施工项目部专业施工人员素质及专业能力进行及时考察，要求现场技术负责施工负责人必须熟悉施工图纸、明确施工过程质量控制关键点，能熟练掌握施工验收规范要求，指导现场施工人员按图施工，施工工艺符合验收规范要求。

对监理项目全员持证上岗，项目实行总监负责制管理，掌握专业监理工程师对施工图内容熟悉程度，电气设备安装调试关键点的质量控制能力，对交待的工作无能力胜任，应及时调整，保证施工过程工程质量在受控状态。

**5.2材料、设备控制**

监理项目部除了对施工单位报审的进场材料、设备的数量清单、质量证明文件、自检结果及复试报告进行审查外，依照设计施工图及订货设备技术协议，对进场电气设备参数、海拔高度、污秽等级等进行核实，出现与施工图不符及时以书面形式通知，及时解决设备参数问题，防止因问题延长工程进度。对于有复检要求的材料或设备，还应组织复检、见证取样等检验；落实材料、设备到位情况；落实保管情况等。

5.3施工机具、检测、计量器具的控制

审查施工单位报审的施工机具、检测、计量器具的清单及检验、试验报告、安全准用证等，并现场落实施工机具、检测、计量器具的数量、规格、型号是否满足项目管理实施规划（施工组织设计）及本阶段工程施工需要。

**5.4作业方案（措施）的控制**

建筑、安装工程交叉施工作业安排

因本工程作业面广且分散、工作量大，工期紧的特点，所以土建安装施工必须统一协调，合理安排施工顺序，确保土建和安装施工协调进行，实现总体工期目标。

在施工程序上，前期以拆除石棉瓦、安装彩钢瓦为主，土建积极配合并为安装创造条件。具体来说：土建前期应该优先进行坡屋面石棉瓦拆除和电气设备基础施工，为太阳能面板的支架安装和电气设备安装创造条件，确保按时并网发电。

**5.5作业过程控制**

（1）监理项目部针对单位工程施工作业项目，加强生产区的作业过程控制。

1）施工现场电焊机的使用。

2）施工现场氧气、乙炔的使用。

3）电弧焊、气焊切割的使用。

4）配电房内的总配电箱及电缆。

5）方木及模板堆放。

（2）对一次设备安装、保护装置调试、电气设备试验等关键点、关键部位进行平行检验、巡检、停工检验、旁站等方法和措施，按照设计施工图及验收规范要求，填写现场施工作业监理检验记录，见附表2监理检验记录表。

**5.6作业环境控制**

施工现场或生活区、仓库发生消防事故，督促施工单位项目部启动消防应急措施，项目经理负责现场的全面领导，负责施工现场内、外部各项工作的协调。由专人负责施工现场人员的管理和保护设施及时到位，为了使施工现场消防得到更有效的管理，确保施工现场消防安全，项目部人员认真执行及履行自己的主要职责把施工现场的消防管理做好。

（1）生活区

1）食堂的炉灶使用。

2）宿舍区，办公区设置灭火器。

3）所有的灭火器必须用保险栓栓牢。

（2）仓库区

1）易燃物品各种润滑油，油漆等单独放开。

2）易爆物品氧气和乙炔分开放好。

3）各电线、电缆工具及材料分开堆放。

4）仓库根据要求在室内各配备了2个灭火器高度挂在1.2m，仓库门口张贴“严禁烟火”等警示牌。

5）电焊、气割等工作均不得在仓库里进行。

（3）生产区

1）外加灭火器配备。

2）灭火器必须全部灌满。

3）电焊机及各大型机械或设备均配2个灭火器。

4）方木及废料堆放处设置2个灭火器且用警示牌示警。

# 6旁站监理

6.1旁站工作流程及要求

（1）实施旁站监理的各分项工程，施工单位应该提前24h向项目监理部申报施工申请。

（2）收到施工单位的报告后，监理工程师应立即检查确认是否已具备施工条件。检查内容如下：

1）上道工序及其他专业在该部位的工程是否已确认合格。

2）施工方案是否已经监理批准。

3）施工设备、人员、材料等是否到位。

4）安全设施是否符合相关要求。

5）是否有影响施工的其他因素。

在以上条件均满足后，经总监理工程师确认后签认申请表并安排号旁站监理人员实施旁站监理。

（3）旁站前监理人员应充分了解和掌握施工所用材料、设备的质量情况以及施工图纸、设计要求、标准、规范等。

（4）旁站监理工作主要又现场监理员进行，监理员执行旁站前，专业监理工程师向其进行交底，明确交代旁站项目范围、质量标准、注意事项及突发事件处置要点。并配备必要的监理设施。

（5）旁站监理人员在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的问题，如实准确地做好旁站记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。

（6）旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，应责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

（7）按总监理工程师批准的监理实施细则逐项执行或按商定的工艺质量标准进行监督检查，并做好质量记录和取样分析。应旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。

（8）旁站监理人员必须在施工点现场持续进行监理，必要时监理人员可轮流旁站，但必须做好交接工作。

（9）旁站监理如发现问题，及时提出处理意见，并监督、落实处理结果。现场问题的处理方法如下：

1）旁站人员发现承包商有违反施工规范和方案的，有权责令承包商现场整改，并做好现场记录。

2）发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，或有重大安全隐患的，应及时报告监理工程师和总监理工程师，由总工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。承包商在接到通知后应立即停止施工，并妥善保护现场。如有重大安全隐患，必须尽快疏散全部施工人员。

3）承包商质检人员必须在场跟班，如无故不到，旁站人员可按相关办法处理。

4）如旁站人员对材料、设备质量情况有怀疑，应暂停使用并进行必要的检验和检查，承包商应给予积极配合。

（10）旁站监理结束后，监理人员应将旁站监理记录填写完整并交专业监理工程师审核（或总监理工程师）审核、签字、归档。

**6.2监理旁站及控制措施**

（1）监理旁站项目

1）所有电气安装设备交接试验高压电缆耐压试验；

2）配电装置设备软母线引线连接；

3）隐蔽工程设备防雷接地电阻测试；

（2）监理旁站的控制措施

1）按照施工图及订货技术协议对所有进场设备菜蔬进行核定，发现与施工图和技术协议有不符。首先以书面形式汇报业主，经同意后与设计确认。

2）所有安装电气设备交接试验控制措施：

①配电装置设备交接试验控制措施：断路器主回路导电电阻值是否满足出厂试验报告和规范要求；交流耐压试验值是否满足出厂试验报告和规范要求。电流、电压互感器测量绕组绝缘电阻、检查接线组别和极性；精度误差试验值是否满足出厂试验报告和规范要求。隔离开关测量导电电阻值，三相同期性检查是否满足出厂试验报告规范要求。

②隐蔽工程设备接地连接控制措施：使用接地扁铁要求热镀锌，规格必须符合设计要求，与主接地网连接、焊接工艺必须满足规范要求，严格按反措要求对本变电站变压器及中性点、断路器、隔离开关、电流、电压互感器设备接地必须双接地连接。

③保护监控系统调试控制措施；对照施工梯和技术协议核对所有保护装置功能及二次回路接线是否齐全，所有二次回路必须进行绝缘及通电试验，极性满足保护装置要求，按出厂调试大纲要求保护装置调试项目齐全。所有保护调试项目必须满足定值单要求。监控系统调试要求所有设备断路器、隔离开关遥信、遥控、遥测等信息必须上传后台机，断路器、隔离开关位置指示必须与后台机主接线一致。

④通讯系统调试控制措施：通讯设备安装调试、通讯规约必须满足设计要求，变电所所有信息通道必须畅通，并能准确无误地上传到集控中心。光缆熔接工艺必须符合通讯验收规范。

6.3旁站监理职责

（1）检查施工单位现场人员到岗、特殊工种持证上岗以及施工机械，建设材料准备情况。

（2）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。

（3）核查进场材料，构配件，设备的出厂质量证明，质量检验报告。

（4）督促施工单位进行现场检查和必要的复验。

（5）做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。

（6）旁站监理过程中，发现有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现施工作业可能危及工程质量时，应及时向总监理工程师报告，由总监理工程师采取必要的措施。

**6.4旁站监理工作纪律**

（1）旁站监理人员必须在规定的时间内在指定的施工地点对指定的工序实施旁站。不得无故不到，也不得擅自改变旁站内容。旁站期间不得从事与工作无关的活动。

（2）对来自于承包商的任何违规行为必须及时予以制止，必要时要根据本方案的要求在第一时间报告专业监理工程师和总监理工程师。不得徇私舞弊，包庇纵容，更不得为不正当利益与承包商串通弄虚作假。

（3）必须如实、准确的填写旁站监理记录。

**6.5附件**

附件1：工程旁站监理计划表

附件2：旁站监理记录表

附件3:电气工程施工强制性条文执行计划表

**7质量通病防治措施**

7.1、电器一次设备安装质量通病防治措施

（1）充油（气）设备渗漏主要法神在法兰连接处。安装前应详细检查密封圈材质及法兰面平整度是否满足标准要求；螺栓紧固力矩应满足厂家说明书要求。

（2）在设备支柱上配置隔离开关机构箱支架时，点（气）焊不得造成设备支柱及机构箱污染。为防止垂直拉杆脱扣，隔离开关垂直及水平拉杆连接处夹紧部位应可靠紧固。

（3）在型财或角钢上采用螺栓固定设备时，铝型材及角钢内侧应穿入与螺栓规格相同的楔形方平垫，不得使用园平垫。

（4）结合滤波器到电压互感器（CT）的连线应采用绝缘导线连接。

（5）加强母线桥支架、槽钢、角钢、钢管等焊接项目验收，以保证几何尺寸的正确、焊缝工艺美观。

（6）对设备安装中的穿芯螺栓（如避雷器、主要散热器等），要保证两侧螺栓露出长度一致。

（7）电器设备连接部件间销针的开口角度不得小于60°

**7.2、母线施工质量通病防治措施**

（1）硬母线制作要求横平竖直，母线接头弯曲应满足规范要求，并尽量减少接头。

（2）支持瓷瓶不得固定在弯曲处。固定点应在弯曲处两侧直线段250mm处。

（3）相邻母线接头不应固定在同一瓷瓶间隔内，应错开间隔安装。

（4）母线平置安装时，贯穿螺栓应由下往上穿；母线立置安装时，贯穿螺栓应由左向右、由里向外穿，连接螺栓长度宜露出螺母2-3扣。

（5）直流均衡汇流母线及交流中性汇流母线刷漆应规范，规定相色为“不接地者用紫色，接地者为紫色带黑色条纹”。

（6）硬母线接头加装绝缘套后，应在绝缘套下凹处打排水孔，防止绝缘套下凹处积水、冬季结冰冻裂。

（7）户外软导线压接线夹口向上安装时，应在线夹底部打直径不超过Ф8mm的泄水孔，以防冬季寒冷地区积水冰冻裂线夹。

（8）母线和导线安装时，应精确测量档距，并考虑挂线金具的长度和允许偏差，以确保其各相导线的弧度一致。

（9）短导线压接时，将导线插入线夹内距底部10mm，用夹具在线夹入口处将导线夹紧，从管口处向线夹底部顺序压接，以避免出现导线隆起现象。

（10）软母线线夹压接后，应检查线夹的弯曲程度，有明显弯曲时应校直，校直后不得有裂纹。

**7.3、逆变器（屏）、配电柜安装质量通病防治措施**

（1）打开包装箱，分别检查逆变器及配电柜的完好情况；

1）检查逆变器、配电柜各开关初始位置是否正确，断开所有输出、输入开关；

2）将主接线盒的方阵输入电缆分别接至控制器各端子；

3）将逆变器交流输出电缆接至交流配电箱的输入端；

4）将逆变器直流输入电缆接至控制器负载输出端；

5）将外电网电缆接至交流配电箱的输出端子。

（2）逆变器（屏）、配电柜安装要牢固可靠，主控制屏、继电保护屏和自动装置屏等应采用螺栓固定，不得与基础型钢焊死。安装端子箱立面应保持在一条直线上。

（3）电缆较多的屏柜接地母线的长度及其接地螺孔宜适增加，以保证一个接地螺栓上安装不超过2各接地线鼻的要求。

（4）逆变器、配电、控制、保护用的屏（柜、箱）及操作台等的金属框架和底座接地或接零。

（5）电源馈线敷设

1）方阵电缆的规格和敷设路由应符合设计规定。

2）馈电线穿过穿线管后应按设计要求对管口进行防水处理。

3）电缆及馈线应采用整段线料不得在中间接头。

4）电源馈线正负极两端应有统一红（正极）蓝（负极）标志，安装后的电缆剖头处必须用胶带和护套封扎。

（6）通电检查

1）通电试验

①电压表、电流表表针指在零位、无卡阻现象。

②开关、闸刀应转换灵活，接触紧密。

③熔丝容量规格应符合规定、标志准确。

④接线正确、无碰地、短路、虚焊等情况，设备及机内布线对地绝缘电阻应符合厂家说明规定。

2）通电试验步骤

①方阵输入回路应设有防反充二极管。

②应能测试方阵的开路电压、短路电流。

③输出电压的稳定精度应符合设计要求。

④能提供直流回路的电流监视信号。

⑤电源馈线的线间及线对地间的绝缘电坐应在相对湿度不大于80%时用500V兆欧表测量绝缘电阻应大于1MΩ。

⑥各电源馈线的电压降应符合设计规定。

⑦方阵输出端与支撑结构间的绝缘电阻、耐压强度应符合设计规定。

**7.4、电缆敷设、防雷接地与防火封堵质量通病防治措施**

（1）整体汇线

1）整体汇线前实现考虑好走线方向，然后向配电柜放线，太阳能电池板组件连线应采用双护套多股铜软线。布设要做到横平竖直，柜体内部的电线应用色带包裹为一个整体，以免影响美观性。

2）连接太阳能电池板组件连线。同样要先断开开关。

3）连接控制器到逆变器的电源连接线。负载线应根据太阳能电站和移动直放站的位置，去确定架空或地埋的方式。

（2）电缆线敷设

施工准备→放线→电缆沟开挖→预埋配管和埋件→电缆敷设→电缆沟回填→接线

1）施工准备：电缆穿越墙体、基础和道路时均应采用镀锌保护管，保护管在敷设前进行外观检查，内外表面是否光滑，电缆管切割后，管口必须进行钝化处理，以防损伤电缆，也可在管口上加装软塑料套。电缆管的焊接要保证焊缝观感工艺。二次电缆穿管敷设时电缆不应外露。

2）预埋配管：暗配的线管宜沿最短的线路敷设并减少弯曲，埋入墙或地基内的管子，离表面的净距离不应小于15mm，管口及时加管堵封闭严密。

3）管内穿线：管路必须做好可靠的跨接，跨接线端应按相应的管线直径选择。

4）电缆敷设：电缆敷设前电缆沟应通过验收合格；铠装电缆直接埋地敷设，电缆埋设段内严禁接头。

5）整体防腐：施工完工后应对整个钢铁狗进行整体防锈处理，可用防锈漆进行涂装，但涂装次数不得少于二遍，中间间距时间不得少于8小时。

（3）敷设进入端子箱、汇控柜及机构箱电缆管时，应根据保护管实际尺寸进行开孔，部应开孔过大或者拆除箱底板进入机构箱的电缆管，其埋入地下水平段下方的回填土必须夯实，避免因地面下沉造成电缆管受力，带动机构箱下沉。

（4）固定电缆桥架连接板的螺栓应由里向外穿，以免划伤电缆。

（5）电缆沟十交叉字口及拐弯处电缆支架间距大于800mm时应增加电缆支架，防治电缆下坠。转角处应增加绑扎点，确保电缆平顺一致、美观、无交叉。电缆下部距离地面高度应在100mm以上。电缆绑扎带间距和带头长度要规范、统一。

（6）不同截面线芯不得插接在同一端子内，相同截面线芯压接在同一端子内的数量不应超过两芯。插入式接线线芯割剥不应过长或过短，防治紧固后铜导线外裸或紧固在绝缘层上造成接触不良。线芯握圈连接时，线圈内径应与固定螺栓外径匹配，握圈方向与螺栓拧紧方向一致；两芯接在同一端子上时，两芯中间必须加装平垫片。

（7）端子箱内二次接线电缆头应高于出屏（箱）底部100mm～150mm。

（8）电缆割剥时不得损伤电缆线芯绝缘层；屏蔽层与4mm²多股软铜线连接引出接地要牢固可靠，采用焊接时不得烫伤电缆线芯绝缘层。

（9）电流互感器的N接地点应单独、直接接地，防止不接地或在端子箱和保护屏处两点接地；防止差动保护多组CT的N串接后于一点接地。电流互感器二次绕组接地线应套端子头，表明绕组名称，不同绕组的接地线不得接在同一地点。

（10）监控、通讯自动化及计量屏柜内的电缆、光缆安装，应与保护控制屏柜接线工艺一致，排列整齐有序，电缆编号挂牌整齐美观。

（11）控制台内部的电源线、网络连线、视频线、数据线等应使用电缆槽盒统一布放并规范整理，以保证工艺美观。

（12）防雷接地安装

1）施工顺序：接地极安装→接地网连接→接地网由接地体和接地扁钢组成。地网分布在立柱支架周围，接地体采用热镀锌角钢。接地极一端加工成尖头形状，方便打入地下。

2）接地线应采用绝缘电线，砌必须用整线，中间不许有接头。接地线应能保证短路时稳定的要求，其截面积不的小于6mm²，避雷器的接地线应选择在距离接地体最近的位置或符合设计规范的要求。接地体与接地线的连接处要焊接；接地线与设备可用螺栓连接。

3）接地扁铁采用热镀锌扁钢，接地扁钢应垂直与接地体焊接在一起；以增大与土壤的接触面积。最后扁钢和立柱的底板焊接在一起。焊后应作防腐处理，应采用防腐导电涂料。回填土尽量选择碎土，土壤中不应含有石块和垃圾。

**7.5太阳能电池组件组串及支架安装质量通病防治措施**

（1）安装前的准备工作

1）安装组件前，应根据组件参数对每个太阳电池组件进行检查测试其参数值应符合产品出厂指标，

2）一般测试项目有开路电压、短路电流。

3) 应挑选工作参数接近的组件装在同一子方阵内。

4）应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串联。

5）组件接线盒上穿线孔应加工完毕。

6）熟悉设备安装技术说明。

7）检查施工单位人员、材料、机具、方案落实情况。

8）检查设备基础尺寸、标高是否和设计要求相一致。

（2）太阳能电池系统安装

1）支架安装

支柱应竖直安装，与屋面应有良好的结合。连接轨道底脚时，轨道底脚的对角线误差不大于±10mm,检验轨道和固定块。如发现轨道因运输造成变形，应先将轨道校直。

具体方法如下：

①先根据图纸把支柱分清前后，把支柱脚底与基础固定可靠。再根据图纸安装支柱间的连接杆，安装连接杆时应注意连接杆应将表面放在光伏站的外侧，并把螺丝拧至六分紧。

②根据图纸区分轨道安装位置，以免将其位置产生偏差。

③将前、后固定块分别安装在轨道上，注意勿将螺栓紧固。

④支架夹具置于轨道上，并用水平仪将轨道调平调直，并与屋顶固定可靠。

⑤调平轨道后，再把所有螺丝紧固，紧固螺丝时应先把所有螺丝拧至八分紧后，再次对轨道进行校正。合格后再逐个紧固。

2）电池板杆件安装

①检查电池板组件杆件的完好性。

②根据图纸安装电池板组件杆件。为了保证支架的可调余量，不得将连接螺栓紧固。

3）电池板组件安装面的粗调

①调整首末两根电池板固定杆的位置并将其固紧。

②将放线绳系于首末两根电池板固定杆的上下两端，并将其绷紧。

③以放线绳为基准分别调整其余电池板固定杆，使其在一个平面内。

④预紧固所有螺栓。

4）电池板组件的进场验收

①太阳能电池板应无变形、玻璃无损伤、划伤及裂纹。

②测量太阳能电池板在阳光下的开路电压，电池板输出端与标识正负应吻合。电池板正面玻璃无裂纹和损伤，背面无划伤毛刺等。

5）太阳能电池板组件安装

机械准备：用叉车把太阳能电池板组件运到方阵的行或列之间的通道上，目的是加快施工人员的安装速度。在运输过程中要注意不能碰撞到支架，不能堆积过高（可参照厂家说明书）。

①电池板组件在运输和保管过程中，应轻搬轻放，不得有强烈的冲击和振动，不得横置重压。

②电池板组件的安装应自下而上，逐块安装，螺杆的安装方向为自内向外，并紧固电池板组件螺栓。安装过称重必须轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃；电池板组件的连接螺栓应有弹簧垫圈和平垫圈，紧固后应将螺栓露出部分及螺母涂刷油漆，做防松处理。并且在各项安装结束后进行补漆；电池板安装必须作到横平竖直，轨道支架方阵内的电池板间距保持一致；注意电池板的接线盒的方向。

6）光伏电池板组件调平

①将两根放线绳分别系于电池板方阵的上下两端，并将其绷紧。

②以放线绳为基准分别调整其余电池板，使其在一个平面内。

③紧固所有螺栓。

7）光伏电池板组件的接线

①根据电站设计图纸确定电池板的接线方式。

②电池板连线均应符合设计图纸的要求

③接线采用多股铜芯线，接线前应先将线头瑭锡处理。

④接线时应注意勿将正负极接反，保证接线正确。每串电池板连接完毕后，应检查电池板串开路电压是否正确，连接无误后断开一块电池板的接线，保证后续工序的安全操作。

⑤将电池板串与控制器的连接电缆连接，电缆的金属铠装应接地处理。

8）方阵布线

①组件方阵的布线应有支撑、固紧、防护等措施，导线应留有适当余量布线方式应符合设计图纸的规定。

②应选用不同颜色导线作为正极（红）负极（蓝）和串联连接线，导线规格应符合设计规定。

③连接导线的接头应镀锡，截面大于6mm的多股导线应加装铜接头（鼻子），截面小于6mm的单芯导线在组件接盒线打接头圈连接时，线头弯曲方向应与紧固螺丝方向一致。每处接线端最多允许两根芯线，且两根芯线间应加垫片，所有接线螺丝均应拧紧。

④方阵组件布线完毕，应按施工图检查核对布线是否正确。

⑤组件接线盒出口处的连接线应向下弯曲，防雨水流入接线盒。

⑥组件连线和方阵引出电缆应用固定或绑扎在机架上。

⑦方阵布线及检测完毕，应盖上并锁紧所有接线盒盒盖。

⑧方阵的输出端应有明显的极性标志和子方阵的编号标志。

9）方阵测试

①测试条件：天气晴朗，太阳周围无云，太阳总辐照度不低于700W/m²。在测试周期内的辐照不稳定度不应大于±1%。辐照不稳定度的计算按《太阳电池组件参数测量方法（地面用）》的有关规定进行。

②方阵的开路电压应符合设计规定。

③方阵实测的最大输出功率不应低于各组件最大输出功率总和的60%。

④方阵输出端与支撑结构间的绝缘电阻不应低于50MΩ。

# 8质量控制标准及验评

8.1质量控制标准

《国家电网公司工程建设质量管理规定（试行）》国家电网基建[2006]699号

《输变电公衡建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW 248-2016

《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279号

《电力建设施工质量及验收标准（汇编）》下册

《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1～17-2018

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2016

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行）》国家电网生技[2005]400号

《输变电工程建设标准强试行条文实施管理规程》国家ID安网科[2009]642号

国网公司《输变电工程质量通病防治工作规定》

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012

《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》GB 50254-2016

《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GB50147-2010

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB 50172-2012

国家及行业颁发的现行线性施工验收规范、技术规程和质量验评标准

**8.2分部验收测试**

（1）系统设置与接线

并网光伏发电系统的系统接线盒设备配置应符合低压电力系统设计规范和太阳能光伏发电系统的设计规范。

并网光伏发电系统与电网间在联接处应有明显的带有标志的分界点，应进行电气隔离。

检测方法：对系统设计图和配置设备清单进行检查。

（2）安装、布线、防水工程检查

太阳电池方阵、逆变器、并网保护装置等设备安装应符合设计施工图的要求，布线、防水等建筑工程应符合相关要求，

检测方法：对太阳电池方阵、逆变器、并网保护装置等设备的安装对照设计施工图进行检查，验证是否一致；检查安装、布线、防水等工程的施工记录。

（3）防雷接地

太阳电池组件方阵必须有可靠的接地网防雷措施。

检测方法：检查太阳电池方阵的接地线与防雷接地线是否牢固连接。

（4）绝缘性能

太阳电池组件方阵、接线箱、逆变器、保护装置的主回路与地（外壳）之间的用DC1000V欧姆表测量绝缘电阻应不小于2MΩ。

试验方法：将太阳电池组件方阵、接线箱、逆变器、并网保护装置等设备的连接回路断开，分别用DC1000V欧姆表测量主回路各极性与地（外壳）的绝缘电阻，绝缘电阻应不小于1MΩ。

（5）绝缘耐压

太阳电池组件方阵、接线箱、逆变器、保护装置的主回路与地（外壳）之间德尔应能承受AC2000V,1分钟工频交流耐压，无闪路、无击穿现象。

试验方法：将太阳电池方阵、接线箱、逆变器、并网保护装置等设备的连接回路断开，分别用AC2000V工频交流耐压仪测量主回路各极性与地（外壳）的绝缘耐压。

（6）工作特性试验

并网光伏发电系统应在现场对其主要涉及工作特性进行验证检测，以证明其符合性。

并网光伏发电系统的启动和停止，应符合设计的功率（电压）值并经一定延时确认后动作，防治出现频繁启动和停止现象。

试验方法：调整（模拟）太阳电池方阵的发电功率（电压）达到设定值并经一定延时后，并网光伏发电系统启动并入电网运行；调整（模拟）太阳方阵的发电功率（电压）低于设定值并经一定延时后，并网光伏发电系统停止与电网解列运行；启动/停止动作值应符合设计文件的要求。

（7）交流电源跟踪

当电网电压和频率在设定范围内变化时，并网光伏发电系统的输出应可跟踪电网电压和频率的变化，稳定运行。交流输出功率，交流输出电流（高次谐波），功率因数应符合设计值。

试验方法：调整（模拟）电网的电压和频率在规定范围内变化，观察并网光伏发电系统的输出可以跟踪这种变化，且稳定运行。

（8）效率

并网光伏发电系统在额定输出的25%、50%、100%时，转换效率应符合设计要求。

试验方法：在并网光伏发电系统输出在额定值的25%、50%、100%，偏差±10%以内时，测量太阳电池方阵输出的直流功率和系统输出的交流功率，计算转换效率，应符合设计要求。

（9）电压与频率

为了使交流负载正常工作，并网光伏发电系统的电压和频率应与电网相匹配。电网额定电压为10KV,额定频率为50Hz。

正常运行时，电网公共连接点（PCC）处的电压允许偏差应符合GB12325。三相电压的允许偏差为额定电压的±5%，单相电压的允许偏差为额定电压的±5%。

并网光伏发电系统应与电网同步运行。电网额定频率为50Hz，光伏系统的频率允许偏差应符合GB/T 15945-2008，即偏差值允许±0.2Hz。频率工作范围应在49.8Hz～50.2Hz之间。

试验方法：在并网光伏发电系统正常运行时，测量解并列点处的电压和频率应符合上诉要求。

（10）功率因数

光伏系统的平均功率因数在50%额定输出时应不小于0.95，在100%额定输出时应不小于0.98，或设计和厂家的要求。

试验方法：用功率因数表在并网光伏发电系统输出50%和100%时，测量解并列点处的功率因数应符合上述要求。

（11）安全与保护试验

并网光伏发电系统和电网异常或故障时，为保证设备和人身安全，防治事故范围扩大，因设置相应的并网保护装置。

**8.3系统调试**

（1）系统调试前准备工作

调试前，项目经理部负责组织成立试运指挥小组，协调参试单位工作，做好试运期间各施工单位的组织分工。

系统调试前进行系统检查，其中包括：接地电阻值得检测、线路绝缘电阻的检测、控制柜的性能测试、充电蓄电池组的检测、光伏阵列输出电压的检测、控制器调试。

太阳能组件方阵的仰角方向宜保持一致，满足最大采光要求。

太阳能组件安装纵向中心线和支架纵向中心线应一致，横向水平线应与地面形成设计度角，倾斜方向应该是符合设计要求。紧固后目测应无歪斜。

支架固定牢靠，可抵挡7-8级风。避雷设备符合所有安装要求。

汇流盒及护线必须做到100%防水保护、安装牢固。

系统安装使用的支架、抱箍、螺栓、压板等金属构件进行热镀锌处理，防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》（GB/T11373）、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。

各种螺母紧固，宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。

安装完成后进行检查，确认无误，方可进行分项调试。

各分项调试完成后，可进行系统调试，联动调试，试运行。

（2）调试流程

1）调试之前做好下列工作准备

①应有运行调试方案，内容包括调试目的要求，时间进度计划，调试项目，程序和采取的方法等；

②按运行调试方案，备好仪表和工具及调试记录表格；

③熟悉系统的全部设计资料，计算的状态参数，领会设计意图，掌握太阳能电池组件，逆变器，光伏系统工作原理；

④光伏调试之前，先应对逆变器，并网柜试运行，设备完好符合设计要求后，方可进行调试工作；

⑤检查太阳能光伏接线是否正确，逆变器、并网柜的接线是否正确；

⑥检查太阳能光伏组件的二极管连接是否正确；

⑦检查保护装置、电气设备接线是否符合图纸要求。

2）通信网络检测

①检测逆变器到计算机间的通信是否通信正常；

②检查光伏系统监测软件是否已经安装，是否可在计算机上正常启动使用；

③检查计算机间的通信连接是否正常。

3）系统性能的检测与调试

电站运行前，运行维护人员必须做好一切准备工作：检查送电线路有无可能导致供电系统短路或断路的情况；确认输配电线路无人作业，确认系统中所有隔离开关、空气开关处于断开位置；确认所有设备的熔断器处于断开位置；确认太阳电池方阵表面无遮挡物；记录系统的出事状态及参数，这是实现电站安全启动的重要环节。

逆变器并网前首先进行以下测试：

对太阳能发电系统进行绝缘测试，测试合格方可并网；

②测试直流防雷箱输出（或逆变器进线箱）电压，判断太阳能电池输出是否正常；

③测量并网点的电压，频率是否在逆变器的并网范围；

④待以上测试完成并达到并网条件时，方可以进行并网调试；

⑤将测试逆变器的输入输出隔离开关闭合，并将并网柜相应的断路器合上，观察并网电压及电流是否正常，查看逆变器各项参数是否正常，如此操作直到各个逆变器工作正常。

⑥将所有逆变器连接上通讯线，同时连接上数据采集器及传感器，通过通讯线将数据采集器和PC机相连，运行通讯软件，监测光伏发电系统个各项参数及指标是否正常，调整逆变器，数据采集器，监控软件的相关设置，使监控系统正常。

⑦启动系统设备，观察逆变器，并网柜是否正常工作；

⑧检查监控软件是否正常显示光伏系统发电量，电压，频率等系统参数。

根据现场的具体情况，要求项目经理部配备以下的测量仪器：

兆欧表，精度等级不低于1.5级，500V；

温度传感器或具有测温功能的万用电表，精度1℃；

电流表，精度不低于0.5级；

电压表，精度不低于0.5级；

温度计，分度值不大于1℃；频率计；谐波仪；水平仪等。

# 9、监理工作程序

## 9.1施工单位资质审查

施工单位入场作业前应报验单位资质，后附报验证件清单、单位营业执照、承包资质和专业承包资质、有关质量、环境、安全的认证证书、相关年检证书等复印件，本部由监理工程师、安全工程师和总监依次审批，如建设单位有要求，施工单位应在本部审批后进一步向建设单位报审，并取得批复。

## 9.2人员资质审查，管理人员和特殊工种资质审查

施工单位入场作业前应报验管理人员和特殊工种资质，后附人员一览表和表内所列人员的资质证书复印件，焊工须查验其原件。检查重点：

管理人员和特殊工种证件有效性。

管理人员资质符合其工作职责。

焊工查验其原件。

电气校验及施工人员执业证书。

## 9.3施工方案报审及其内容要求

施工单位作业前应报验施工方案，由监理工程师、安全工程师、总监依次审批，如建设单位有要求，施工单位本项目部审批后应进一步向建设单位报审，并取得批复。审查重点：

内容完整，编制依据正确，采用的标准版本有效，审批手续齐全；

施工方法先进合理、施工措施费用在控制范围之内；

进度计划安排应符合总进度计划的要求；

质量保证体系完善，重点部位、关键工序的质量保证措施具体，质量控制点一览表的内容完整和准确；

HSE管理体系完善，保证措施具体，与正在运行的生产装置的隔离措施可靠；

设备材料一览表的内容完整、准确；

项目管理人员和工程技术人员的配备满足工程需要；

施工机具、检测仪器和劳动力配备合理、齐全；

施工平面布置合理；

施工过程中各专业之间、与其他标段的承包单位之间的衔接配合措施适宜。

## 9.4施工机械、特种设备、检试验仪器

施工单位施工作业前应报验其进场机具、特种设备、检试验仪器，后附报验机具清单及其相关检定和年检证书复印件，监理工程师会同安全工程师对其进场机具进行实物和证书的复核，并签署报审文件。

对于分批进场的上述机具要求施工单位及时报验，并复核。

## 9.5材料报验及其内容要求

施工单位应报验进场材料、构配件，后附报验材料清单及其质量证明文件。施工中需要报验的材料和构配件包括：

电气接地材料，包括连接工艺所采用的连接件及材料

电气各类支架、预埋件所用钢材及其焊接材料

电缆桥架

电气设备及本细则工程量表中所列各种仪表设备

电气盘柜箱

电线电缆

电气系统所用配管材料及管件

## 9.6质量验收

施工单位应报验隐蔽工程、分项工程，施工中需要报验的内容包括：

电气预埋、预设隐蔽

接地施工、电阻测试

支架制作和安装

桥架安装

电气配管

线缆铺设

盘柜箱安装

电气设备校验

电气设备安装

电气设备调试

回路调试及其确认

## 9.7变更管理

此部分内容按照法律法规及建设单位相关管理制度执行。

在变更执行过程中涉及费用变动时，施工单位应及时办理签证手续，签证时限为14天。

## 9.8检测单位管理办法

检测单位在单位资质、人员资质、机具证明、方案等方面的管理流程同于施工单位管理流程。

## 9.9不合格品控制程序

不合格品控制程序参照建设单位《质量管理制度汇编》及相关法律法规及国家、地方、企业管理规定执行，未经验收合格的产品不得投入工程使用。

## 9.10质量事故报告和处理程序

工程质量事故处理执行国家、行业或建设单位有关的具体规定，质量事故发生后的工作程序：

总监应签发《工程暂停令》，并要求停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，应要求承包商采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场，同时要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报，并于24小时内写出书面报告。

组织项目专业工程师收集整理过程控制文件；

配合质量事故调查小组的取证、分析和判定工作；

监督承包商按照研究确定的事故处理方案进行整改；

协助事故调查小组完成事故报告的编制；

承包商待事故处理基本结束后，按开/复工条件办理复工。

## 9.11计划管理

施工单位除在施工方案中编制施工进度计划外，还应报审周、月施工计划，监理工程师根据项目总体进度情况审核，必要时要求其进行修订，并根据计划调整现场施工力量。

## 9.12工程量统计、进度款支付管理

施工单位在申请进度款时以建设单位规定程序及要求，按照相应表格报验上期已经完成工程量，后附工程量完成清单和进度款计算书等，监理工程师对施工单位所报验工程量予以复核，如遇实际情况不符，根据实际情况批复工程量统计报审文件，总监根据监理工程师复核意见开具进度款支付证书，施工单位进一步向建设单位申请支付。

附件1：W、H、S、点的控制

**监理工作质量控制点（W、H、S）一览表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程编号 | | | 监理作业项目名称 | 监理要点 | | | |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 现场见证W | 停工待检H | 旁站见证S |  |
| 1 |  |  | 光伏电站电气安装单位工程 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 箱变压器系统设备安装 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 箱变变进场交接 | √ |  |  | 型号、外观；附件 |
|  |  | 2 | 箱变变就位安装检查 |  | √ |  | 外观，接地 |
|  |  | 3 | 箱变交接耐压试验 | √ |  |  | 试验报告 |
|  | 2 |  | 综自系统安装 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 综自设备核查 | √ |  |  | 硬件、软件 |
|  |  | 2 | 综自系统调试 | √ |  |  |  |
|  | 3 |  | 直流系统安装 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 直流屏、蓄电池、充电型号核查 | √ |  |  | 型号、外观检查 |
|  |  | 2 | 蓄电池充放电 | √ |  |  | 充、放电时间，放电容量 |
|  |  | 3 | 绝缘检测系统检查 |  | √ |  |  |
|  | 4 |  | 10kV配电柜安装 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 开关柜型号、柜内设备型号检查 | √ |  |  |  |
|  |  | 2 | 开关柜母线安装、检查 |  | √ |  | 螺栓紧固、工作母线相间距、相对地距离 |
|  |  | 3 | 开关柜“五防”闭锁装置检查 |  | √ |  |  |
|  |  | 4 | 开关柜各设备特性试验 | √ |  |  | 试验项目 |
|  |  | 5 | 开关柜整体耐压 | √ | √ |  | 10kV开关柜整体耐压电压：38kV |
|  |  | 6 | 开关柜保护装置及系统调试 | √ |  |  |  |
|  | 5 |  | 无功补偿装置安装 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 无功补偿装置安装进场检查 |  |  |  | 型号、外观 |
|  |  | 2 | 引下线安装 | √ | √ |  | 金具、压接、弧度检查 |
|  |  | 3 | 电容器、电抗器交流耐压试验 | √ | √ |  | 10kV并联电容器试验电压31.5kV  10kV干式电抗器试验电压24kV |
|  | 6 |  | 全站电缆施工 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 电缆管制作及安装 | √ | √ |  |  |
|  |  | 2 | 电缆敷设 | √ |  |  |  |
|  |  | 3 | 控制电缆终端制作及安装 |  | √ | √ |  |
|  |  | 4 | 高压电缆耐压试验 |  |  | √ | 试验报告 |
|  |  | 5 | 电缆防火与阻燃 | √ | √ |  | 材料工艺 |
|  | 7 |  | 通信系统设备安装 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 通讯设备安装 | √ | √ |  |  |
|  |  | 2 | 通讯直流系统安装 | √ | √ |  |  |
|  |  | 3 | 通讯系统接地（防雷） | √ | √ |  |  |
|  | 8 |  | 本体部件安装 |  | √ |  | 型号、外观检查 |
|  |  | 1 | 光伏发电系统轨道安装 | √ | √ |  | 型号、外观检查 |
|  |  | 2 | 光伏发电系统轨道支架组合检查 | √ | √ |  | 型号、外观检查 |
|  |  | 3 | 太阳能板组件安装 | √ | √ |  | 型号、外观检查，试验报告 |

附件2：旁站监理记录表

附表3：

南京国际博览中心展馆屋面建设分布式光伏发电项目

**《电气工程施工强制性条文执行计划表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程编号 | | | 工程项目名称 | 责任单位 | | | 强制性条文执行表号 |
| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 |
| 1 |  |  | 箱变压器系统设备安装 | ○ | ○ | ● |  |
| 1 |  | 箱变压器安装 | ○ | ● |  |  |
| 1 | 箱变压器就位安装 | ● | ○ |  | 表6.1.2、表6.4.2、表6.6.2 |
| 2 | 箱变压器整体检查 | ● | ○ |  | 表4.2.2 |
|  | 3 | 箱变压器带电试运 | ● | ○ |  |  |
| 2 |  |  | 主控及直流设备安装 | ○ |  | ● |  |
| 2 |  | 主控室设备安装 | ○ | ● |  |  |
| 1 | 控制及保护和自动化屏安装 | ● | ○ |  | 表6.1.2、表6.7.2 |
| 2 | 直流屏及充电设备安装 | ● | ○ |  | 表6.1.2 |
| 3 | 二次回路检查及接线 |  |  |  |  |
| 3 |  | 蓄电池组安装 | ○ | ● |  |  |
| 1 | 蓄电池安装 | ● | ○ |  | 表12.1.2、表12.2.2、表12.3.2 |
| 2 | 充放电及容量测定 |  |  |  |  |
| 3 | 4 |  | 10kV配电装置安装 | ○ | ○ | ● |  |
|  | 母线安装 | ○ | ● |  |  |
| 1 | 绝缘子串安装 |  |  |  |  |
| 2 | 软母线安装 | ● | ○ |  | 表9.0.2 |
| 3 | 支柱绝缘子安装 |  |  |  |  |
| 4 | 接地开关安装 | ● | ○ |  | 表6.1.2、表6.6.2 |
| 5 | 10kV系统设备带电试运 | ○ | ● |  |  |
| 5 |  | 电压互感器及避雷安装 | ○ | ● |  |  |
| 1 | 避雷器安装 | ● | ○ |  | 表6.4.2 |
| 2 | 电压互感器安装 | ● | ○ |  | 表6.1.2、表6.4.2 |
| 3 | 隔离开关及接地开关安装 | ● | ○ |  | 表6.1.2、表6.4.2 |
| 4 | 支柱绝缘子安装 | ● | ○ |  | 表6.1.2 |
| 5 | 引下线及跳线安装 | ● | ○ |  | 表9.0.2 |
| 6 | 箱柜安装 | ● | ○ |  | 表6.1.2 |
| 6 |  | 进出线（母线、分段及旁路）间隔安装 | ○ | ● |  |  |
| 1 | 隔离开关安装 | ● | ○ |  | 表6.1.2、表6.4.2 |
| 2 | 断路器安装 | ● | ○ |  | 表4.1.2、表6.4.2 |
| 3 | 电流互感器安装 | ● | ○ |  | 表6.1.2、表6.4.2 |
| 4 | 避雷器安装 | ● | ○ |  | 表6.1.2、表6.4.2 |
| 5 | 支柱绝缘子安装 | ● | ○ |  | 表6.1.2 |
| 6 | 引下线及跳线安装 | ● | ○ |  | 表9.0.2 |
| 7 | 就地控制设备安装 | ● | ○ |  | 表6.1.2 |
| 4 | 7 |  | 无功补偿装置安装 | ○ | ○ | ● |  |
| 1 | 无功补偿装置就位安装 | ● | ○ |  | 表4.2.2、表6.4.2 |
| 2 | 引下线安装 | ● | ○ |  | 表9.0.2 |
| 3 | 无功补偿器试运行 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 全站电缆施工 | ○ | ○ | ● |  |
| 8 |  | 电缆敷设 | ○ | ● |  |  |
| 1 | 屋内电缆敷设 |  |  |  |  |
| 2 | 屋外电缆敷设 | ● | ○ |  | 表5.0.2 |
| 9 |  | 电力电缆终端及中间接头制作 | ○ | ● |  |  |
| 1 | 电力电缆终端制作及安装 | ● | ○ |  | 表6.5.2 |
| 2 | 电力电缆中间制作及安装 |  |  |  |  |
| 10 |  | 控制电缆终端制作及安装 | ○ | ● |  |  |
| 1 | 控制电缆终端制作及安装 |  |  |  |  |
| 11 |  | 电缆防火与阻燃 | ○ | ● |  |  |
| 1 | 电缆防火与阻燃 | ● | ○ |  | 表5.0.2 |
| 6 |  |  | 全站防雷接地装置安装 | ○ | ○ | ● |  |
| 12 |  | 避雷针及引下线安装 | ○ | ● |  |  |
| 1 | 避雷针及引下线安装 | ● | ○ |  |  |
| 13 |  | 接地装置安装 | ○ | ● |  |  |
| 1 | 屋外接地装置安装 | ● | ○ |  |  |
| 2 | 屋内接地装置安装 | ● | ○ |  |  |
| 7 |  |  | 全站照明电器装置安装 | ○ | ○ | ● |  |
| 14 |  | 屋外开关站照明安装 | ○ | ● |  |  |
| 1 | 管路敷设 |  |  |  |  |
| 2 | 管内配线及接线 |  |  |  |  |
| 3 | 照明配电箱（板）安装 |  |  |  |  |
| 4 | 照明灯具安装 |  |  |  |  |
| 15 |  | 屋外开关站照明回路通电检查 | ○ | ● |  |  |
|  | 屋外道路照明安装 | ○ | ● |  |  |
| 1 | 电缆敷设接线 |  |  |  |  |
| 2 | 照明灯具安装 |  |  |  |  |
| 3 | 屋外道路照明回路通电检查 | ○ | ● |  |  |
| 8 |  |  | 通信系统设备安装 |  |  |  |  |
|  |  | 通信系统一次设备安装 | ○ | ● |  |  |
| 16 | 1 | 通信系统一次设备安装 | ● | ○ |  | 表6.13.2 |
| 2 | 光端机安装 | ● | ○ |  | 表6.13.2 |
| 17 |  | 通信蓄电池安装 | ○ | ● |  |  |
| 1 | 免维护蓄电池安装 | ● | ○ |  | 表12.1.2、表12.2.2、表12.3.2 |
| 2 | 通信蓄电池充放电签证 |  |  |  |  |
| 9 | 18 |  | 交接试验 | ○ | ○ | ● |  |
| 1 | 变压器 | ● | ○ |  | 表13.2.2 |
| 2 | 电抗器、消弧线圈 | ● | ○ |  | 表13.3.2 |
| 3 | 互感器 | ● | ○ |  | 表13.4.2 |
| 4 | 真空（空气、SF6）断路器 | ● | ○ |  | 表13.5.2 |
| 5 | 电力电缆 | ● | ○ |  | 表13.8.2 |
| 6 | 避雷器 | ● | ○ |  | 表13.9.2 |
| 7 | 接地 | ● | ○ |  | 表13.11.2 |
| 10 |  |  | 其他 | ○ | ○ | ● |  |
| 注：1. ●为该项强制性条文执行的责任主体单位，并负责填写相应表格。  2. ○为该项强制性条文相关责任单位。 | | | | | | | |