- 平行检验记录（组件安装）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程   作业部位：光伏阵列区   编号：JLPX-JL-002

| 序号 | 检验项目 |  | 质量检查标准 |  |  | 质量检验方法 |  | 检查结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 无损伤、变形 |  |  | 观察 |  | 合格 |  |
| 2 | 外形尺寸 |  | 符合图纸 |  |  | 用钢尺检测 |  | 合格 |  |
| 3 | 零部件数量 |  | 齐全 |  |  | 与图纸数量核对 |  | 合格 |  |
| 4 | 安装位置 |  | 符合图纸设计要求 |  |  | 核对图纸检查 |  | 合格 |  |
| 5 | 安装的形式 |  | 符合设计文件的规定 |  |  | 核对图纸检查 |  | 合格 |  |
| 6 | 安装标高 |  | 与图纸设计一致 |  |  | 核对图纸检查 |  | 合格 |  |
| 7 | 螺栓紧固 |  | 符合厂家技术要求 |  |  | 弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测 |  | 合格 |  |
| 8 | 压块紧固 |  | 紧固件牢固，无未压平的现象 |  |  | 观察 |  | 合格 |  |
| 9 | 安装角度 |  | 方向正确，且偏差±1° |  |  | 角度仪 |  | 合格 |  |
| 10 | 组件边缘高差 |  | 相邻组件间≤1 ，东西向全长（相同标高）≤10 |  |  | 挂钢线，用钢尺检测 |  | 合格 |  |
| 11 | 组件平整度 |  | 相邻组件间≤2，东西向全长（相同轴线及标高）≤5 （与设计值比较） |  |  | 挂钢线，用钢尺检测 |  | 合格 |  |
| 12 | 组件下缘距地面距离 |  | 符合图纸设计要求 |  |  | 核对图纸检查 |  | 合格 |  |
| 13 | 接地安装 |  | 符合图纸设计要求 |  |  | 核对图纸检查 |  | 合格 |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  | 检查时间 |  |  |  |  |

- 平行检验记录（支架安装）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程    作业部位：光伏阵列区   编号：JLPX-JL-001

| 序号 | 检验项目 |  | 质量检验标准 |  | 质量检验方法 |  | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 无严重锈蚀、损伤、变形 |  | 观察 |  | 合格 |
| 2 | 外形尺寸 |  | 符合图纸 |  | 用钢尺检测 |  | 合格 |
| 3 | 零部件数量 |  | 齐全 |  | 与图纸数量核对 |  | 合格 |
| 4 | 材质 |  | 符合图纸设计要求 |  | 核对图纸检查 |  | 合格 |
| 5 | 安装位置 |  | 符合图纸设计 |  | 核对图纸检查 |  | 合格 |
| 6 | 安装的形式 |  | 形式、规格符合设计文件的规定 |  | 核对图纸检查 |  | 合格 |
| 7 | 安装标高 |  | 与图纸设计一致 |  | 核对图纸检查 |  | 合格 |
| 8 | 安装方向 |  | 方向正确 |  | 核对图纸检查 |  | 合格 |
| 9 | 中心线偏差 |  | ≤2mm |  | 钢尺检测 |  | 合格 |
| 10 | 螺栓紧固 |  | 符合厂家技术要求 |  | 弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测 |  | 合格 |
| 11 | 垂直度偏差 |  | ≤1mm/m |  | 角尺及钢尺检测 |  | 合格 |
| 12 | 立柱侧向平齐度偏差 |  | 相邻横梁间≤3mm，轴向全长（相同标高）≤5mm |  | 挂钢线，钢尺检测 |  | 合格 |
| 13 | 支架顶面标高偏差 |  | 相邻立柱间≤2mm，轴向全长（相同轴线）≤10mm |  | 挂钢线，钢尺检测 |  | 合格 |
| 14 | 调整支架角度 |  | ≤1度 |  | 角尺及钢尺检测 |  | 合格 |
| 15 | 接地安装 |  | 符合图纸设计要求 |  | 观察 |  | 合格 |
| 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  | 检验时间 |  |  |  |

- 平行检验记录（汇流箱安装）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程   作业部位：光伏阵列区   编号：JLPX-JL-003

| 序号 | 检验项目 |  |  | 质量检验标准 |  | 质量检验方法 |  | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备检查 | 防护等级 |  | 符合设计、合同要求 |  | 观察 |  | 合格 |
| 2 |  | 外形尺寸 |  | 符合图纸 |  | 用钢尺检测 |  | 合格 |
| 3 |  | 元器件 |  | 完好、无松动 |  | 内部检查 |  | 合格 |
| 4 |  | 开关和熔断器 |  | 断开灵活、可靠 |  | 操作试验 |  | 合格 |
| 5 | 设备 | 位置 |  | 符合图纸设计 |  | 核对图纸检查 |  | 合格 |
| 6 |  | 支架和固定螺栓 |  | 镀锌件 |  | 外观检查 |  | 合格 |
| 7 |  | 垂直度 |  | 允许偏差应小于1.5mm |  | 测量 |  | 合格 |
| 8 |  | 接地 |  | 应牢固、可靠 |  | 对照标准检查 |  | 合格 |
| 9 |  | 接地线的截面 |  | 符合设计要求 |  | 卡尺实测 |  | 合格 |
| 10 | 绝缘电阻测试 | 汇流箱进线端与接地端绝缘电阻 |  | 绝缘电阻不小于2MΩ |  | 用兆欧表测试 |  | 合格 |
| 11 |  | 汇流箱进线端与接地端绝缘电阻 |  | 绝缘电阻不小于2MΩ |  | 用兆欧表测试 |  | 合格 |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  | 检验时间 |  |  |  |

- 平行检验记录（逆变器安装）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程   作业部位：光伏阵列区   编号：JLPX-JL-004

| 序号 | 检验项目 |  |  | 质量检验标准 |  | 质量检验方法 |  | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础型钢 | 不直度 |  | <1 mm/m,<3 mm/全长 |  | 用钢尺检测 |  | 合格 |
| 2 |  | 外形尺寸 |  | 符合图纸 |  | 用钢尺检测 |  | 合格 |
| 3 |  | 水平度 |  | <1 mm/m,<3 mm/全长 |  | 用水平尺检测 |  | 合格 |
| 4 |  | 位置误差及不平行度 |  | <3 mm/全长 |  | 用卷尺测量 |  | 合格 |
| 5 |  | 顶部宜高出抹平地面 |  | 10mm |  | 用水平仪测量 |  | 合格 |
| 6 | 组串式逆变器 | 高度、方向 |  | 符合设计要求 |  | 核对图纸检查 |  | 合格 |
| 7 |  | 与支架连接 |  | 牢固可靠 |  | 检查 |  | 合格 |
| 8 | 绝缘电阻测试 | 交流侧电缆接线前电缆绝缘 |  | 绝缘电阻不小于2MΩ，校对电缆相序 |  | 用兆欧表测试 |  | 合格 |
| 9 |  | 直流侧电缆接线前电缆绝缘 |  | 绝缘电阻不小于2MΩ，校对极性正确 |  | 用兆欧表测试 |  | 合格 |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |

- 平行检验记录（箱变安装）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程   作业部位：光伏阵列区   编号：JLPX-JL-005

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 质量检验标准 |  | 质量检验方法 |  | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备 检查 | 外壳及附件 | 铭牌及接线图标志 |  | 齐全清晰 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 2 |  |  | 附件清点 |  | 齐全 |  | 对照设备装箱单检查 |  | 合格 |
| 3 |  |  | 绝缘子外观 |  | 光滑，无裂纹 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 4 |  | 铁芯 检查 | 外观检查 |  | 无碰伤变形 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 5 |  |  | 铁芯紧固件检查 |  | 紧固，无松动 |  | 用扳手检查 |  | 合格 |
| 6 |  |  | 铁芯绝缘电阻 |  | 绝缘良好 |  | 打开夹件与铁芯接地片 用兆欧表检查 |  | 合格 |
| 7 |  |  | 铁芯接地 |  | 1点 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 8 |  | 绕组 检查 | 绕组接线检查 |  | 牢固正确 |  | 扳动检查 |  | 合格 |
| 9 |  |  | 表面检查 |  | 无放电痕迹及裂纹 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 10 |  |  | 绝缘电阻 |  | 绝缘良好 |  | 检查试验报告 |  | 合格 |
| 11 |  | 引出线 | 绝缘层 |  | 无损伤、裂纹 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 12 |  |  | 裸露导体外观 |  | 无毛刺尖角 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 13 |  |  | 裸导体相间及对地距离 |  | 按GB50149规定 |  | 对照规范检查 |  | 合格 |
| 14 |  |  | 防松件 |  | 齐全、完好 |  | 扳动检查 |  | 合格 |
| 15 |  |  | 引线支架 |  | 固定牢固、无损伤 |  | 扳动检查 |  | 合格 |
| 16 | 本体 附件 安装 | 本体固定 |  |  | 牢固、可靠 |  | 用扳手检查 |  | 合格 |
| 17 |  | 温控装置 |  |  | 动作可靠，指示正确 |  | 扳动及送电试转 |  | 合格 |
| 18 |  | 风机系统 |  |  | 牢固，转向正确 |  |  |  | 合格 |
| 19 |  | 相色标志 |  |  | 齐全、正确 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 20 | 接 地 | 外壳接地 |  |  | 牢固，导通良好 |  | 扳动且导通检查 |  | 合格 |
| 21 |  | 本体接地 |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 22 |  | 温控器接地 |  |  | 用软导线可靠接地，且导通良好 |  | 观察及导通检查 |  | 合格 |
| 23 |  | 风机接地 |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 24 |  | 开启门接地 |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |  |  |

- 平行检验记录（电流、电压互感器安装）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程                          编号：JLPX-JL-006

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 质量检验标准 |  | 质量检验方法 |  | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本 体 检 查 | 铭牌标志 |  |  | 完整、清晰 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 2 |  | 外观 |  |  | 完整，无损伤 |  |  |  | 合格 |
| 3 |  | 二次接线板 | 引线端子 |  | 连接牢固 |  | 扳动检查 |  | 合格 |
| 4 |  |  | 绝缘检查 |  | 绝缘良好 |  | 检查试验报告 |  | 合格 |
| 5 |  | 变比及极性检查 |  |  | 正确 |  | 检查试验报告 |  | 合格 |
| 6 | 互 感 器 安 装 | 极性方向 |  |  | 三相一致 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 7 |  | 接线端子位置 |  |  | 在维护侧 |  |  |  | 合格 |
| 8 |  | 等电位弹簧 | 固定 |  | 牢固 |  | 扳动检查 |  | 合格 |
| 9 |  |  | 与母线接触 |  | 紧密可靠 |  |  |  | 合格 |
| 10 |  | 零序电流互感器铁芯与其他导磁体间 |  |  | 不构成闭合磁路 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 11 |  | 所有连接螺栓 |  |  | 齐全，紧固 |  | 用扳手检查 |  | 合格 |
| 12 | 接 地 | 外壳接地 |  |  | 牢固可靠 |  | 扳动并导通检查 |  | 合格 |
| 13 |  | 电流互感器备用二次绕组接地 |  |  | 短路后可靠接地 |  |  |  | 合格 |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |  |  |

- 平行检验记录（控制电缆终端制作安装）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程                           编号：JLPX-JL-007

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 质量检验标准 |  | 质量检验方法 |  | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 排列 | 盘下人口处电缆排列 |  |  |  | 整齐，少交叉 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 2 |  | 电缆上盘时弯度 |  |  |  | 一致 |  |  |  | 合格 |
| 3 |  | 铠装剥切位置 |  |  |  | 在盘下侧，一致 |  |  |  | 合格 |
| 4 | 一般 要求 | 芯线绝缘层外观检查 |  |  |  | 完好，无损伤 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 5 |  | 屏蔽电缆的屏蔽接地钢铠接地 |  |  |  | 接地方式按设计规定 |  | 对照图纸检查 |  | 合格 |
| 6 | 材料检查验收 | 防火材料型号及材质 |  |  |  | 按设计规定，鉴定资料齐全 |  | 对照图纸检查并检查技术或产品鉴定报告 |  | 合格 |
| 7 | 耐火封闭槽盒设置 |  |  |  |  | 按设计规定 |  | 对照图纸检查 |  | 合格 |
| 8 | 盘孔洞封堵 |  | 耐火衬板 |  |  | 牢固 |  | 扳动检查 |  | 合格 |
| 9 |  |  | 防火堵料 |  |  | 密实，无缝隙 |  |  |  | 合格 |
| 10 | 穿墙(楼板)孔洞封堵 |  | 防火包 |  |  | 填实，无缝隙 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 11 |  |  | 防火堵料 |  |  | 密实，不透光亮 |  |  |  | 合格 |
| 12 |  |  | 防火隔板 |  |  | 牢固，不透光亮 |  | 扳动并观察检查 |  | 合格 |
| 13 | 阻火 隔墙 |  | 阻火隔墙设置 |  |  | 按设计规定 |  | 对照图纸检查 |  | 合格 |
| 14 |  |  | 防火包 |  |  | 填实，无缝隙 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 15 |  |  | 防火堵料 |  |  | 密实，无缝隙 |  |  |  | 合格 |
| 16 | 电缆竖井封堵 |  | 防火隔板 |  |  | 牢固，不透光亮 |  | 扳动并观察检查 |  | 合格 |
| 17 |  |  | 防火包 |  |  | 填实，无缝隙 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 18 |  |  | 防火堵料 |  |  | 密实，无缝隙 |  |  |  | 合格 |
| 19 | 其他 |  | 防火涂料或阻火包带使用 |  |  | 电力电缆接头两侧或相邻电缆2m～3m长区段 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 20 |  |  |  |  |  | 阻火隔墙两侧电缆 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 防火涂料涂刷 |  |  | 按材料使用说明涂刷 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 22 |  |  | 防火 包带 | 绕包 |  | 按材料使用说明绕包 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 23 |  |  |  | 固定 |  | 绑扎牢固 |  | 扳动检查 |  | 合格 |
| 24 |  |  | 电缆管封堵 |  |  | 管口封堵严密，堵料凸起2mm～5mm |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |  |  |

- 平行检验记录（屋外接地装置制作安装）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程                        编号：JLPX-JL-008

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  |  | 质量检验标准 |  |  | 质量检验方法 |  | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直接 地体制 作及敷 设 | 材料规格 |  |  |  |  | 按设计规定 |  |  | 对照图纸检查 |  | 合格 |
| 2 |  | 镀锌件表面检查 |  |  |  |  | 镀锌层表面完好 |  |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 3 |  | 接地体(顶面)埋深 |  |  |  |  | ≥600mm |  |  | 用尺检查 |  | 合格 |
| 4 |  | 接地体间距离 |  |  |  |  | ≥2倍接地体长度 |  |  |  |  | 合格 |
| 5 | 水平 接地 体 敷设 | 扁钢截面及厚度 |  |  |  |  | 按设计规定 |  |  | 对照图纸检查 |  | 合格 |
| 6 |  | 接地体入地下最高点与地面距离(埋深) |  |  |  |  | ≥600 mm |  |  | 用尺检查 |  | 合格 |
| 7 |  | 通过公路处接地体的埋设深度 |  |  |  |  | 按设计规定 |  |  |  |  | 合格 |
| 8 |  | 接地体外缘闭合角形状 |  |  |  |  | 圆弧形 |  |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 9 | 水平 接地 体 敷设 | 接地体圆弧弯曲半径 |  |  |  |  | 1/2均压带间距离 |  |  | 用尺检查 |  | 合格 |
| 10 |  | 相邻两接地体间距离 |  |  |  |  | ≥5m(或按设计规定) |  |  |  |  | 合格 |
| 11 |  | 接地体与建筑物距离 |  |  |  |  | 按设计规定 |  |  | 对照图纸检查 |  | 合格 |
| 12 |  | 通过公路、铁路、管道等交叉处及可能遭机械损伤处的保护 |  |  |  |  | 用角钢覆盖或穿钢管 |  |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 13 |  | 通过墙壁时的保护 |  |  |  |  | 有明孔、钢管或其他 坚固保护套 |  |  |  |  | 合格 |
| 14 |  | 接地体引出线的防腐措施 |  |  |  |  | 刷防腐漆 |  |  |  |  | 合格 |
| 15 |  | 引向建筑物的入口处和检修临时接地点标记 |  |  |  |  | 刷白色底漆并标以黑色“〨”符号 |  |  |  |  | 合格 |
| 16 |  | 采用镀锌件时锌层检查 |  |  |  |  | 完好 |  |  |  |  | 合格 |
| 17 | 接 地 装 置 连 接 | 搭接 长度 |  | 扁钢与扁钢 |  | ≥2倍宽度， 且焊接面≥3面； |  |  |  | 用尺检查 |  | 合格 |
| 18 |  |  |  | 圆钢与圆钢或圆钢与扁钢 |  | ≥6倍圆钢直径 |  |  |  |  |  | 合格 |
| 19 |  |  |  | 扁钢与钢管(角钢) |  | 接触部位两侧焊接，并焊以加固卡子 |  |  |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 20 |  | 焊接部位表面处理 |  |  | 刷防腐漆 |  |  |  | 观察检查 |  |  | 合格 |
| 21 |  | 焊接部位检查 |  |  | 牢固 |  |  |  | 扳动检查 |  |  | 合格 |
| 22 |  | 与其他接地装置间连接点数 |  |  | ≥2点 (或按设计规定) |  |  |  | 观察检查(或对照图纸检查) |  |  | 合格 |
| 23 | 回填土 | 回填土质 |  |  | 无石块、杂物 |  |  |  | 观察检查 |  |  | 合格 |
| 24 |  | 密实度 |  |  | 分层夯实 |  |  |  | 观察检查 |  |  | 合格 |
| 25 | 接地电阻 |  |  |  | 按设计规定 |  |  |  | 检查试验记录 |  |  | 合格 |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |  |  |  |

- 平行检验记录（屋内接地安装）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程                         编号：JLPX-JL-009

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  |  | 质量检验标准 |  | 质量检验方法 |  | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接 地 装 置 安 装 | 明敷接地线敷设位置 |  |  |  |  | 便于检查，不妨碍设备拆卸检修 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 2 |  | 支持件 |  | 支持件 间距 | 水平直线部分 |  | O.5m～1.5m |  | 用尺检查 |  | 合格 |
| 3 |  |  |  |  | 垂直部分 |  | 1.5m～3m |  |  |  | 合格 |
| 4 |  |  |  |  | 转弯部分 |  | O.3m～O.5m |  |  |  | 合格 |
| 5 |  |  |  | 支持件固定 |  |  | 牢固 |  | 扳动检查 |  | 合格 |
| 6 |  | 沿墙壁或建筑物敷设时的走向 |  |  |  |  | 与墙壁或建筑物平行 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 7 |  | 沿墙壁敷设时与墙壁间距 |  |  |  |  | 10mm～15mm |  | 用尺检查 |  | 合格 |
| 8 |  | 距地面高度 |  |  |  |  | 250mm～300mm |  |  |  | 合格 |
| 9 |  | 跨跃建筑物伸缩缝或沉降缝处 |  |  |  |  | 有伸缩补偿装置 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 10 |  | 穿过墙壁、楼板处保护措施 |  |  |  |  | 已加装钢管或 坚固的保护管 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 11 |  | 引向建筑物的入口处和检修临时接地点标记 |  |  |  |  | 刷白色底漆并标以黑色“〨”符号 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 12 |  | 连接临时接地线使用的接线板和螺栓 |  |  |  |  | 齐全 |  |  |  | 合格 |
| 13 |  | 接 地 体 连 接 | 连接方式 |  |  |  | 搭接焊 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 14 |  |  | 扁钢搭接长度 |  |  |  | ≥2倍宽度 |  | 用尺检查 |  | 合格 |
| 15 |  |  | 焊接面数 |  |  |  | ≥3面 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 16 |  |  | 焊接部位检查 |  |  |  | 牢固 |  | 扳动检查 |  | 合格 |
| 17 |  |  | 焊接部位表面处理 |  |  |  | 刷防腐漆 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 18 |  | 与屋外或其他接地装置连接点数 |  |  |  |  | ≥2点(或按设计规定) |  | 观察检查(或对照图纸检查) |  | 合格 |
| 19 |  | 接地线与支持件间连接 |  |  |  |  | 牢固 |  | 扳动检查 |  | 合格 |
| 20 | 其他 | 明敷接地线标志 (每个导体全长或区间或可接触部位) |  |  |  |  | 涂以15mm～100mm等宽的黄色、绿色相间条纹 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 21 |  | 中性线标志 |  |  |  |  | 涂以演蓝色防腐漆 |  |  |  | 合格 |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 检验人员 |  |  |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |  |  |

- 平行检验记录（二次回路检查及控制缆接线）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程                         编号：JLPX-JL-010

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 检验标准 |  | 检验方法 |  | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导 线 检 查 | 导线外观 |  |  |  | 绝缘层完好，无中间接头 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 2 |  | 导线连接(螺接、插接、焊接或压接) |  |  |  | 牢固、可靠 |  | 螺丝刀及用手拉 |  | 合格 |
| 3 |  | 导线配置 |  |  |  | 按背面接线图 |  | 对照接线图检查 |  | 合格 |
| 4 |  | 导线端部标志 |  |  |  | 清晰正确，且不易脱色 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 5 |  | 盘内配线绝缘等级 |  |  |  | 耐压不小于500V |  | 查出厂证明 |  | 合格 |
| 6 |  | 盘内配线 截面积 | 电流回路 |  |  | ≥2.5mm 2 |  | 用线规检查 |  | 合格 |
| 7 |  |  | 信号、电压回路 |  |  | ≥1.5mm 2 |  |  |  | 合格 |
| 8 |  |  | 弱电回路 |  |  | 在满足载流量和电压降以及机械强度情况下不小于0.5mm2 |  |  |  | 合格 |
| 9 |  | 用于可动部位的导线 |  |  |  | 多股软铜线 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 10 | 控 制 电 缆 接 线 | 控制电缆接引 |  |  |  | 按设计规定 |  | 对照设计图检查 |  | 合格 |
| 11 |  | 线束绑扎松紧和形式 |  |  |  | 松紧适当，匀称，形式一致 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 12 |  | 导线束的固定 |  |  |  | 牢固 |  |  |  | 合格 |
| 13 |  | 每个接线端子并接芯线敷 |  |  |  | ≤2根 |  |  |  | 合格 |
| 14 |  | 备用芯预留长度 |  |  |  | 至最远端于处 |  |  |  | 合格 |
| 15 |  | 导线接引处预留长度 |  |  |  | 适当，且各导线余量一致 |  |  |  | 合格 |
| 16 |  | 电气回路连接(螺接、插接、焊接或压接) |  |  |  | 紧固可靠 |  | 螺丝刀或用手拉 |  | 合格 |
| 17 |  | 导线芯线端部弯圈 |  |  |  | 顺时针方向，且大小合适 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 18 |  | 导线芯线外观 |  |  |  | 无损伤 |  |  |  | 合格 |
| 19 |  | 多股软导线端部处理 |  |  |  | 加终端附件或搪锡 |  |  |  | 合格 |
| 20 |  | 紧固件配置 |  |  |  | 齐全，且与导线截面相匹配 |  |  |  | 合格 |
| 21 |  | 二次回路连接件 |  |  |  | 铜质制品 |  |  |  | 合格 |
| 22 |  | 导线端部标志 |  |  |  | 正确、清晰，不易脱色 |  | 对用设计图检查 |  | 合格 |
| 23 |  | 接地 检查 |  | 二次回路 |  | 设有专用螺栓 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 24 |  |  |  | 屏蔽电缆 |  | 屏蔽层按设计规定可靠接地 |  | 观察及导通检查 |  | 合格 |
| 25 |  | 裸露部分对地距离mm |  |  |  | 按GB 50171中表5.O.6规定 |  | 对照规范检查 |  | 合格 |
| 26 |  | 裸露部分表面对电距离mm |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |  |  |

- 平行检验记录（蓄电池安装）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程                   编号：JLPX-JL-011

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 质量检验标准 |  | 质量检验方法 |  | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容 器 检 查 | 外观检查 |  |  |  | 无损伤、裂纹 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 2 |  | 附件清点 |  |  |  | 齐全 |  |  |  | 合格 |
| 3 |  | 正负极端柱的极性 |  |  |  | 正确 |  |  |  | 合格 |
| 4 |  | 槽盖密封 |  |  |  | 良好 |  |  |  | 合格 |
| 5 |  | 容器表面清洁度 |  |  |  | 无尘土油污 |  |  |  | 合格 |
| 6 |  | 电池连接条及紧固件 |  |  |  | 完好、齐全 |  |  |  | 合格 |
| 7 |  | 透明密封容器 内部检查 |  | 带电解液的液面 |  | 在两液面线间 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 8 |  |  |  | 极板外形 |  | 完好，无弯曲剥脱 |  |  |  | 合格 |
| 9 |  |  |  | 容器内部清洁度 |  | 清洁，无杂物 |  |  |  | 合格 |
| 10 |  |  |  | 极间橡胶隔板 |  | 齐全、完好 |  |  |  | 合格 |
| 11 |  |  |  | 密度计、温度计检查 |  |  |  |  |  | 合格 |
| 12 | 容 器 安 装 |  | 容器安装 |  |  | 平稳，间距均匀 |  | 观察及用尺检查 |  | 合格 |
| 13 |  |  | 同一排、列蓄电池 |  |  | 高低一致，排列整齐 |  |  |  | 合格 |
| 14 |  |  | 抗震设施(有抗震要求时) |  |  | 按有关规定，牢固可靠 |  | 轻推手感 |  | 合格 |
| 15 |  |  | 温度计、密度计、液位计 |  |  | 位于易检查侧 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 16 |  |  | 连接条与端于连接 |  |  | 正确、紧固，接触部位涂电力复合脂 |  | 用扳手检查 |  | 合格 |
| 17 |  |  | 电池编号 |  |  | 齐全、清晰 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 18 | 其 他 |  | 电缆与蓄电池连接 |  |  | 正确、紧固 |  | 扳手检查 |  | 合格 |
| 19 |  |  | 电缆引出线极性标志 |  |  | 正确 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 20 |  |  | 电缆孔洞封堵 |  |  | 用耐酸材料密封 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |  |  |

- 平行检验记录（接地变及消弧线圈安装）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程                           编号：JLPX-JL-012

| 序号 | 检验项目 |  |  | 质量检验标准 |  | 质量检验方法 |  | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支架 安 装 | 支架安装水平误差 |  | ≤3mm |  | 用U型管或水准仪检查 |  | 合格 |
| 2 |  | 支架立柱间距离 |  | ≤5mm |  | 钢卷尺测量 |  | 合格 |
| 3 |  | 底座连接 |  | 1片垫片不大于3mm，牢固 |  | 观察 |  | 合格 |
| 4 | 外观 检 查 | 瓷套管 |  | 无掉瓷、无裂纹 |  | 观察 |  | 合格 |
| 5 |  | 出线铜螺丝、垫圈 |  | 齐全，连接牢固 |  | 观察 |  | 合格 |
| 6 |  | 膨胀器检查 |  | 符合规定 |  | 观察 |  | 合格 |
| 7 | 气体 压力 检查 | 气体压力(20℃) |  | 额定值 |  | 观察 |  | 合格 |
| 8 |  | 报警压力 |  | 制造厂规定 |  | 试验 |  | 合格 |
| 9 |  | 闭锁压力 |  | 制造厂规定 |  | 试验 |  | 合格 |
| 10 | 出线连接检查 |  |  | 牢固、可靠 |  | 用扳手检查 |  | 合格 |
| 11 | 接地检查 |  |  | 牢固、可靠 |  | 用扳手检查 |  | 合格 |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  | 检验时间 |  |  |  |

- 平行检验记录（高压开关柜安装）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程                             编号：JLPX-JL-013

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  | 质量检验标准 |  | 质量检验方法 |  | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜 体 就 位 找 正 | 间隔布置 |  |  |  | 按设计规定 |  | 对用设计图检查 |  | 合格 |
| 2 |  | 垂直度 |  |  |  | ＜1.5mm／m |  | 用铅坠检查 |  | 合格 |
| 3 |  | 水平 误差 | 相邻两柜顶部 |  |  | ＜2mm |  | 拉线检查 |  | 合格 |
| 4 |  |  | 成列柜顶部 |  |  | ＜5mm |  |  |  | 合格 |
| 5 |  | 盘面 误差 | 相邻两柜边 |  |  | ＜1mm |  |  |  | 合格 |
| 6 |  |  | 成列柜面 |  |  | ＜5mm |  |  |  | 合格 |
| 7 |  | 柜间接缝 |  |  |  | ＜2mm |  | 用尺检查 |  | 合格 |
| 8 | 柜体 固定 | 固定 |  |  |  | 牢固 |  | 扳动检查 |  | 合格 |
| 9 |  | 紧固件检查 |  |  |  | 完好、齐全 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 10 |  | 紧固件表面处理 |  |  |  | 镀锌 |  |  |  | 合格 |
| 11 |  | 震动场所的防震措施 |  |  |  | 按设计规定 |  | 对照设计图检查 |  | 合格 |
| 12 | 柜体 接地 | 底架与基础连接 |  |  |  | 牢固，导通良好 |  | 扳动并导通检查 |  | 合格 |
| 13 |  | 有防震垫的柜体接地 |  |  |  | 每段柜有两点以上明显接地 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 14 |  | 装有电器可开启屏门的接地 |  |  |  | 用软铜导线可靠接地 |  | 观察及导通检查 |  | 合格 |
| 15 | 柜体 检查 | 柜面检查 |  |  |  | 平整、齐全 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 16 |  | 设备附件清点 |  |  |  | 齐全 |  | 对照设备清单检查 |  | 合格 |
| 17 |  | 柜内照叫装置 |  |  |  | 齐全 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 18 |  | 电气“五防”装置 |  |  |  | 齐全、灵活可靠 |  | 操动试验 |  | 合格 |
| 19 |  | 盘柜前后标识 |  |  |  | 齐全、清晰 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 20 | 开 关 柜 电 气 部 件 检 查 | 设备型号及规格 |  |  |  | 校温计规定 |  | 对照没计图检查 |  | 合格 |
| 21 |  | 设备外观检查 |  |  |  | 完好，瓷件无掉瓷、裂纹 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 22 |  | 电气联锁触点接触 |  |  |  | 紧密，导通良奸 |  | 观察并导通检查 |  | 合格 |
| 23 |  | 功触头与静触头的中心线 |  |  |  | 一致 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 24 |  | 动触头与静触头接触 |  |  |  | 紧密，可靠 |  |  |  | 合格 |
| 25 |  | 仪表继电器防震措施 |  |  |  | 可靠 |  |  |  | 合格 |
| 26 |  | 带电部分 对地距离 |  | 一次回路 |  | 按规范GB50149中2.1.13—1规定 |  | 对照规范检查 |  | 合格 |
| 27 |  |  |  | 二次回路 |  | 按规范GB0171—1992中 表3.0.6规定 |  |  |  | 合格 |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |  |  |

- 平行检验记录（低压配电柜安装）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程                         编号：JLPX-JL-014

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验标准 |  | 检验方法 |  | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘 体 就 位 找 正 | 间隔布置 |  |  | 按设计规定 |  | 对照设计图检查 |  | 合格 |
| 2 |  | 垂直度 |  |  | ＜1.5mm/m |  | 用铅坠检查 |  | 合格 |
| 3 |  | 水平误差 | 相邻两盘顶部 |  | ＜2mm |  | 拉线检查 |  | 合格 |
| 4 |  |  | 成列盘顶部 |  | ＜5mm |  |  |  | 合格 |
| 5 |  | 盘面误差 | 相邻两盘边 |  | ＜1mm |  |  |  | 合格 |
| 6 |  |  | 成列盘面 |  | ＜5mm |  |  |  | 合格 |
| 7 |  | 盘间接缝 |  |  | ＜2mm |  | 用尺检查 |  | 合格 |
| 8 | 盘 体 固 定 | 盘体固定 |  |  | 牢固 |  | 扳动检查 |  | 合格 |
| 9 |  | 紧固件检查 |  |  | 完好、齐全、紧固 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 10 |  | 紧固件表面处理 |  |  | 镀锌 |  |  |  | 合格 |
| 11 |  | 震动场所的防震措施 |  |  | 按设计规定 |  | 对照设计图检查 |  | 合格 |
| 12 | 盘 体 接 地 | 盘体与基础连接 |  |  | 牢固，导通良好 |  | 观察及导通检查 |  | 合格 |
| 13 |  | 有防震垫盘的接地 |  |  | 每段盘有两点以上明显接地 |  |  |  | 合格 |
| 14 |  | 装有电器可开启屏门的接地 |  |  | 用软铜导线可靠接地 |  |  |  | 合格 |
| 15 | 柜上 电气 部件 检查 | 设备及表计型号规格 |  |  | 按设计规定 |  | 对照设计图检查 |  | 合格 |
| 16 |  | 没备外观检查 |  |  | 完好、齐全 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 17 |  | 熔断器熔丝配置 |  |  | 按设计规定 |  | 对照设计图检查 |  | 合格 |
| 18 |  | 载流体相间及对地距离(mm) |  |  | 按GB 7251的规定 |  | 用尺检查 |  | 合格 |
| 19 |  | 表面漏电距离 |  |  | 按GB 7251的规定 |  |  |  | 合格 |
| 20 |  | 二次回路带电体对地距离(mm) |  |  | 按GB 50171中表5.0.6规定 |  | 对照规范检查 |  | 合格 |
| 21 |  | 二次回路带电体表曲漏电距离(mm) |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 22 | 其他 | 盘面检查 |  |  | 平整、齐全 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 23 |  | 盘前后标识 |  |  | 齐全、清晰 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |  |  |

- 平行检验记录（蓄电池试充放电运行）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程                          编号：JLPX-JL-015

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  |  | 质量检验标准 |  | 质量检验方法 |  | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初 充 电 | 电解液注完后静止时间 |  |  |  |  | 3h～5h |  | 查充电记录 |  | 合格 |
| 2 |  | 注酸开始至初充电时间 |  |  |  |  | ＜8h |  |  |  | 合格 |
| 3 |  | 允电过程中允许液温 |  |  |  |  | ＜45℃ |  |  |  | 合格 |
| 4 |  | 电 流 值 | 厂家无规定时 |  | 恒流充电 |  | 不大于厂家规定最大值 |  | 电流表电压表检查 |  | 合格 |
| 5 |  |  |  |  | 恒压充电 |  | 不大于厂家规定最大值， 单体电池电压不大干2.4V |  |  |  | 合格 |
| 6 |  | 每个阶段的初充电时间 |  |  |  |  | 按制造厂规定 |  | 查充电记录 |  | 合格 |
| 7 |  | 初充电开始必须保证电源连续供电的时间 |  |  |  |  | ≥25h |  |  |  | 合格 |
| 8 | 初 充 电 完 成 | 充电容量 |  |  |  |  | 达到厂家规定值 |  | 查充电记录 |  | 合格 |
| 9 |  | 恒流 充电法 |  | 电池电压 |  |  | 连续3h不变 |  | 查充电记录 |  | 合格 |
| 10 |  |  |  | 电解液密度 |  |  | 连续3h不变.产生大量气泡 |  |  |  | 合格 |
| 11 |  | 恒压 充电法 |  | 充电电流 |  |  | 连续10h不变 |  |  |  | 合格 |
| 12 |  |  |  | 电解液密度 |  |  | 连续3h不变(或按制造厂规定) |  |  |  | 合格 |
| 13 |  | 电池电匝及密度 |  |  |  |  | 按制造厂规定 |  | 用直流电压表和密度计检查 |  | 合格 |
| 14 |  | 再充电 |  | 电池电解液 密度及液面 |  |  | 与初充电开始相同 |  | 查再充电记录 |  | 合格 |
| 15 |  |  |  | 再充电时间 |  |  | 30min |  |  |  | 合格 |
| 16 | 首 次 放 电 检 查 | 放电电流及时间 |  |  |  |  | 按制造厂规定 |  | 查放电记录 |  | 合格 |
| 17 |  | 无厂家规定时的放电电流 |  |  |  |  | lOh放电率的电流 |  |  |  | 合格 |
| 18 |  | 电池终止电压及密度 |  |  |  |  | 按制造厂规定 |  | 用直流电压表和密度计检查 |  | 合格 |
| 19 |  | 不合格电池的电压与电池组平均电压的差值 |  |  |  |  | ≤2％ |  | 查放电记录 |  | 合格 |
| 20 |  | 电压不合标准的电池数 |  |  |  |  | ≤5％ |  | 查放电记录 |  | 合格 |
| 21 |  | 25℃时放电容量检查 |  |  |  |  | 不小于85％额定电容量 |  |  |  | 合格 |
| 22 |  | 极板外形检查 |  |  |  |  | 无弯曲、剥脱 |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 23 |  | 放电完后至再充电搁置时间 |  |  |  |  | ≤lOh |  | 查充放电记录 |  | 合格 |
| 24 | 总 体 检 查 | 5次充放电循环内放电容量(25℃时) |  |  |  |  | 不小于10h放电率容量的95％(或按制造厂规定) |  | 按充放电记录计算 |  | 合格 |
| 25 |  | 充放电过程测试记录 |  |  |  |  | 齐全、正确 |  | 查充放电记录 |  | 合格 |
| 26 |  | 亢放电特性曲线绘制 |  |  |  |  | 正确 |  | 检查绘制的曲线 |  | 合格 |
| 27 |  | 特性曲线检查 |  |  |  |  | 与厂家特性曲线相似 |  | 核对曲线 |  | 合格 |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |  |  |

- 平行检验记录（电缆防火阻燃检查）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程                            编号：JLPX-JL-016

| 序号 | 检验项目项目 |  |  |  |  | 质量检验标准 |  | 质量检验结论 |  |  | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 检查验收 | 防火材料型号及材质 |  |  |  | 按设计规定，鉴定资料齐全 |  |  | 对照图纸检查并检查技术 或产品鉴定报告 |  | 合格 |
| 2 | 耐火封闭槽盒设置 |  |  |  |  | 按设计规定 |  |  | 对照图纸检查 |  | 合格 |
| 3 | 盘孔 洞封堵 |  | 耐火衬板安装 |  |  | 牢固 |  |  | 扳动检查 |  | 合格 |
| 4 |  |  | 防火堵料 |  |  | 密实，无缝隙 |  |  |  |  | 合格 |
| 5 | 穿墙 楼板) 孔洞 封堵 |  | 防火包 |  |  | 填实，无缝隙 |  |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 6 |  |  | 防火堵料 |  |  | 密实，不透光亮 |  |  |  |  | 合格 |
| 7 |  |  | 防火隔板安装 |  |  | 牢固，不透光亮 |  |  | 扳动并观察检查 |  | 合格 |
| 8 | 阻火 隔墙 安装 |  | 阻火隔墙设置 |  |  | 按设计规定 |  |  | 对照图纸检查 |  | 合格 |
| 9 |  |  | 防火包 |  |  | 填实，无缝隙 |  |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 10 |  |  | 防火堵料 |  |  | 密实，无缝隙 |  |  |  |  | 合格 |
| 11 | 电缆 竖井 封堵 |  | 防火隔板安装 |  |  | 牢固，不透光亮 |  |  | 扳动并观察检查 |  | 合格 |
| 12 |  |  | 防火包 |  |  | 填实，无缝隙 |  |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 13 |  |  | 防火堵料 |  |  | 密实，无缝隙 |  |  |  |  | 合格 |
| 14 | 其他 |  | 防火涂料或阻火包带使用 |  |  | 电力电缆接头两侧或相邻电 缆2m～3m长区段 |  |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 15 |  |  |  |  |  | 阻火隔墙两侧电缆 |  |  |  |  | 合格 |
| 16 |  |  | 防火涂料涂刷 |  |  | 按材料使用说明涂刷 |  |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 17 |  |  | 防火 包带 | 绕包 |  | 按材料使用说明绕包 |  |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 18 |  |  |  | 固定 |  | 绑扎牢固 |  |  | 扳动检查 |  | 合格 |
| 19 |  |  | 电缆管封堵 |  |  | 管口封堵严密，堵料凸起2mm～5mm |  |  | 观察检查 |  | 合格 |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |  |  |  |

- 平行检验记录（电缆桥架安装）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程   作业部位：光伏阵列区   编号：JLPX-JL-017

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 质量检验标准 |  | 质量检验方法 |  | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查 | 型号规格 |  |  | 符合设计 |  | 核对 |  | 合格 |
| 2 |  | 镀层 |  |  | 完好 |  | 观察 |  | 合格 |
| 3 |  | 外形 |  |  | 无扭曲、变形 |  |  |  | 合格 |
| 4 | 安装 | 位置 |  |  | 符合设计 |  | 核对 |  | 合格 |
| 5 |  | 支架高度偏差 |  |  | ≤5 |  | 用尺测量 |  | 合格 |
| 6 | 安装 | 水平倾 斜偏差 | 每米 |  | ≤2 |  | 用尺测量 |  | 合格 |
| 7 |  |  | 总长 |  | ≤10 |  |  |  | 合格 |
| 8 |  | 垂直偏差 | 每米 |  | ≤2 |  |  |  | 合格 |
| 9 |  |  | 总长 |  | ≤10 |  |  |  | 合格 |
| 10 |  | 内侧弯曲半径 |  |  | ＞300 |  |  |  | 合格 |
| 11 |  | 桥架的补偿装置 | 钢制桥架 |  | 直线段每隔30m一个， 且齐全 |  | 观察 |  | 合格 |
| 12 |  |  | 铝合金或玻璃钢桥架 |  | 直线段每隔15m一个， 且齐全 |  |  |  | 合格 |
| 13 |  |  | 跨越建筑物伸缩缝 |  | 一个，且齐全 |  |  |  | 合格 |
| 14 |  | 不同高（宽）桥架连接 |  |  | 平缓过渡 |  |  |  | 合格 |
| 15 |  | 桥架对接 |  |  | 无错边 |  |  |  | 合格 |
| 16 |  | 桥架盖板安装 |  |  | 牢固、便于拆卸 |  |  |  | 合格 |
| 17 |  | 桥架螺栓连接 |  |  | 紧固、螺母置于槽外 |  |  |  | 合格 |
| 18 |  | 层间中心距 |  |  | ≥200 |  | 用尺测量 |  | 合格 |
| 19 |  | 支架立柱间距 |  |  | 符合设计 |  |  |  | 合格 |
| 20 | 安装竖井 | 位置 |  |  | 符合设计 |  | 核对、观察 |  | 合格 |
| 21 |  | 竖井内支架垂直间距 |  |  | ≤1 |  | 用尺测量 |  | 合格 |
| 22 |  | 垂直误差 |  |  | ≤0.2竖井高度 |  |  |  | 合格 |
| 23 |  | 支架横撑水平误差 |  |  | ≤0.2竖井宽度 |  |  |  | 合格 |
| 24 |  | 竖井固定 |  |  | 牢固 |  | 观察 |  | 合格 |
| 25 | 其它 | 桥架、竖井连接附件 |  |  | 正确、齐全 |  | 观察 |  | 合格 |
| 26 |  | 油漆 |  |  | 均匀、完好、美观 |  |  |  | 合格 |
| 27 |  | 焊接 |  |  | 符合《验规》焊接篇 |  | 核对 |  | 合格 |
| 28 |  | 接地 |  |  | 按GB 50168规定 |  | 测量 |  | 合格 |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |  |  |

- 平行检验记录（线槽安装）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程   作业部位：光伏阵列区   编号：JLPX-JL-018

| 序号 | 检验项目项目 |  |  | 质量检验标准 |  | 质量检验方法 |  | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装 | 外型 |  | 无扭曲、变形 |  | 观察 |  | 合格 |
| 2 |  | 线槽安装 |  | 横平、竖直 |  |  |  | 合格 |
| 3 |  | 螺栓连接 |  | 紧固、螺母置于槽外 |  |  |  | 合格 |
| 4 |  | 不同宽度线槽连接 |  | 平缓过渡 |  |  |  | 合格 |
| 5 |  | 线槽盖板 |  | 齐全、拆装方便 |  |  |  | 合格 |
| 6 |  | 固定 |  | 牢固，工艺美观 |  |  |  | 合格 |
| 7 |  | 开孔 |  | 机械加工 |  |  |  | 合格 |
| 8 |  | 油漆 |  | 均匀、完好、美观 |  |  |  | 合格 |
| 9 |  | 螺栓附件 |  | 齐全 |  | 观察 |  | 合格 |
| 10 |  | 接地 |  | 按GB 50168规定 |  | 测量 |  | 合格 |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  | 检验时间 |  |  |  |

- 平行检验记录（电线管、电缆保护管、金属软管安装）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程   作业部位：光伏阵列区   编号：JLPX-JL-019

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  |  |  | 质量检验标准 |  | 质量检验方法 |  | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查 | 管内 |  |  |  |  |  | 无杂物、无毛刺 |  | 观察 |  | 合格 |
| 2 |  | 管外 |  |  |  |  |  | 无凹瘪、无损伤、无腐蚀 |  |  |  | 合格 |
| 3 |  | 弯曲部分 |  |  |  |  |  | 无裂缝及显著的凹瘪 |  |  |  | 合格 |
| 4 | 弯管 | 弯曲 半径 |  | 明敷电线管 |  |  |  | ≥6D |  | 用尺测量 |  | 合格 |
| 5 |  |  |  | 电缆保护管 |  |  |  | 符合管内电缆弯曲半径 的规定 |  |  |  | 合格 |
| 6 |  | 弯头直径差 |  |  |  |  |  | ＜10%D |  |  |  | 合格 |
| 7 |  | 管内径 |  |  |  |  |  | ≥1.5Φ |  |  |  | 合格 |
| 8 |  | 弯曲度 |  |  |  |  |  | ≥90 |  |  |  | 合格 |
| 9 |  | 保护管弯头数量 |  |  | 一般弯头 |  |  | ≤3 |  | 观察 |  | 合格 |
| 10 |  |  |  |  | 直角弯头 |  |  | ≤2 |  |  |  | 合格 |
| 11 | 电缆保护管安装 | 固定 |  |  |  |  |  | 采用U型螺栓、抱箍或卡子 |  |  |  | 合格 |
| 12 |  | 管口 |  |  |  |  |  | 光滑、无毛刺 |  |  |  | 合格 |
| 13 |  | 管口离设备距离 |  |  |  |  |  | ≤500 |  | 用尺测量 |  | 合格 |
| 14 |  | 单管安装 |  |  |  |  |  | 横平、竖直 |  | 观察 |  | 合格 |
| 15 |  | 成排安装 | 管口高度 |  |  |  |  | 一致 |  |  |  | 合格 |
| 16 |  |  | 弯曲弧度 |  |  |  |  | 一致 |  |  |  | 合格 |
| 17 |  |  | 排列 |  |  |  |  | 整齐 |  |  |  | 合格 |
| 18 |  | 管子穿出平台高度 |  |  |  |  |  | 宜＞1米 |  | 用尺测量 |  | 合格 |
| 19 |  | 离保温层距离 | 平行敷设 |  |  |  |  | ≥500 |  |  |  | 合格 |
| 20 |  |  | 交叉敷设 |  |  |  |  | ≥250 |  |  |  | 合格 |
| 21 |  | 连接 | 管与管 |  |  |  |  | 牢固 |  | 观察 |  | 合格 |
| 22 |  |  | 管与桥架 |  |  |  |  | 桥架侧面机械开孔，丝扣连接 |  |  |  | 合格 |
| 23 |  | 金属管连接套管长度 |  |  |  |  |  | ＞2.2D |  | 核对、测量 |  | 合格 |
| 24 |  | 硬质塑料管套接或插接深度 |  |  |  |  |  | （1.1～1.8）d |  | 观察 |  | 合格 |
| 25 |  | 管口封堵 |  |  |  |  |  | 良好 |  |  |  | 合格 |
| 26 |  | 油漆 |  |  |  |  |  | 均匀、完好、美观 |  |  |  | 合格 |
| 27 | 金属 软管 安装 | 外观 |  |  |  |  |  | 无裂痕、扁瘪 |  |  |  | 合格 |
| 28 |  | 单管 |  |  |  |  |  | 预留长度合适 |  |  |  | 合格 |
| 29 |  | 成组 | 排列 |  |  |  |  | 整齐 |  |  |  | 合格 |
| 30 |  |  | 弧度 |  |  |  |  | 一致 |  |  |  | 合格 |
| 31 |  |  | 高度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |
| 32 |  | 接头螺纹 |  |  |  |  |  | 配合适宜 |  |  |  | 合格 |
| 33 |  | 连接附件 |  |  |  |  |  | 齐全 |  |  |  | 合格 |
| 34 |  | 固定连接 |  |  |  |  |  | 牢固 |  |  |  | 合格 |
| 35 | 其它 | 穿线管、金属软管敷设 |  |  |  |  |  | 不影响机务设备正常运行和设备检修 |  |  |  | 合格 |
| 注：D—电线管(或电缆)保护管外径；d—电线管(或电缆)保护管内径； Φ—导线束(或电缆)外径。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |  |  |

- 平行检验记录（电缆敷设）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程   作业部位：光伏阵列区   编号：JLPX-JL-020

| 序号 | 检验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量检验标准 |  | 质量检验方法 |  | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查 | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计 |  | 核对 |  | 合格 |
| 2 |  | 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无凹瘪、损伤 |  | 观察 |  | 合格 |
| 3 |  | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1 |  | 500V兆欧表测量 |  | 合格 |
| 4 | 敷设 | 环境 温度 | 耐寒护套控制电缆 |  |  |  |  |  |  |  | ≥-20 |  | 测温仪测量 |  | 合格 |
| 5 |  |  | 橡皮绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |  |  |  |  |  |  |  | ≥-15 |  |  |  | 合格 |
| 6 |  |  | 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 |  |  |  |  |  |  |  | ≥0 |  |  |  | 合格 |
| 7 |  |  | 光缆 |  |  |  | C1 |  |  |  | -40～+60 |  |  |  | 合格 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | C2 |  |  |  | -30～+60 |  |  |  | 合格 |
| 9 |  |  |  |  |  |  | C3 |  |  |  | -20～+60 |  |  |  | 合格 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | C4 |  |  |  | -5～+60 |  |  |  | 合格 |
| 11 |  | 电缆与保温层距离 |  |  | 平行敷设 |  |  |  |  |  | ≥500 |  | 用尺测量 |  | 合格 |
| 12 |  |  |  |  | 交叉敷设 |  |  |  |  |  | ≥250 |  |  |  | 合格 |
| 13 |  | 层间 距离 |  |  | 电缆与导管 |  |  |  |  |  | 150～200 |  |  |  | 合格 |
| 14 |  |  |  |  | 电缆与电缆 |  |  |  |  |  | 150～200 |  |  |  | 合格 |
| 15 |  | 电缆弯曲半径 |  | 铠装电缆 |  |  |  |  |  |  | ≥12Φ |  | 用尺测量 |  | 合格 |
| 16 |  |  |  | 非铠装电缆 |  |  |  |  |  |  | ≥6Φ |  |  |  | 合格 |
| 17 |  |  |  | 屏蔽软电缆 |  |  |  |  |  |  | ≥6Φ |  |  |  | 合格 |
| 18 |  |  |  | 耐火电缆 |  |  |  |  |  |  | ≥8Φ |  |  |  | 合格 |
| 19 |  |  |  | 氟塑料绝缘及护套电缆 |  |  |  |  |  |  | ≥10Φ |  |  |  | 合格 |
| 20 |  |  |  | 光缆 |  |  | 静态 |  |  |  | ≥15Φ |  |  |  | 合格 |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 动态 |  |  |  | ≥20Φ |  |  |  | 合格 |
| 22 |  | 电缆与非保温热表面距离 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1M |  |  |  | 合格 |
| 23 |  | 电缆排放 |  |  |  |  |  |  |  |  | 整齐、少交叉、无扭绞 |  | 观察 |  | 合格 |
| 24 |  | 电缆分层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计 |  | 核对 |  | 合格 |
| 25 |  | 敷设记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 清晰、齐全 |  | 观察 |  | 合格 |
| 26 |  | 铭牌标志 |  |  |  |  |  |  |  |  | 正确、齐全、清晰不 易脱落 |  | 核对、观察 |  | 合格 |
| 27 |  | 屏蔽电缆与一般电缆分层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计 |  | 核查 |  | 合格 |
| 28 |  | 与动力电缆距离 |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合设计 |  | 观察 |  | 合格 |
| 29 | 整理 固定 | 电缆排列 |  |  |  |  |  |  |  |  | 整齐 |  | 观察 |  | 合格 |
| 30 |  | 电缆拐弯弧度 |  |  |  |  |  |  |  | 排放一致 |  |  |  |  | 合格 |
| 31 |  | 电缆卡固定位置 |  |  |  | 垂直敷设 |  |  |  | 每个支架上 |  |  |  |  | 合格 |
| 32 |  |  |  |  |  | 水平敷设 |  |  |  | 首尾两端 |  |  |  |  | 合格 |
| 33 |  |  |  |  |  | 在保护管段 |  |  |  | 保护管前、后 |  |  |  |  | 合格 |
| 34 |  |  |  |  |  | 在盘前 |  |  |  | 300～400 |  |  |  |  | 合格 |
| 35 |  |  |  |  |  | 在接线盒前 |  |  |  | 150～300 |  |  |  |  | 合格 |
| 36 |  | 电缆卡固定位置 |  |  |  | 在端子排前 |  |  |  | 150～300 |  |  | 用尺测量 |  | 合格 |
| 37 |  |  |  |  |  | 电缆拐弯及分支 |  |  |  | 在拐弯(分支)处 |  |  | 观察 |  | 合格 |
|  | 注：Φ—电缆直径。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |  |  |

- 平行检验记录（电缆头制作安装及接线）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程   作业部位：光伏阵列区   编号：JLPX-JL-021

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 质量检验标准 |  | 质量检验方法 |  | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆头制作安装 | 铠装电缆钢箍 |  |  | 紧固 |  | 试动观察 |  | 合格 |
| 2 |  | 电缆头包扎 |  |  | 整齐、美观、不漏 |  | 观察 |  | 合格 |
| 3 |  | 包扎长度 |  |  | 一致 |  |  |  | 合格 |
| 4 |  | 固定 |  |  | 牢固、美观 |  |  |  | 合格 |
| 5 | 接线 | 芯线表面 |  |  | 无氧化层、伤痕 |  | 观察 |  | 合格 |
| 6 |  | 芯线弯圈方向 |  |  | 顺时针、且大小合适 |  | 观察 |  | 合格 |
| 7 |  | 螺栓、垫圈 |  |  | 齐全、紧固 |  |  |  | 合格 |
| 8 |  | 接线片压接 |  |  | 紧固 |  | 用手试动 |  | 合格 |
| 9 |  | 排线 |  |  | 整齐、美观 |  | 观察 |  | 合格 |
| 10 |  | 备用芯 |  |  | 至最远端子处 |  | 测量、观察 |  | 合格 |
| 11 |  | 芯线与端子 |  |  | 接触良好 |  | 用校线工具查对 |  | 合格 |
| 12 |  | 接线 |  |  | 正确、牢固 |  | 观察 |  | 合格 |
| 13 |  | 导线弯曲弧度 |  |  | 一致 |  | 观察 |  | 合格 |
| 14 |  | 线号 | 线号标志 |  | 正确、清晰、不褪色 |  |  |  | 合格 |
| 15 |  |  | 书写方向 |  | 字母排列方向一致 |  |  |  | 合格 |
| 16 |  | 屏蔽层接地 |  |  | 按GB 50168规定 |  | 核对 |  | 合格 |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  |  | 检验时间 |  |  |  |

- 平行检验记录（无功补偿装置SVG安装）

- 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目工程   作业部位：光伏阵列区   编号：JLPX-JL-022

| 序号 | 检验项目 |  |  | 质量检验标准 |  | 质量检验方法 |  | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SVG柜体 | 外观 |  | 无划伤、无变形、无锈蚀 |  | 外观检查 |  |  |
| 2 |  | 控制柜、功率柜及充电柜 |  | 安装到位，符合安装图纸标准 |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 3 |  | 功率柜风机、风道、元器件 |  | 完好、齐全 |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 4 |  | 控制柜内板卡 |  | 完好、齐全 |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 5 |  | 充电柜元器件 |  | 完好、齐全 |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 6 | 一次设备 | 降压变压器 |  | 符合图纸，接线正确牢固 |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 7 |  | 电抗器 |  |  |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 8 |  | 电容器 |  |  |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 9 |  | PT、CT互感器 |  |  |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 10 |  | 断路器 |  |  |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 11 |  | 隔离开关 |  |  |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 12 |  | 避雷器 |  |  |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 13 |  | 充电电阻 |  |  |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 14 | 二次设备 | 散热风机 |  | 设备完好，安装牢固 |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 15 |  | 带电显示器 |  |  |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 16 |  | 功率柜内功率单元 |  |  |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 17 |  | 直流电源模块 |  |  |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 18 |  | 二次端子 |  |  |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 19 | 接地电阻测试 | 可接触及金属部件与外壳接地点之间电阻 |  | 电阻小于0.1Ω |  | 用兆欧表检查 |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  | 检验时间 |  |  |  |