工程平行检验记录

工程名称：隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目            编号：LHJH-CZZZH-004

| 施工部位 | 综合用房基础垫层 | 检验时间 | 2016、10、13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验项目：极配砂石垫层，厚600mm，地基承载力特征值不小于150KPa，压实系数》0.97。 检验依据：《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012 检验方式：采用现场直接剪切试验，每4m取1点进行测试，压实系数为0.97~0.98，地基承载力特征值为150~155KPa。 问题及处理情况：发现回填厚度过大，有的地方超过500mm，要求分层回填，每层不超过300mm，分层夯实。 相关监理文件索引： □检测报告 □检评记录 □监理工程师通知单/监理工作联系单 □工程暂停令 □其它 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 2016、10、13 |  |  |  |

本表一式一份，由项目监理部自存。