-JZLB5  平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称：博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358·1kwp屋顶分布式电站项目                                                      编号：PXJC-011

| 检验对象分类 |  |  |  | □设备 □材料 □工序 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验对象基本信息 | 设备 |  | 设备名称 |  | 设备型号规格 |  |  |
|  |  |  | 生产厂家 |  | 安装位置 |  |  |
|  | 材料 |  | 材料名称 |  | 材料型号规格 |  |  |
|  |  |  | 生产厂家 |  | 使用部位 |  | 屋面 |
|  | 工序 |  | 工序名称 | 直电缆敷设 | 实施单位 |  | 西子联合工程有限公司 |
|  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 序号 | 检 验 项 目 |  |  | 质量标准 | 质量检验结果 |  | 备 注 |
| 敷 设 前 检 查 | 电缆及附件技术文件 |  |  | 齐全 | 符合要求 |  |  |
|  | 型号、规格及数量 |  |  | 按设计规定 | 符合要求 |  | 对照图纸检查 |
|  | 外观检查 |  |  | 无机械损伤，油压正常，密封良好 | 符合要求 |  | 观察检查 |
|  | 绝缘检查 |  |  | 良好 | 符合要求 |  |  |
|  | 敷设道路 |  |  | 畅通，无积水和杂物 |  |  |  |
| 电缆标志牌 | 装设位置 |  |  | 电缆终端、电缆接头处 |  |  |  |
|  | 标志 |  |  | 电缆线路编号、型号、规格及起迄地点；字迹清晰，不易脱落 |  |  | 对照电缆清册检查 |
|  | 固定 |  |  | 挂装牢靠 |  |  | 用手触摸 |
|  | 规格 |  |  | 防腐、统一 |  |  | 观察检查 |
| 电 缆 排 列 | 断面布置 |  |  | 按GB 50168规定 | 符合要求 |  | 观察检查 |
|  | 外观检查 |  |  | 排列整齐，弯度一致，少交叉 | 符合要求 |  | 观察检查 |
|  | 交流单芯电缆排列方式 |  |  | 按设计规定 |  |  | 观察检查 |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验仪器及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  | 李小忘 |  | 检验日期 |  | 2022 年 9月 29 日 |  |