平行检验记录表

工程名称: 山东百特电器有限公司0.5MW屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-001

| 检验对象分类 |  |  |  |  | □ 设备 □ 材料 工序 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验 对象 基本 信息 | 设备 |  | 设备名称 |  |  |  |  | 设备型号规格 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | 安装位置 |  |  |  |  |
|  | 材料 |  | 材料名称 |  |  |  |  | 材料型号规格 |  |  |  |  |
|  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | 使用部位 |  |  |  |  |
|  | 工序 |  | 工序名称 |  | 屋顶支架安装 |  |  | 施工单位 |  |  | 浙江钱江电力有限公司 |  |
|  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 验 项 目 |  |  | 质 量 标 准 |  |  |  |  | 质量检验结果 |  |  | 备 注 |
| 1 | 外观质量 |  |  | 无严重锈蚀、损伤、变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 尺寸偏差 |  |  | 符合图纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 零部件数量 |  |  | 齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 材质 |  |  | 符合图纸设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安装标高 |  |  | 与图纸设计一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装方向 |  |  | 方向正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 螺栓紧固 |  |  | 符合厂家技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 接地安装 |  |  | 符合图纸设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验仪器及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |

平行检验记录表

工程名称:山东百特电器有限公司0.5MW屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-002

| 检验对象分类 |  | □设备 □材料 ☑工序 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 屋顶组件安装 |  | 实施单位 |  | 浙江钱江电力有限公司 |
| 其他 |  |  |  | 地点 |  | 屋顶 |
| 序号 | 检 验 项 目 | 质 量 标 准 |  | 检验方式 |  | 结果 |
| 1 | 外观 | 无损伤、变形 |  | 观察 |  |  |
| 2 | 外形尺寸 | 符合图纸 |  | 用钢尺检测 |  |  |
| 3 | 零部件数量 | 齐全 |  | 与图纸数量核对 |  |  |
| 4 | 安装位置 | 符合图纸设计要求 |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 5 | 安装的形式 | 符合设计文件的规定 |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 6 | 螺栓紧固 | 符合厂家技术要求 |  | 弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测 |  |  |
| 7 | 压块紧固 | 紧固件牢固，无未压平的现象 |  | 观察 |  |  |
| 8 | 安装角度 | 方向正确，且偏差±0.5° |  | 角度仪 |  |  |
| 9 | 组件边缘高差 | 相邻组件间≤1mm ，东西向全长（相同标高）≤10mm |  | 挂钢线，用钢尺检测 |  |  |
| 10 | 组件平整度 | 相邻组件间≤2mm，东西向全长（相同轴线及标高）≤5mm （与设计值比较） |  | 挂钢线，用钢尺检测 |  |  |
| 11 | 组件下缘距地面距离 | 符合图纸设计要求 |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |
| 检验仪器及编号 |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  | 检验日期 |  |  |  |

平行检验记录表

工程名称:山东百特电器有限公司0.5MW屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-003

| 检验对象分类 |  |  | □设备 □材料 □工序 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  | 组串逆变器安装 |  | 实施单位 |  | 浙江钱江电力有限公司 |
| 其它 |  |  |  |  | 地点 |  | 屋顶 |
| 序号 | 检 验 项 目 |  | 质 量 标 准 |  | 检验方式 |  | 结果 |
| 1 | 设备 检查 | 防护等级 | 符合设计、合同要求 |  | 观察 |  |  |
| 2 |  | 外形尺寸 | 符合图纸 |  | 用钢尺检测 |  |  |
| 3 |  | 元器件 | 完好、无松动 |  | 内部检查 |  |  |
| 4 |  | 开关和熔断器 | 断开灵活、可靠 |  | 操作试验 |  |  |
| 5 | 设备 安装 | 位置 | 符合图纸设计 |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 6 |  | 支架和固定螺栓 | 镀锌件 |  | 外观检查 |  |  |
| 7 |  | 垂直度 | 允许偏差应小于1.5mm |  | 测量 |  |  |
| 8 |  | 接地 | 应牢固、可靠 |  | 对照标准检查 |  |  |
| 9 |  | 接地线的截面 | 符合设计要求 |  | 卡尺实测 |  |  |
| 10 | 绝缘 电阻 测试 | 汇流箱进线端与接地端绝缘电阻 | 绝缘电阻不小于2MΩ |  | 用兆欧表测试 |  |  |
| 11 |  | 汇流箱进线端与接地端绝缘电阻 | 绝缘电阻不小于2MΩ |  | 用兆欧表测试 |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验仪器及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |

平行检验记录表

工程名称:山东百特电器有限公司0.5MW屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-004

| 检验对象分类 |  |  | □设备 □材料 ☑工序 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  | 并网柜安装就位 |  | 实施单位 |  | 浙江钱江电力有限公司 |
| 其它 |  |  |  |  | 地点 |  | 配电室 |
| 序号 | 检 验 项 目 |  | 质 量 标 准 |  | 检验方式 |  | 结果 |
| 1 | 设备 检查 | 防护等级 | 符合设计、合同要求 |  | 观察 |  |  |
| 2 |  | 外形尺寸 | 符合图纸 |  | 用钢尺检测 |  |  |
| 3 |  | 元器件 | 完好、无松动 |  | 内部检查 |  |  |
| 4 |  | 开关和熔断器 | 断开灵活、可靠 |  | 操作试验 |  |  |
| 5 | 设备 安装 | 位置 | 符合图纸设计 |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 6 |  | 支架和固定螺栓 | 镀锌件 |  | 外观检查 |  |  |
| 7 |  | 垂直度 | 允许偏差应小于1.5mm |  | 测量 |  |  |
| 8 |  | 接地 | 应牢固、可靠 |  | 对照标准检查 |  |  |
| 9 |  | 接地线的截面 | 符合设计要求 |  | 卡尺实测 |  |  |
| 10 | 绝缘 电阻 测试 | 进线端与接地端绝缘电阻 | 绝缘电阻不小于2MΩ |  | 用兆欧表测试 |  |  |
| 11 |  | 进线端与接地端绝缘电阻 | 绝缘电阻不小于2MΩ |  | 用兆欧表测试 |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验仪器及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |

平行检验记录表

工程名称:山东百特电器有限公司0.5MW屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-PJ-005

| 检验对象分类 |  |  | □设备 □材料 ☑工序 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  | 面防雷接地网制作 |  | 实施单位 | 浙江钱江电力有限公司 |  |
| 其它 |  |  |  |  | 地点 | 屋顶 |  |
| 序号 | 检 验 项 目 |  | 质 量 标 准 |  | 检验方式 | 结果 |  |
| 1 | 设备 检查 | 镀锌层 | 符合设计、合同要求 |  | 仪器检测 |  |  |
| 2 |  | 外形尺寸 | 符合图纸 |  | 用钢尺检测 |  |  |
| 3 |  | 固定螺栓 | 完好、无松动 |  | 扳手 |  |  |
| 4 |  | 搭接长度 | 2倍 |  | 用钢尺检测 |  |  |
| 5 | 设备 安装 | 位置 | 符合图纸设计 |  | 核对图纸检查 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验仪器及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验人员 |  |  |  | 检验日期 |  |  | 年 月 日 |