**平行检验记录表**

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）

浙江泛洋特种装配设备有限公司综合智慧能源项目 编号：ZJFY-ZHJL-KX-001

|  |  |
| --- | --- |
| 检验对象分类 | ☑设备　　　　　□材料　　　　　□工序 |
| 检验对象基本信息 | 设备 | 设备名称 | 中型储能 | 设备型号规格 | CE-M-100/200.7 |
| 生产厂家 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 安装位置 | 地面 |
| 材料 | 材料名称 |  | 材料型号规格 |  |
| 生产厂家 |  | 使用部位 |  |
| 工序 | 工序名称 |  | 实施单位 | 平高集团有限公司 |
| 其他 |  |
| 序号 | 检 验 项 目 | 质量标准 | 质量检验结果 | 备 注 |
| 1 | 间隔布置 | 按设计规定 | ☑符合要求 □不符合要求 |  |
| 2 | 垂直度 | ＜1.5mm/m | ☑符合要求 □不符合要求 |  |
| 3 | 相邻两盘顶部 | ＜2mm | ☑符合要求 □不符合要求 |  |
| 4 | 成列盘顶部 | ＜5mm | ☑符合要求 □不符合要求 |  |
| 5 | 相邻两盘边 | ＜1mm | ☑符合要求 □不符合要求 |  |
| 6 | 成列盘面 | ＜5mm | ☑符合要求 □不符合要求 |  |
| 7 | 紧固件检查 | 完好、齐全、紧固 | ☑符合要求 □不符合要求 |  |
| 8 | 紧固件表面处理 | 镀锌 | ☑符合要求 □不符合要求 |  |
| 9 | 装有电器可开启屏门的接地 | 用软铜导线可靠接地 | ☑符合要求 □不符合要求 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |
| 检验人员 |  | 检验日期 |  2023 年 7 月 18日 |