**平行检验记录表**

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目

编号：1281-ZHYS-PJ-009

|  |  |
| --- | --- |
| 检验对象分类 | ☑设备　　　　　□材料　　　　　□工序 |
| 检验对象基本信息 | 设备 | 设备名称 | 低压成套并网柜 | 设备型号规格 | **GGD** |
| 生产厂家 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 安装位置 | 配电室 |
| 材料 | 材料名称 |  | 材料型号规格 |  |
| 生产厂家 |  | 使用部位 |  |
| 工序 | 工序名称 | 并网柜 | 实施单位 | 宝胜系统集成科技股份有限公司 |
| 其他 |  |
| 序号 | 检 验 项 目 | 质量标准 | 质量检验结果 | 备 注 |
| 1 | 间隔布置 | 按设计规定 | □符合要求 □不符合要求 |  |
| 2 | 垂直度 | ＜1.5mm/m | □符合要求 □不符合要求 |  |
| 3 | 相邻两盘顶部 | ＜2mm | □符合要求 □不符合要求 |  |
| 4 | 成列盘顶部 | ＜5mm | □符合要求 □不符合要求 |  |
| 5 | 相邻两盘边 | ＜1mm | □符合要求 □不符合要求 |  |
| 6 | 成列盘面 | ＜5mm | □符合要求 □不符合要求 |  |
| 7 | 紧固件检查 | 完好、齐全、紧固 | □符合要求 □不符合要求 |  |
| 8 | 紧固件表面处理 | 镀锌 | □符合要求 □不符合要求 |  |
| 9 | 装有电器可开启屏门的接地 | 用软铜导线可靠接地 | □符合要求 □不符合要求 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |
| 检验人员 |  | 检验日期 |  年 月 日 |