旁站记录表

工程名称：杭锦后旗(30+20)MW农业与光伏发电一体化项目             编号：HJPZ-001

| 日期及气候：11月1日 晴 | 施工地点：综合楼、配电室 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：基础控制桩测设 |  |
| 旁站监理开始时间：8:30 | 旁站监理结束时间：11:00 |
| 施工情况： 1、依据规划设计引入的3个定位控制点，分别引入站区综合楼、配电室测设4个控制点。 |  |
| 监理情况：由监理对整个测设全过程旁站，平面控制桩精度控制在±5mm范围内。 高程控制桩符合三等水准要求。 使用的全站仪在检定有效期内。 |  |
| 发现问题： 无。 |  |
| 处理意见：无 |  |
| 备注（包括处理结果）：控制桩测设符合规范要求。 |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

旁站记录表

工程名称：杭锦后旗（30+20)MW农业与光伏发电一体化项目            编号：HJPZ-002

| 日期及气候：11月1日 晴 | 施工地点：综合楼、配电室 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：基础定位放线 |  |
| 旁站监理开始时间：12:30 | 旁站监理结束时间：15:00 |
| 施工情况 1、依据引入站区综合楼、配电室测设4个控制点，进行综合楼、配电室的基础定位放线。 |  |
| 监理情况：由监理对整个放线全过程旁站。基础定位放线精度控制在±5mm范围内。 使用的全站仪在检定有效期内。 |  |
| 发现问题： 无。 |  |
| 处理意见：无 |  |
| 备注（包括处理结果）：定位放线符合规范要求。 |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

旁站记录表

工程名称：杭锦后旗(30+20)MW农业与光伏发电一体化项目            编号：HJPZ-003

| 日期及气候：11月3日 晴 | 施工地点：综合楼、配电室 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：基础土方开挖 |  |
| 旁站监理开始时间：8:30 | 旁站监理结束时间：14:00 |
| 施工情况：综合楼、配电室基础开挖完成。 |  |
| 监理情况：由监理对开挖过程进行了全过程旁站。本工程综合楼、配电室共需17个独立框架基础，基于基底土质为粉砂层，故基础土方开挖采用整体基坑，由机械开挖后留10mm人工平整； 开挖表面平整度、标高偏差、边坡及表面坡度符合规范要求。 |  |
| 发现问题：基底土质为粉砂层，且基坑没做支撑。 |  |
| 处理意见：为防止塌落,建议施工方加大基坑边坡。 |  |
| 备注（包括处理结果）：土方开挖符合规范要求。 |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

旁站记录表

工程名称：杭锦后旗(30+20)MW农业与光伏发电一体化项目            编号：HJPZ-004

| 日期及气候：11月7日 晴 | 施工地点：综合楼、配电室 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：基础垫层浇筑 |  |
| 旁站监理开始时间：8:30 | 旁站监理结束时间：12:30 |
| 施工情况：综合楼、配电室基础垫层浇筑完成17个。 |  |
| 监理情况：由监理对整个浇筑全过程旁站。垫层尺寸大于基础承台100mm；所用混凝土为商混，配合比符合要求，强度为C20,预留一组试件；标高、厚度符合要求； |  |
| 发现问题： 无。 |  |
| 处理意见：无 |  |
| 备注（包括处理结果）：基础垫层浇筑符合规范要求。 |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

旁站记录表

工程名称：杭锦后旗(30+20)MW农业与光伏发电一体化项目            编号：HJPZ-005

| 日期及气候：11月7日 晴 | 施工地点：光伏发电区 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：控制点测设 |  |
| 旁站监理开始时间：8:30 | 旁站监理结束时间：12:30 |
| 施工情况：共测设控制点9个。 |  |
| 监理情况：由监理对光伏发电区测设全过程旁站。依据规划设计的3个定位控制点，分别引入光伏发电区9个控制点，设立控制桩。平面控制桩精度控制在±5mm范围内。高程控制桩符合三等水准要求。使用的全站仪在检定有效期内。 |  |
| 发现问题： 控制桩没做保护，固定不牢固。 |  |
| 处理意见：测设完成后及时用水泥浇筑固定，并进行复测，保证控制桩的质量。 |  |
| 备注（包括处理结果）：控制点测设符合规范要求。 |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

旁站记录表

工程名称：杭锦后旗（30+20)MW农业与光伏发电一体化项目            编号：HJPZ-006

| 日期及气候：11月7日 晴 | 施工地点：光伏发电区 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：灌注桩成孔 |  |
| 旁站监理开始时间：1:30 | 旁站监理结束时间：16:00 |
| 施工情况：机械成孔施工完成2组，28个灌注桩成孔。 |  |
| 监理情况：由监理对灌注桩成孔全过程旁站。所用成孔机械满足现场施工要求；灌注桩定位已复测；成孔直径、深度能满足设计要求。 |  |
| 发现问题：成孔率不高60% |  |
| 处理意见：桩基砂层密实度不够，需加强引水工艺，保证成孔率，提高功效。 |  |
| 备注（包括处理结果）：引水工艺改进后，成孔率达到97%，功效提高，满足施工要求。 |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

旁站记录表

工程名称：杭锦后旗（30+20)MW农业与光伏发电一体化项目            编号：HJPZ-007

| 日期及气候：11月8日 晴 | 施工地点：光伏发电区 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：灌注桩浇筑 |  |
| 旁站监理开始时间：8:30 | 旁站监理结束时间：11:00 |
| 施工情况：旁站过程共浇筑了3组合计58个灌注桩； |  |
| 监理情况：由监理对灌注桩浇筑全过程旁站。施工使用混凝土为现场搅拌，配合比符合设计要求，现场预留1组试件；预埋螺栓的标高难以符合设计要求。 |  |
| 发现问题：1、灌注桩钢筋笼与成孔位置有偏差； 2、混凝土转运过程与现场的砂子接触过多，浇筑工程夹砂现象突出； 3、预埋螺栓的施工工艺欠缺，标高难以控制。 |  |
| 处理意见：重新制定灌注桩施工工艺，以满足灌注桩的进度及质量 |  |
| 备注（包括处理结果）：灌注桩的工艺已改进，基本满足施工。 |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

旁站记录表

工程名称：杭锦后旗（30+20)MW农业与光伏发电一体化项目            编号：HJPZ-008

| 日期及气候：11月8日 晴 | 施工地点：综合楼、配电室 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：立柱承台浇筑浇筑 |  |
| 旁站监理开始时间：12:30 | 旁站监理结束时间：16:00 |
| 施工情况：配电室、综合楼承台一次浇筑完成，共完成17个。 |  |
| 监理情况：由总包、施工方及监理对灌注桩浇筑全过程旁站。使用商混浇筑，配合比符合要求，强度为C30,预留二组试件；标高符合要求； |  |
| 发现问题： 由于承台分2层，设计厚度教高，浇筑一次完成，上层浇筑塌落造成水泥溢出底层。 |  |
| 处理意见： 上层浇筑建议待底层水泥初凝后再进行上层浇筑。 |  |
| 备注（包括处理结果）：待底层水泥初凝后再进行上层浇筑，满足了浇筑施工。 |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

旁站记录表

工程名称：杭锦后旗（30+20)MW农业与光伏发电一体化项目            编号：HJPZ-009

| 日期及气候： 11月10 日 晴 | 施工地点：配电室 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：底圈梁浇筑 |  |
| 旁站监理开始时间：9:30 | 旁站监理结束时间：12:40 |
| 施工情况：底圈梁浇筑一次浇筑完成 |  |
| 监理情况：现场监理对整个浇筑过程进行了旁站。查验了圈梁钢筋笼，钢筋规格、尺寸、数量及箍筋密度符合设计要求；浇筑采用商混C30混凝土，浇筑中预留一组试块作标养。 |  |
| 发现问题：模板与钢筋间距离过小，影响钢筋保护层5mm要求；振捣不到位；圈梁面没收光收平。 |  |
| 处理意见：现场交底整改，浇筑前必须模板与钢筋间的距离调整，满足钢筋保护层设计要求；振捣必须到位、浇筑面要求平整收光。 |  |
| 备注（包括处理结果）：整改后浇筑符合设计要求。 |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

旁站记录表

工程名称：杭锦后旗（30+20)MW农业与光伏发电一体化项目            编号：HJPZ-010

| 日期及气候： 11月 12日 晴 | 施工地点：综合楼 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：综合楼底圈梁浇筑 |  |
| 旁站监理开始时间：12:30 | 旁站监理结束时间：16:40 |
| 施工情况：综合楼底圈梁浇筑采用C30商混一次浇筑完成，现场预留一组试块。 |  |
| 监理情况：监理对整改浇筑工程进行了旁站。浇筑施工情况符合施工、设计要求。 |  |
| 发现问题： 浇筑前对模板底部检查发现，东北处模板内有沙子未清理。 |  |
| 处理意见：用水冲洗干净。 |  |
| 备注（包括处理结果）：已冲洗干净，满足后续浇筑施工。 |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

旁站记录表

工程名称：杭锦后旗（30+20)MW农业与光伏发电一体化项目            编号：HJPZ-011

| 日期及气候： 12月7 日 晴 | 施工地点：外线 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：外线基础开挖 |  |
| 旁站监理开始时间：9:00 | 旁站监理结束时间：11:00 |
| 施工情况：开挖完成1个外线铁塔基础，底层预留100mm人工平整。 |  |
| 监理情况： 监理对开挖过程进行了旁站。 |  |
| 发现问题： 挖机堆土离基础基坑过近，容易造成塌落。 |  |
| 处理意见： 现场交底明确堆土尽量远离基坑。以免造成塌落。 |  |
| 备注（包括处理结果）：现场整改完成，堆土已远离基坑，满足后续施工。 |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

旁站记录表

工程名称：杭锦后旗（30+20)MW农业与光伏发电一体化项目            编号：HJPZ-012

| 日期及气候：12 月 8日 晴 | 施工地点：外线 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：铁塔基础垫层浇筑 |  |
| 旁站监理开始时间：8:20 | 旁站监理结束时间：9:20 |
| 施工情况：搅拌材料水泥、沙子、石子已复检合格，垫层采用自拌C20，用机械转移至浇筑地，浇筑一次浇筑完成。 |  |
| 监理情况： 现场旁站整个浇筑工程。垫层尺寸、厚度符合设计要求。 |  |
| 发现问题： 无 |  |
| 处理意见： 无 |  |
| 备注（包括处理结果）：无 |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

旁站记录表

工程名称：杭锦后旗（30+20)MW农业与光伏发电一体化项目            编号：HJPZ-013

| 日期及气候： 12月 10日 晴 | 施工地点：光伏发电区 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：箱逆变基础浇筑 |  |
| 旁站监理开始时间：7：15 | 旁站监理结束时间：11:40 |
| 施工情况：本次箱逆变基础共完成2个。 |  |
| 监理情况：监理对箱逆变浇筑整个过程进行了旁站。 |  |
| 发现问题：工人在浇筑工程中振捣 不彻底，预埋件未抄平现象。 |  |
| 处理意见： 责令振捣必须满足浇筑要求，预埋件必须抄平。 |  |
| 备注（包括处理结果）：现场整改完毕 |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

旁站记录表

工程名称：杭锦后旗（30+20)MW农业与光伏发电一体化项目            编号：HJPZ-014

| 日期及气候： 12月 15日 晴 | 施工地点：光伏发电区 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：灌注桩浇筑（20区） |  |
| 旁站监理开始时间：9：15 | 旁站监理结束时间：11:40 |
| 施工情况：本次灌注桩旁站浇筑完成3组42个灌注桩。 |  |
| 监理情况：监理对浇筑整个过程进行了旁站。 |  |
| 发现问题：工人在浇筑工程中振捣 不彻底，预埋件超差严重，钢筋笼浇筑过程未向上提，后续将再次成桩蜂窝，强度减弱及后续支架安装困难等。 |  |
| 处理意见： 责令振捣必须满足浇筑要求，钢筋笼必须向上提，预埋件必须抄平控制在公差范围内。 |  |
| 备注（包括处理结果）：现场整改完毕。并再次进行施工交底。 |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

旁站记录表

工程名称：杭锦后旗（30+20)MW农业与光伏发电一体化项目            编号：HJPZ-015

| 日期及气候： 12月 15日 晴 | 施工地点：光伏发电区 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：灌注桩浇筑（20区） |  |
| 旁站监理开始时间：9：15 | 旁站监理结束时间：11:40 |
| 施工情况：本次灌注桩旁站浇筑完成3组42个灌注桩。 |  |
| 监理情况：监理对浇筑整个过程进行了旁站。 |  |
| 发现问题：工人在浇筑工程中振捣 不彻底，预埋件超差严重，钢筋笼浇筑过程未向上提，后续将再次成桩蜂窝，强度减弱及后续支架安装困难等。 |  |
| 处理意见： 责令振捣必须满足浇筑要求，钢筋笼必须向上提，预埋件必须抄平控制在公差范围内。 |  |
| 备注（包括处理结果）：现场整改完毕。并再次进行施工交底。 |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |