旁站记录表

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW 屋面分布式光伏电站项目    编号：HZ—B5

| 日期及气候：2015-5.8阴 1-25℃ | 施工地点： 保利嘉高压配电室屋面 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：保利嘉配电室屋面 |  |
| 旁站监理开始时间：9:00 | 旁站监理结束时间：11:30 |
| 施工情况： 安装环境检测仪。 |  |
| 监理情况： 1，检查环境检测仪的合格证。2，监督施工人员安装施工。3.防止支架水泥块对屋面防水层的破坏。 |  |
| 发现问题： .环境仪的辐照仪感光头安装垂直向上，没有和组件安装的角度一致。要求安装人员给出合理解释。 |  |
| 处理意见： 我监理方建议其中的一个辐照仪感光头安装角度和高新区水泥屋面的组件安装角度一致。 |  |
| 备注（包括处理结果）： 等待中！ |  |
| 承包单位： 江苏精亚机电安装公司 质 检 员： 日 期：2015年 5月8 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2015 年 .5月8日 |