旁站记录表

工程名称：江苏淮安洪泽5.51667MW 屋面分布式光伏电站项目      编号：HZ—B5-05-

| 日期及气候：2014-12- 21 晴 -2-5℃ | 施工地点： 高新区 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：高新区A8-A12-2西侧 |  |
| 旁站监理开始时间：13:00 | 旁站监理结束时间：15:00 |
| 施工情况： 电缆沟开挖 |  |
| 监理情况： 旁站电缆沟的开挖 |  |
| 发现问题： 在A8—A10西侧电缆沟深度只有30cm，不符合规范要求 |  |
| 处理意见： 要求施工方加深电缆沟深度 |  |
| 备注（包括处理结果）： 深度已经加至80cm，符合规范要求 |  |
| 承包单位： 江苏精亚机电安装公司 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡监理 旁站监理人员： 谢冬林 日 期：2014 年 12月21日 |

填报说明：

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  3  份。