A.0.6

旁站记录表（通用）

工程名称：　常州亿晶100MWp“渔光一体”直溪光伏发电项目　　　　编号：A.0.6－003

| 日期及气候：2015年06月06日 天气：多云 温度：21℃—30℃ | 施工单位：特变电工湖南工程有限公司 |
| --- | --- |
| 旁站的部位和工序：箱变基础平台E9—E6 段电缆沟回填 |  |
| 旁站开始时间：2015.06.06 08:30 | 旁站结束时间：2015.06.06 11:00 |
| 施工和监理情况： 1、6月6日电缆沟回填，由铲车将软土倒入已经敷设好的电缆沟内，3名施工人员将软土均匀的铺设在电缆上面，2名施工人员将砖满铺在软土上，然后铲车将路边的细土进行回填。 2、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。 3、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。 4、铺设软土10公分符合规范要求。 5、满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求。 6、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求。 7、监理该段电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。 |  |
| 发现问题及处理情况： 1、铺软土前发现有砖块落入电缆沟，要求施工单位将其清理干净再进行铺设。 |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |

第五版表                                                 江苏省住房和城乡建设厅监制