A.0.6

旁站记录表（通用）

工程名称：　常州亿晶100MWp“渔光一体”直溪光伏发电项目　　　　编号：A.0.6－006

| 日期及气候：2015年07月23日 天气：多云 温度：25℃—31℃ | 施工单位：特变电工湖南工程有限公司 |
| --- | --- |
| 旁站的部位和工序：箱变基础平台B17到中间河段电缆沟回填 |  |
| 旁站开始时间：2015.07.23 9:00 | 旁站结束时间：2015.0723 10:00 |
| 施工和监理情况： - 施工单位负责人薛泳，10名施工人员； - 施工人员用铁锹向沟内回填细土，后面电缆敷设人员将两根光纤放上去，电缆沟回填人员又向沟内回填一层细土，再在上面铺一层砖，最后再向沟内回填土并分层夯实。 监理情况： 1、检查过路直埋电缆管敷设电缆时已穿好符合设计要求。 2、电缆敷设完成后铺设细土10公分符合规范要求。 3、电缆上铺设细土后进行满铺盖砖超过敷设电缆宽度符合规范要求。 4、电缆沟盖砖完成后用土分层夯实符合规范要求。 5、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。 6、监理电缆沟回填整个施工过程符合规范要求。 |  |
| 发现问题及处理情况： 无违规施工情况。 |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |

第五版表                                                 江苏省住房和城乡建设厅监制